- VS 88/002/005/2014-33/LOG/500

- From: Lábr [mailto:labr@zahradnikz.cz] 
Sent: Thursday, May 22, 2014 9:49 AM
To: Veselý Vladimír Ing.
Cc: Kostelecká Alena Mgr.
Subject: FW: Věznice Kuřim - výzva na podání nabídky - dotaz č.1La
Importance: High

Vážený pane inženýre, ve smyslu bodu 11 oddílu VIII Výzvy si dovoluji se na Vás obrátit s následujícím dotazem ve věci ustanovení přílohy č.1.

Vedou mne k tomu tyto důvody:

Ve vlastní výzvě jsou například uvedeny (budu uvádět jen B1):

„Dodávka a osazení nových 2 kusů zásobníků TUV 400 L s vnitřní povrchovou protikorozní úpravou smaltem včetně tepelné izolace“

V příloze číslo 1:

„Dodávka a osazení nových 2 ks zásobníků TUV 400 L s vnitřní povrchovou protikorozní úpravou smaltem včetně tepelné izolace, bez inspekčních otvorů“

K dané problematice jsem obdržel stanovisko od jednoho z dodavatelů zásobníků – akumulačních nádrží. Uvažoval jsem původně, že bych případně jejich výrobky mohl do nabídky použít.

V jejich stanovisku se mimo jiné uvádí:

„ …..po konzultaci s kolegy z výrobního závodu, není možné dodat zásobníky s vnitřním emailem bez revizní příruby. Jejich smaltování je založeno na smaltování celého zásobníku najednou (tzv. vylévání), kdy dochází k nalití smaltu do zásobníků a jeho přetáčení na různé strany aby došlo k dokonalému smaltování a zároveň vznikla správná tloušťka smaltu. Z toho důvodů není možné dodat smaltovaný zásobník bez revizní příruby ( tudy se smalt nalévá a pak také vypouští). Pokud revizní přírubu nebudete potřebovat je nutné nabodovat matky u šroubů revizní příruby a tím bude znemožněno otevření tohoto otvoru ….“.

Můj dotaz tedy zní:

Jaká je závaznost vaší podmínky    „ …..bez  inspekčních otvorů“    a co je jí konkrétně myšleno.

Za Vaši rychlou odpověď předem děkuji.

S pozdravem

Zdeněk Lábr

Zahradník Z. s.r.o.

Ondráčkova 14, Brno

Tel. 544 211 379

- From: Veselý Vladimír Ing. 
Sent: Thursday, May 22, 2014 12:13 PM
To: 'Lábr'
Cc: Kostelecká Alena Mgr.
Subject: RE: Věznice Kuřim - výzva na podání nabídky - dotaz č.1La

Dobrý den,

k Vaší otázce na závaznost požadavku zásobníků bez inspekčních otvorů sděluji následující:

Vzhledem k technologii výroby je  samozřejmě nutné, aby nádoba byla opatřena revizní přírubou.

Formulace našeho zadání zřejmě poněkud nepřesně popsala, že nepožadujeme přírubu pro montáž přírubové topné jednotky.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Ing. Vladimír Veselý 
energetik Věznice Kuřim

tel:       541 555 310 
fax:      541 555 130 
mob:    723 526 617 
e-mail: VVesely@vez.kur.justice.cz