## obj.č. 04 Ubytona odsouzených C
Výkaz výměr (Technická specifikace) opravy výtahu na obj.č. 04 - Ubytovna odsouzených "C"
Druh opravy | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH
Výměna pohonu se špatnou přesností zastavování za regulovaný pohon
Nevyhovující odolnost ovladačů provést opatření podle 5.5.1 a 5.5.2 EN 81-71
Oddělit dráhy vyvažovacích závaží přepážkou podle 5.6 ČSN EN 81-1+A3:2010
Upravit přístup do prohlubně podle 5.7.3.2 ČSN EN 81-1+A3:2010
Chybějící zastavovací zařízení v prohlubni doplnit o spínač podle 5.7.3.4 ČSN EN 81 – 1 + A3:2010
Vybavit šachtu výtahu osvětlením podle 5.9 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit nouzovou signalizaci v prohlubni šachty a na střeše klece podle 5.10 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a 5.14.3 ČSN EN 81-80:2004
Ve strojovně zakrýt pohybující se části kryty podle tabulky 4 ČSN EN ISO 13857:2008
Vyměnit zajišťovací zařízení u všech šachetních dveří podle 7.7 ČSN EN 81-1 + A3: 2010
Vyměnit nouzové odjišťování u všech šachetních dveří podle 7.7.3.2. ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit ochrannou prahovou desku podle 8.4 ČSN EN 81-1 + A3:2010 nebo upravit podle 5.8 EN 81-21:2010
Doplnit ruční klecové dveře nebo samočinné dle 8.6, 8.7, 8.8, 8.8, 8.9 a 8.10 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Zesílit střechu klece a nouzový poklop podle 8.13.1 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Vybavit střechu klece zábradlím podle 8.13.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 nebo 5.6 EN 81-21:2010
Upravit osvětlení klece podle 8.17.1, 8.17.2 a 8.17.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a doplnit o nouzové osvětlení podle 8.17.4 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit kryty na řetězových pohonech proti úrazu, proti vypadnutí a proti vniknutí předmětů podle 9.7 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Nahradit zachycovače klece podle 9.8 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a použít omezovač rychlosti podle 9.9 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit ochranné zařízení proti neúmyslnému pohybu klece uvedené v 9.11 ČSN EN 81-8 + A3:2010
Nevyhovující stroj vyměnit za typ podle ČSN EN 81-1 + A3:2010 nebo doplnit brzdu podle požadavku 12.4.2 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Nevyhovující nárazníky doplnit podle 10.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit koncové vypínače podle 10.5 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit nouzový pohon o bezpečnostní zařízení (spínač) podle 12.5.1.1 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a návod uvedený v 16.3.1g ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit zastavovací zařízení stroje podle 12.7 ČSN EN 81-1 + A3:2010, doplnit zařízení pro kontrolu chodu motoru podle 12.10 ČSN EN 81-1 + A3:2010, doplnit zařízení pro sledování teploty motoru podle 13.3.1, 13.3.2 a 13.3.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit uzamykatelný hlavní vypínač podle 13.4.2 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit ochranu proti záměně fází k zajištění, aby záměna fází nemohla být příčinou nebezpečné funkce výtahu podle 14.2.1.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Na střeše klece doplnit ovladačovou kombinaci pro revizní jízdu podle 14.2.1.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a ovladač STOP podle 14.2.2 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit zařízení pro nouzovou signalizaci podle 14.2.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a dle požadavku EN 81-28
Doplnit kontrolu zatížení klece podle 14.2.5 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Do strojovny doplnit elektrické signalizační zařízení při vypnutí hlavního vypínače a doplnit značky na lanech dále upravit otvory v podlaze olemováním podle 6.3.5 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Zpracování revizních zpráv - elektro instalace
Zpracování revizních zpráv - výtah
CENA CELKEM | 0 | 0 | 0

## obj.č. 44 VPÚB
Výkaz výměr (Technická specifikace) opravy výtahu na obj.č. 44 - Víceúčelová provozní budova
Druh opravy | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH
Nevyhovující odolnost ovladačů provést opatření podle 5.5.1 a 5.5.2 EN 81-71
Oddělit dráhy vyvažovacích závaží přepážkou podle 5.6 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Chybějící zastavovací zařízení v prohlubni doplnit o spínač podle 5.7.3.4 ČSN EN 81 – 1 + A3:2010
Doplnit nouzovou signalizaci v prohlubni šachty a na střeše klece podle 5.10 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a 5.14.3 ČSN EN 81-80:2004
Vyměnit skla šachetních dveří podle 7.2.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Vyměnit zajišťovací zařízení u všech šachetních dveří podle 7.7 ČSSN EN 81-1 + A3: 2010
Vyměnit nouzové odjišťování u všech šachetních dveří podle 7.7.3.2. ČSSN EN 81-1 + A3: 2010
Doplnit ochrannou prahovou desku podle 8.4 ČSN EN 81-1 + A3:2010 nebo upravit podle 5.8 EN 81-21 :2010
Doplnit ruční klecové dveře nebo samočinné dle 8.6, 8.7, 8.8, 8.8, 8.9 a 8.10 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Zesílit střechu klece a nouzový poklop podle 8.13.1 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Vybavit střechu klece zábradlím podle 8.13.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 nebo 5.6 EN 81-21:2010
Upravit osvětlení klece podle 8.17.1, 8.17.2 a 8.17.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a doplnit o nouzové osvětlení podle 8.17.4 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit kryty na řetězových pohonech proti úrazu, proti vypadnutí a proti vniknutí předmětů podle 9.7 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Nahradit zachycovače klece podle 9.8 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a použít omezovač rychlosti podle 9.9 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit ochranné zařízení proti neúmyslnému pohybu klece uvedené v 9.11 ČSN EN 81-8 + A3:2010
Nevyhovující stroj vyměnit za typ podle ČSN EN 81-1 + A3:2010 nebo doplnit brzdu podle požadavku 12.4.2 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Nevyhovující nárazníky doplnit podle 10.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit koncové vypínače podle 10.5 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit nouzový pohon o bezpečnostní zařízení (spínač) podle 12.5.1.1 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a návod uvedený v 16.3.1g ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit zastavovací zařízení stroje podle 12.7 ČSN EN 81-1 + A3:2010, doplnit zařízení pro kontrolu chodu motoru podle 12.10 ČSN EN 81-1 + A3:2010, doplnit zařízení pro sledování teploty motoru podle 13.3.1, 13.3.2 a 13.3.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit uzamykatelný hlavní vypínač podle 13.4.2 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit ochranu proti záměně fází k zajištění, aby záměna fází nemohla být příčinou nebezpečné funkce výtahu podle 14.2.1.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Na střeše klece doplnit ovladačovou kombinaci pro revizní jízdu podle 14.2.1.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a ovladač STOP podle 14.2.2 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Doplnit zařízení pro nouzovou signalizaci podle 14.2.3 ČSN EN 81-1 + A3:2010 a dle požadavku EN 81-28
Doplnit kontrolu zatížení klece podle 14.2.5 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Do strojovny doplnit elektrické signalizační zařízení při vypnutí hlavního vypínače a doplnit značky na lanech dále upravit otvory v podlaze olemováním podle 6.3.5 ČSN EN 81-1 + A3:2010
Zpracování revizních zpráv - elektro instalace
Zpracování revizních zpráv - výtah
CENA CELKEM | 0 | 0 | 0