### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### „Kynšperk – výměna 5 ks venkovních hydrantů“

### _____________________________________________________________________

Zpracoval: P. Žalman

17. 6. 2014

### Zdůvodnění nezbytnosti akce

Tato Technická specifikace řeší provedení výměny 5 ks stávajících podzemních hydrantů v areálu Věznice Kynšperk nad Ohří. Areál věznice tvoří pozemky a stavební objekty vybudované v letech 1983-85 v rámci výstavby bývalých vojenských kasáren. Po areálu jsou vedeny podzemní rozvody vody, které slouží pro zásobování pitnou vodou a pro zajištění protipožární ochrany. Na jednotlivých vodovodních řadech je celkem 17 podzemních hydrantů, z nichž 5 je zastaralých. Proto je navržena jejich oprava formou jejich výměny za nové nadzemní.

### Popis způsobu řešení akce

Řešení akce spočívá v  provedení výměny celkem 5 ks zastaralých a nefunkčních podzemních hydrantů. Vodovodní řady, na které jsou hydranty napojeny, jsou z polyetylenového potrubí o průměru 110 x 10 mm. Umístění a označení všech hydrantů je patrné z výkresové dokumentace a hydranty určené k výměně jsou označeny jako H1, H2, H9, H12 a H13. Vodovodní potrubí je uloženo v zemi v průměrné hloubce 2 metry (třída těžitelnosti 3). Současně s výměnou hydrantů bude provedena také výměna všech částí jejich napojení na řad, tj. výměna přírubových litinových tvarovek a šoupátkových uzávěrů. Všechny části budou uloženy na zhutněném pískovém polštáři tloušťky min. 10 cm, dále obsypány hutněným pískem a výkopovým materiálem. Kolem hydrantů a šoupátkových poklopů bude provedena betonová dlažba v pískovém loži o velikosti 60 x 60 cm.

Nové nadzemní hydranty musí splňovat tyto základní technické parametry:

- jedná se o nadzemní hydranty DN 80 s určeným použitím k požárním účelům, odvzdušnění a propláchnutí potrubní sítě a k nouzovému zásobování pitnou vodou v souladu s platnými předpisy a normami,

- hydrant musí mít 2 výtoková hrdla umožňující napojení hadic typu „C“.

Výměna bude provedena formou dodávky včetně montážních prací. Součástí bude také provedení odzkoušení funkčnosti nových hydrantů a dodání příslušného certifikátu státní zkušebny, prohlášení o shodě a výchozí revize hydrantů.

### Majetkoprávní náležitosti realizace akce

Akce bude realizována v areálu věznice na pozemcích, jejichž vlastníkem je Česká republika a příslušnost hospodařit s nimi má Vězeňská služba ČR, jako organizační složka státu.

Přílohy:

- Přehledná situace areálu věznice s vyznačením umístění hydrantů

- 4 x výkres kladečského schéma

- 5 x výkres podélných profilů

- Výkaz výměr