1. Všeobecně

Předmětem PD je rekonstrukce ležatých rozvodů studené vody v objektech nacházejících se v areálu Vazební věznice Pankrác. Dokumentace řeší výměnu rozvodů v objektech č.12, 13 a 14, rekonstrukce rozvodů teplé vody a cirkulace teplé vody byla zpracována v předstihu.

2. Podklady

Při zpracování projektu pro provedení stavby bylo použito následujících podkladů:

- pasport jednotlivých objektů

- zaměřené stávajících rozvodů na místě stavby

- platné ČSN

3. STÁVAJÍCÍ STAV

V současné době má každý z rekonstruovaných objektů samostatnou přípojku DN80, přípojka pro objekt č.13 není pravděpodobně funkční. Rozvody jsou následně na křížení objektů vzájemně propojeny. Stávající rozvod studené vody z pozinkované oceli nebude demontován, bude zachován jako požární vodovod. Stávající potrubí opatřeno plstí, která bude sejmuta a nahrazena polyuretanovou izolací.

4. PARAMETRY VÝPOČTU

Při návrhu bylo uvažováno s možnou budoucí humanizací ubytovacích prostor věznice, rozvody jsou z tohoto důvody navrženy kapacitně na vyšší odběr než je v současné době. Pro potřeby výpočtu uvažováno s tlakem na vstupu do objektů na úrovni 450kPa.

Rozvody byly převedeny do výpočtového modelu, odběry v nadzemních podlažích odvozeny od stávajícího stavu, resp. simulován budoucí stav ubytoven. Jako materiál stávajících svislých rozvodů a přívodů k jednotlivým odběrným místům uvažováno s ocelovým pozinkovaným, v místech prokazatelně zjištěných uvažováno s plastovým potrubím PPr, tlaková řada PN16.

Nové rozvody navrženy z plastového potrubí Ekoplastik PPr S2,5 PN20, potrubí svařováno polyfúzně. Kompenzace délkových změn dle předpisu výrobce, tepelná izolace dle ČSN.

5. VNITŘNÍ vodovod

V rámci rekonstrukce rozvodů studené vody bude zachován stávající páteřní rozvod z ocelového pozinkovaného potrubí DN80, resp. DN100, veškeré stávající odbočky budou zaslepeny, potrubí s výjimkou požárních rozvodů přepojeno na nový rozvod. Ze stávajícího potrubí bude sejmuta stávající plsť, potrubí bude nově opatřeno polyuretanovou izolací. Rozvody TV a rozvody CTV byly rekonstruovány v předstihu a budou ponechány beze změn.

5.1. OBJEKT č.12

Nové rozvody objektu č.12 napojeny na stávající přípojku DN80, po vstupu do objektu bude na potrubí osazeno nové přírubové koleno společně s hlavním uzávěrem objektu - šoupětem DN80. Z potrubí následně odbočen nový rozvod studené vody osazený šoupětem DN80. Stávající rozvod z ocelového pozinkovaného potrubí bude propojen s novým přívodem osazeným šoupětem DN80. Veškeré stávající odbočky budou zaslepeny, potrubí bude s výjimkou požárních rozvodů přepojeno na nový rozvod vedený v souběhu. Ze stávajícího potrubí bude sejmuta stávající plsť, potrubí bude nově opatřeno polyuretanovou izolací.

Nové ležaté rozvody vedeny pod stropem 1.PP v souběhu se stávajícím rozvodem, pokud to bude možné, využijí se závěsy pro stávající ocelové potrubí, v případě potřeby budou podpůrné konstrukce doplněny. Z ležatého rozvodu napojeny jednotlivé odbočky osazené uzavíracími armaturami.

Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

5.2. OBJEKT č.13

Nové rozvody objektu č.13 napojeny z křížení objektů č.12, 13 a 14. Stávající přípojka DN100, která není pravděpodobně funkční, bude nově po vstupu potrubí do objektu osazena přírubovým kolenem společně s hlavním uzávěrem objektu - šoupětem DN80. Propoj s novými rozvody studené vody není v tomto místě proveden. Stávající rozvod z ocelového pozinkovaného potrubí bude propojen s novým přívodem veškeré stávající odbočky budou zaslepeny, potrubí bude s výjimkou požárních rozvodů přepojeno na nový rozvod vedený v souběhu. Ze stávajícího potrubí bude sejmuta stávající plsť, potrubí bude nově opatřeno polyuretanovou izolací.

Nové ležaté rozvody vedeny pod stropem 1.PP v souběhu se stávajícím rozvodem, pokud to bude možné, využijí se závěsy pro stávající ocelové potrubí, v případě potřeby budou podpůrné konstrukce doplněny. Z ležatého rozvodu napojeny jednotlivé odbočky osazené uzavíracími armaturami.

Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

5.3. OBJEKT č.14

Nové rozvody objektu č.14 napojeny na stávající přípojku DN80, po vstupu do objektu bude na potrubí osazeno nové přírubové koleno společně s hlavním uzávěrem objektu - šoupětem DN80. Z potrubí následně odbočen nový rozvod studené vody osazený šoupětem DN80. Stávající rozvod z ocelového pozinkovaného potrubí bude propojen s novým přívodem osazeným šoupětem DN80. Veškeré stávající odbočky budou zaslepeny, potrubí bude s výjimkou požárních rozvodů přepojeno na nový rozvod vedený v souběhu. Ze stávajícího potrubí bude sejmuta stávající plsť, potrubí bude nově opatřeno polyuretanovou izolací.

Nové ležaté rozvody vedeny pod stropem 1.PP v souběhu se stávajícím rozvodem, pokud to bude možné, využijí se závěsy pro stávající ocelové potrubí, v případě potřeby budou podpůrné konstrukce doplněny. Z ležatého rozvodu napojeny jednotlivé odbočky osazené uzavíracími armaturami.

Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

5.4. KŘÍŽENÍ POTRUBÍ

V místě křížení objektů bude provedena demontáž stávajících přírubových armatur na stávajícím ocelovém potrubí a jejich náhrada novými šoupaty s ovládacím kolem. Nové rozvody osazeny šoupaty, resp. kulovými kohouty tak, aby bylo možné jednotlivé objekty samostatně uzavřít.

Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

6. ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Veškeré  montážní  práce  musí  být  provedeny  v  souladu s platnými předpisy a ČSN zejména:

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

ČSN 73 6655 - Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN EN 1717- Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

7. Obecná ustanovení

Výkresová dokumentace je  zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je nutno  postupovat i při  vlastní realizaci. Zvýšený  důraz  je  třeba  klást  na  dodržování  všech  předpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracech.

Ing. Zd. Sadílek