## 01
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.01
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 01, 02, 03
název položky: | TRUBKA VODOVODNÍ PPr, PN16 | číslo položky: | 01
Vodovodní potrubí plastové pro rozvod studené vody, materiál materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 16 (S 3.2), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 50ºC, dodávka v tyčích nebo kotoučích. Rozměr potrubí: 20x2.8, 25x3.5, 40x5.5, 63x8.6 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Fyzikální vlastnosti potrubí: hmotnost - 0,9 kg/m3 koeficient tepelné roztažnosti 0,12mm/mK tepelná vodivost 0,22 W/mK požární klasifikace - třída C3 Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Při vedení mimo stěnu nosný pozinkovaný žlab, přichycení žlabu upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek a kompenzace délkových změn dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874

## 02
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.02
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části: |  | ,
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 01, 03
název položky: | TRUBKA VODOVODNÍ PPr 110x15.1, PN16 | číslo položky: | 02
Vodovodní potrubí plastové pro rozvod studené vody 110x15.1, materiál materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 16 (S 3.2), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 50ºC, dodávka v tyčích. Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Fyzikální vlastnosti potrubí: hmotnost - 0,9 kg/m3 koeficient tepelné roztažnosti 0,12mm/mK tepelná vodivost 0,22 W/mK požární klasifikace - třída C3 Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Závěsný systém upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek a kompenzace délkových změn dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.03
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 01, 02, 03
název položky: | TRUBKA VODOVODNÍ POZINKOVANÁ | číslo položky: | 03
Vodovodní trubka ocelová, závitová, pozinkovaná, běžná, jakost materiálu 11 343.0, PN 16, konce trubek se závity, bez nátrubků, spojování závitovými spoji, tvarovky ocelové závitové, pozinkované, jakost materiálu 11 343.0. Rozměr: DN50, DN80 Nátěr potrubí olejový: Potrubí vedené ve stěně 1x základní nátěr. Potrubí vedené volně pod stropem 1x základní nátěr, dvojnásobný nátěr, 1x vrchní emailování Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Upevňovací objímky se samozajišťující matkou, základovou deskou, závitovou tyčí M 10 a zvukově izolačním elementem, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 42 5710, ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1

## 03
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.04
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 01, 03
název položky: | KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ DN50, PLNOPRŮTOKOVÝ, OVLÁDACÍ PÁKA | číslo položky: | 04
Ventil kulový uzavírací DN50, ocelový, nátrubkový, pochromovaný, plnoprůtokový, možnost vypouštění odstavené části rozvodu, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, ovládací páčka
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.05
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 01, 02, 03
název položky: | KOHOUT KULOVÝ PLASTOVÝ S OVLÁDACÍ PÁKOU | číslo položky: | 05
Kohout kulový plastový pro rozvod studené i teplé vody, materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (S 2,5), kohout kombinovany s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, max. teplotní zátěž 80ºC. Dimenze: d20, d25, d40, d63 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:

## 04
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.06
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 01, 02, 03
název položky: | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 80, OVLÁDACÍ KOLO | číslo položky: | 06
Šoupě přírubové DN 100, krátké, pro rozvody pitné vody, s tělesem a vrchním dílem z tvárné litiny, vnitřní i vnější úprava epoxidovou vrstvou, vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem, klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, PN 16, 8x šroub M16. Dimenze: DN80, DN100 Ovládací kolo pro uzavírací šoupě, šedá litina GG250, epoxidová ochranná vrstva.
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.07
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 01, 02, 03
název položky: | KOLENO PŘÍRUBOVÉ, ÚHEL 90° | číslo položky: | 07
Koleno přírubové, úhel 90° (FFK tvarovka), pro rozvody pitné vody, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16 Dimenze: DN80, DN100
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28639)
Ilustrační zobrazení:

## 05
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01.08
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | REDUKCE PŘÍRUBOVÁ DN80/100 | číslo položky: | 08
Redukce přírubová DN 80/100 (FFR tvarovka), pro rozvody pitné vody, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28645)
Ilustrační zobrazení: