Věznice Kuřim,  Blanenská 1191

Nástavba přízemní

budovy B4-OVKT

pro mladé dospělé

vězně  s ostrahou

Studie proveditelnosti

investičního záměru

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# A - Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

###### VĚZNICE KUŘIM

###### NÁSTAVBA PŘÍZEMNÍ BUDOVY B4 - OVKT

PRO MLADÉ DOSPĚLÉ VĚZNĚ S OSTRAHOU

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Blanenská 1191, Kuřim, 664 34

c) předmět dokumentace

nástavba

### A.1.2 Údaje o žadateli

Investor :

Vězeňská služba České republiky,

Věznice Kuřim

664 34 KUŘIM

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

PEND a.s.

(IČ: 268 97 300)

Vojanova č.1,

615 00 Brno – Židenice,

e-mail: 	projekt@pend.cz

telefon: 	548 424 611; fax 548424614;

Ing. Lubomír PETR (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - 1000704)

Ing. Jan KLODNER (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb1001860)

Ing. Jaromír DEJL (autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb - 1201256)

Ing. Josef HŘIB (autoriz.inženýr pro techniku prostředí a tech. zařízení -1000153)

Ing. Zdeněk HYNČICA (autoriz.inženýr pro techniku prostředí staveb  -1000011)

Ing. Vít HRDLIČKA	 (inženýr pro techniku prostředí staveb a elektronech. zařízení)

## A.2 Seznam vstupních podkladů

- Požadavky investora

- Zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace

## A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Stávající stavba ubytovny v areálu Věznice Kuřim, na které se navrhuje realizovat nástavbu se nachází v zastavěném území,  na p.č. 3029/8, k.ú. Kuřim uvedeném na listu vlastnictví 1958, zastavěná plocha a nádvoří.

Objekt se nachází dle platného a schváleného územního plánu ve funkční ploše plochy vězeňské služby.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době se jedná o zastavěný pozemek ubytovnou pro odsouzené v režimu ostraha, který je součástí areálu Věznice Kuřim .

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani zvláštně chráněném území, nejedná se o záplavové území.

d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se navrhovanou nástavbou v podstatě změní jen minimálně tím, že dojde k navýšení odvodňované plochy o půdorysnou plochu přistavovaného schodiště.

Dešťové vody ze střechy navrhované nástavby objektu ubytovny a přistavěného schodiště budou likvidovány stávajícím způsobem. Tento způsob odvedení dešťových vod se nebude měnit a napojení na odvod dešťových vod zůstane stávající.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování

Projektová dokumentace je v souladu se záměry a cíli schválené  územně plánovací dokumentace.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaný objekt se dle platného územního plánu nachází v návrhové funkční ploše pro vězeňství.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V projektové dokumentaci budou zapracovány případné požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších účastníků řízení.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace nebude požadovat výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Součástí stavby nejsou žádné související ani podmíněné investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru

nemovitostí)

Nástavbou budou dotčeny následující pozemky (aktuální k datu 29.01.2014):

Parcelní číslo: 	3029/8

Obec:			Kuřim

Katastrální území: 	Kuřim (677655)

Číslo LV: 		1958

Výměra [m2]: 	397

Typ parcely: 		Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: 	zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo:	Vězeňská služba ČR,

Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, 140 67 Praha

Přístavbou nového schodiště, zařízením staveniště, sanaci základové spáry a ochranným lešením bude dotčen pozemek

Parcelní číslo: 	3029/1

Obec:			Kuřim

Katastrální území: 	Kuřim (677655)

Číslo LV: 		1958

Výměra [m2]: 	34404

Typ parcely: 		Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: 	jiná plocha

Vlastnické právo:	Vězeňská služba ČR,

Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, 140 67 Praha

## A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby,

dle §2 odst. 2 stavebního zákona se jedná o nástavbu.

b) účel užívání stavby

Ubytovna pro odsouzené – oddělení pro mladé dospělé vězně v režimu ostrahy.

Stávající stav

Mladí dospělí vězni ve věku 18 – 26 let odsouzení v režimu ostrahy jsou v současnosti ubytováni z důvodů nedostatečné ubytovací kapacity společně s odsouzenými vězni všech věkových kategorií. I přes společné ubytování, jsou mladí odsouzení zapojeni do intenzivního reedukačního programu, který ostatní vězni výrazným způsobem narušují a je tedy nutností, pro uvedenou skupinu vězněných osob vytvořit oddělené ubytování. S odděleným ubytováním souvisí i odpovídající terapeutické zázemí, které bude v projektu představovat zřízení samostatné místnosti sloužící pro skupinové vzdělávací a výchovné činnosti vězňů. Umístění objektu rovněž umožňuje vytvoření samostatného vycházkového dvora a tím vytvoření zcela samostatně vedené skupiny mladých dospělých vězňů. Realizace projektu výrazně zlepší možnosti pro úspěšné začlenění této skupiny odsouzených do společnosti a lze u nich předpokládat výrazné snížení případné recidivy.

Navržené řešení

Projekt navrhuje lehkou jednopodlažní třítraktovou nástavbu stávající přízemní budovy B-4 OVKT, v níž je navrženo ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou. Nově vzniklé 2. N.P. bude provozně nezávislé na stávající budově, samostatně přístupné dostavěným  schodištěm z vnějšího prostoru. Zastavěná plocha nástavby mimo schodišťový prostor je 408,24 m2. V prostoru nástavby bude umístěno 8 ložnic, každá pro čtyři vězně, společné hygienické zařízení s umývárnou a sprchami , úklidový prostor, terapeutická místnost, místnost pro samoobslužné aktivity (praní, vaření), kulturní místnost a kuřácký kout. Pro personál bude zřízena kancelář se šatním koutem a vlastním hygienickým zařízením. Součástí stavby bude zřízení samostatného vycházkového dvora ve vazbě na vstupní schodiště.

- požadovaná plocha pozemku pro realizaci investičního záměru je ve vlastnictví investora v uzavřeném a střeženém areálu Věznice Kuřim.

- k dispozicí je dostatečná kapacita zdrojů energie, vody a inženýrských sítí v blízkosti navrhované výstavby zajišťující bezproblémové zásobování nového oddělení vzniklé nástavbou stávající ubytovny.

- minimální investiční náročnost na nepřímé nebo podmiňující investice navrhované výstavby vzhledem k tomu, že stávající infrastruktura v areálu věznice je schopna zajistit provoz nově zřízených prostor nástavbou objektu bez dalších nových nepřímých investic včetně stravování odsouzených.

Investičním záměrem je navržení a vybudování nástavby ubytovny vězňů ve věznici s ostrahou a navýšení ubytovací kapacity o 32 osob. Jedná se o navýšení ubytovací kapacity v kategorii ostraha.

Záměrem je rovněž se přiblížit evropským standardům při zajištění vězeňské služby v ČR. Tímto projektem se alespoň částečně začne řešit současný problém oddělené výchovy mladých dospělých odsouzených ve stávajícím vězeňském zařízení a navíc se zvýší tak při minimalizací investičních nákladů ubytovací kapacita pro odsouzené.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nejedná se o kulturní památku.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace bude respektovat požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb nejsou investorem požadovány a v návrhu nejsou řešeny.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Do projektové dokumentace studie realizovatelnosti investičního záměru budou následně zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších účastníků územního řízení.

Radonový průzkum bude doplněn v dalším stupni PD.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Jedná se o samostatně stojící přízemní zděný objekt B4 OVKT Věznice Kuřim, na kterém je navržena jednopatrová nástavba o půdorysné zastavěné ploše 408,24 m2.

Přístavbu stavby tvoří schodiště o půdorysné ploše 26,6 m2.

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti:

Půdorysná zastavěná plocha nástavby 	         408 m2

Půdorysná zastavěná plocha schodiště 	        26, m2

Půdorysná plocha vycházkového dvora 	      335, m2

Obestavěný prostor nástavby                                                             1633,00 m3

Obestavěný prostor schodiště                                                              240,00 m3

Celková půdorysná zastavěná plocha               			   499,82 m2

Celkový obestavěný prostor						1 873,00 m3

Indikátory

Ubytovací kapacita (při NUK 5,0 m2/osobu) 				32 osob

V nástavbě zděného objektu B4 OVKT Věznice Kuřim ve 2.NP budou umístěny nové ubytovací prostory s příslušným hygienickým zázemím a vedlejšími doplňujícími a provozními místnostmi. Maximální navrhovaný počet ubytovaných v jedné místností jsou 4 odsouzení, tj. v osmi místnostech 32 odsouzených.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Elektroinstalace:

- stávající přípojková skříň na objektu B4 bude demontována a na její místo bude osazena nová skříň vybavená pojistkovými spodky  2x3xSP1( pro samostatné jištění vývodu do vnitřního rozvaděče 170 RE1 v B4 a zajištění samostatného vývodu pro objekt  B17 skleník, případně bude přidaná jedna trojice jako rezerva )

- bude natažen nový vývod z " nové " pojistkové skříně HDS na fasádě B4 do rozvaděče 170 RE1uvnitř objektu

- stávající rozvaděč 170 RE1 v 1.NP bude rekonstruován tak, aby z něj bylo možno napojit jednak stávající vývody pro 1.NP a dále nové vývody pro nástavbu  2.NP.

instalovaný výkon - odběr cca 6kW

Výpočet spotřeby vody :

maximálně 35 osob	 160 l/osobu/den	                  5 600l/den

Průměrná denní spotřeba vody 		                  5 600 l/den

Max. denní spotřeba (koeficient d= 1,5)		        8 400 l/den

Max. hodinová spotřeba (koeficient h=2,1)	        0,136 l/s

Roční spotřeba vody				        2044 m3/rok

Likvidace splaškových vod bude řešena stávající přípojkou splaškové kanalizace do areálu Věznice Kuřim.

Dešťové vody z nové střechy nástavby budou svedeny do stávající dešťové kanalizace areálu Věznice Kuřim, které jsou umístěny na pozemku investora.

Pitná voda je do objektu přivedena ze stávajícího vnitroareálového rozvodu vodovodu přípojkou DN 40.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná lhůta výstavby:

Zahájení: 	po obdržení stavebního povolení s nabytím právní moci

Ukončení: 	12 měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu budou upřesněny samostatným propočtem.

- náklady na projektovou dokumentaci a autorský dozor

(cca 5% z celkové ceny stavby bez inventáře)		      550 000.- Kč

- nástavba OVKT 394,8m2 - 1.431m3 ( cca 6 500.- Kč/m3)	   9 300 000.- Kč

- schodiště cca 150 m3 (cca 5 000.- Kč/m3)			      750 000.- Kč

- zřízení vycházkového dvora cca 400 m2 (1 500,-/m2)	    	   600 000.- Kč

- vybavení základním  inventářem					   300 000,- Kč

z toho:

Vězeňská skříň 	32ks	70.400,-	OHM

Židle	48ks	25.800,-	OHM

Tv přijímač 	  2ks	20.000,-	DDHM

DVD	  2ks	  4.000,-	OHM

Pračka 	 1 ks	10.000,-	DDHM

Sporák el.	  1ks	  7.000,-	DDHM

Lednice	  1ks	12.000,-	DDHM

Mikrovlnka	  1ks	  3.000,-	DDHM

Konvice varná  	  1ks	     800,-	OHM

Kuchyňská linka	  1ks	25.000,-  	DDHM

Drobné vybavení	  1spr	26.000,-	OHM,DDHM

Kancelář. nábytek	  1spr	50.000,-	OHM, DDHM

- stoly

- skříně

- skříňky

- police

- kontejnery

- židle pojízdné

Výpočetní technika    	2 spr	     46.000, 	DDHM

PC     		2ks

Monitor 		2ks

Tiskárna		1ks

Náklady investičního záměru celkem bez DPH	10 082 645,- Kč

DPH 21 %	   2 117 355,- Kč

Náklady investičního záměru celkem s DPH	 12 200 000,- Kč

## A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba  je členěna pouze na stavební objekty a není členěna na provozní soubory.

Stavební objekty:

# SO 01 - Nástavba budovy B4-OVKT

# SO 02 – Vycházkový dvůr

# B Souhrnná technická zpráva

## B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Kuřim.

Pozemek je rovinatý, oplocený a je situován ve vnitřním prostoru areálu Věznice Kuřim s ostrahou. Navržený stav stavebních konstrukcí vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu a požadované stabilitě stavby. Stavba není v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

S ohledem na nevhodné základové poměry dané lokality, které byly potvrzeny již při vlastní výstavbě areálu před cca 35 lety, bylo rozhodnuto provést ověření, zda byly realizovány opatření, které měla zlepšily nevyhovující základové poměry. Podle zpracované dokumentace měly být při realizaci provedeny pod základovými pasy  štěrkopískové polštáře, které měly zlepšit nevyhovující základové poměry. Podkladem pro posouzení byla původní dokumentace stávajícího stavu.

Inženýrskogeologické posouzení základové spáry stávající přízemní budovy           B4 – OVKT ve Věznici v Kuřimi  vybrané  k vybudování nástavby, provedla společnost GEOS Brno:

Na základě požadavku projektanta provedla společnost GEOS Brno prohlídku staveniště dne 9. a 16. 1. 2014 a zpracovala inženýrsko-geologické posouzení základové spáry budovy B4 – OVKT ve Věznici v Kuřimi s následujícími závěry:

Podél obvodového základového pasu byly provedeny 3 kopané sondy až na úroveň rostlé zeminy, které měly potvrdit existenci štěrkopískového polštáře po celé délce základových pasů.

Dle projektové dokumentace „Kuřim 336 – 100 – 06, 17/17 (107) Budova č. 4, Keramoprojekt Brno, 1977“  měl být proveden pod základovými pasy zhutněný štěrkopískový polštář, který měl celé podzákladí stabilizovat a vylepšit únosnost ne příliš vhodné základové půdy (náplavové jílovito-písčité hlíny a náplavové jíly).

Kopanými sondami, označenými jako S 1 – S 3, byl od úrovně stávajícího terénu zjištěn základový pas o mocnosti 1,1 m tvořený nearmovaným prostým betonem, pod kterým byla provedena stabilizační betonová vrstva o mocnosti 0,1 m.

Pod touto vrstvou byly zjištěny navážkové zeminy s příměsí zbytků stavebních sutí (úlomky cihel a betonu), úlomky horniny (granodiorit), popř. odpadu (sklo, plast apod.), místy prolité betonem. Tato zemina byla nahutněna na upravený stávající povrch rostlého terénu.

Původní terén je tvořen náplavovými jílovito-písčitými hlínami, popř. až náplavovými jíly, s výraznou příměsí organických látek (zbytky stonků, stvolů, kousky dřeva apod.). Jedná se o zeminy tuhé konzistence, které se nacházejí v údolní nivě Kuřimky.

Náplavové jílovito-písčité hlíny až náplavové jíly jsou citlivé na přijímání a výdej vlhkosti, jelikož se jedná o zeminy náchylné k nepravidelnému prosedání, popř. zeminy náchylné k bobtnání (po nasycení vodou) nebo ke smršťování (v suchém období). Jelikož náplavové hlíny a jíly obsahují výrazný podíl příměsi organických látek, které na sebe vážou poměrně velké množství vody, dochází po zatížení stavbou k vytlačování vody a následnému nepravidelnému prosedání zeminy, což může vést až k deformaci objektu. Proto doporučujeme pro uvažovanou nástavbu provést taková opatření, která budou schopna vykompenzovat případné nepravidelné prosedání zeminy.

Jílovité hlíny, z geologického hlediska se jedná o náplavové jílovito-písčité hlíny, řadíme mezi zeminy jemnozrnné skupiny F, třídy F6 CI ( jíl se střední plasticitou) až F8 CH (jíl s vysokou plasticitou). Pro tyto zeminy  lze doporučit do statických výpočtů :

| # F6 CI – tuhá konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 21,0 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 19 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 12 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 40 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 4 MPa |

| # F8 CH – měkká konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 20,5 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 13 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 2 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 20 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 1 MPa |

Kopanými sondami se nepotvrdila přítomnost hutněného štěrkopískového polštáře pod základovými pasy, čímž došlo k výrazné změně proti původnímu projektu. Projektovaný hutněný podsyp byl nahrazen vrstvou nevhodné, málo únosné zásypové jílovité hlíny s příměsí stavebních sutí a odpadů, který nemohl stabilizovat podzákladí ani vylepšit geotechnické vlastnosti podkladních náplavových jílovito-písčitých hlín až jílů.

V kopané sondě S 2 situované cca uprostřed vnějšího základového pasu byly v úrovni rostlé zeminy zastiženy plastické náplavové jíly tuhé konzistence, jejichž nepříznivé vlastnosti (bobtnavost, smršťování) přispěly k tomu, že základový pas v celé své výšce praskl, kdy cca kolmá trhlina dosahuje šířky vlasová – 1 mm. Tato skutečnost se prozatím neprojevila na obvodovém zdivu objektu.

Pro sanaci základů k provedení uvažované nástavby objektu doporučuji provést úpravu podzákladí, a to buď  vytěžením podsypové vrstvy pod základovými pasy po jednotlivých úsecích šířky cca 1,0 m až na rostlý terén a provedení armované betonové konstrukce nebo k podchycení základů stávajícího objektu provést mikropiloty, popř. použít tryskovou injektáž, které rovnoměrně stabilizují podzákladí objektu.

V objektu se nacházejí stávající inženýrské sítě a rozvody, ze kterých vyplývají příslušná ochranná a bezpečnostní pásma.

Veškeré stávající sítě a rozvody nacházející se ve stávajícím objektu ubytovny       B4 – OVKT pro odsouzené budou před započetím výstavby zaměřeny a jejich poloha bude vytýčena a vizuálně označena tak, aby během výstavby mohla být plně respektována.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navrhovaná stavba ani objekt neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba ani její zařízení nebude mít negativní účinky na okolní pozemky a stavby, zejména její budoucí provoz nebude zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu.

Stavba nijak nenaruší a nijak nezmění odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice a kácení dřevin nejsou při rozsahu této stavby vyžadovány. Vzhledem k tomu, že při realizaci budovy před 35-ti lety nebyla dodržena projektová dokumentace, která vyžadovala realizaci štěrkopískového hutněného násypu je nezbytné pro možnost realizace nástavby nad stávající budovou B4 - OVKT provést celkovou sanaci základové zeminy pod stávajícími základovými pásy.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa není požadován.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Stávající objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu areálu Věznice Kuřim. Napojení nové nástavby na stávající inženýrské sítě se nemění  vzhledem k tomu, že stávající dimenze přivádějící media do stávající budovy pokryjí nárůst potřeb nové nástavby ubytovny.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice se nevyskytují.

## B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1  Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby

Projektová dokumentace studie investičního záměru byla vytvořena na základě záměru a požadavku investora, který se rozhodl realizovat nové oddělení pro mladé dospělé odsouzené s ostrahou formou nástavby na stávající budově.

Rozsah projektové dokumentace bude respektovat vyhlášku 499/2006 Sb.

Stávající objekt slouží jako ubytovna mladých dospělých odsouzených s ostrahou a jeho nástavbou dojde k jejímu rozšíření a tím i navýšení počtu ubytovaných.

b) základní kapacity funkčních jednotek

Nástavbou bude vytvořeno 8 místností pro odsouzené. V každé místnosti bude možné umístit 4 osoby. Celková předpokládaná kapacity nově umístěných odsouzených je 32 osob.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Po dobu stavby budou eliminovány dopady na životní prostředí, zejména zvýšená prašnost.

Budou dodrženy povinnosti původce odpadu stanovené v §10,11,12,16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zejména:

Bude se předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, budou využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví.

Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním uložením na skládku.

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

Odpady vzniklé při stavbě budou odstraněny v souladu se zákonem.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Nebezpečné odpady vzniklé při stavebních pracích budou shromažďovány v nádobách k tomu určených, budou likvidovány oprávněnou firmou v rámci smlouvy s dodavatelskou firmou stavby.

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Z hlediska urbanismu je nástavba navržena v provedení, které koresponduje s okolními stavbami a nijak nenarušuje jejich zhled a začlenění do krajiny. Stavba bude respektovat okolní zástavbu svou hmotou i tvarem střechy.

Stavba bude navržena jako zděná konstrukce se zastřešením rovnou střechou. Jako střešní krytina bude použita folie PVC šedé barvy.

Svislý nosný systém je zděný s obvodovými nosnými zdmi. Obvodový plášť bude zateplen tepelně izolačním systémem po celém obvodu stavby.

Stropní konstrukci nové nástavby budou tvořit stávající střešní keramické panely POD 55/807 o rozměrech 4500 x 600 x 235 uložené na podélných nosných obvodových a vnitřních zdech. Stropní konstrukce chodby je z betonových stropních desek PZD 238 – 30/270 o rozměrech (2680 x 290 x100). V úrovni uložení pozedního věnce se předpokládá ztužení zdiva železobetonovým věncem. Věnec bude proveden nade všemi obvodovými a středními nosnými zdmi. Při realizací stavby bude provedeno ověření jeho polohy včetně rozsahu a umístění betonářské výztuže. Odtěžením stávající střešní sklady včetně štěrkové spádového násypu dojde ke snížení stálého zatížení, které bude využito pro nahodilé zatížení nástavby.

Zateplení střešního pláště bude provedeno z polystyrenových a desek v navržené tloušťce tak, aby byly minimálně splněny požadavky normy ČSN 730540. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit střešní panely z pórobetonu.

Pro výplně otvorů budou použita plastová okna a hliníkové vstupní dveře s U< 1,2 W/m2K. Barva oken a vstupních dveří bude bílá.

Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny povlakem z PVC  a v chodbách a hygienických zařízeních keramickou dlažbou.

Vnitřní povrchové úpravy budou tvořeny vápenno-cementovou vícevrstvou omítkou a výmalbou dle požadavků investora. Podhledové konstrukce v chodbách budou tvořeny deskami fermacel nebo cetris  zavěšenými na ocelovém roštu. Venkovní povrchové úpravy budou tvořeny fasádní probarvenou omítkou v kombinaci s keramickým obkladem.

Barevné řešení fasády bude realizováno na finálním povrchu fasády nástavby.

Barevné řešení bude provedeno v barevných odstínech tak, aby bylo zvýrazněno členění fasády a aby se rytmizovala hladká plocha fasády.

### B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Nástavbou přízemní části budovy B4-OVKT vznikne na stávajícím půdorysu budovy samostatné oddělení pro mladé dospělé vězně v režimu ostrahy o kapacitě 32 ubytovaných.

Navržené samostatné oddělení bude obsahovat následující místnosti:

2 - 01 -  Schodiště   	(23,67 m2)

2 - 02 -  Chodba      	(  7,35 m2)

2 - 03 -  Chodba      	(51,71 m2)

2 - 04 -  Ložnice      	(20,34 m2)

2 - 05 -  Ložnice      	(20,34 m2)

2 - 06 -  Ložnice      	(20,34 m2)

2 - 07 -  Ložnice      	(20,34 m2)

2 - 08 -  Ložnice      	(20,34 m2)

2 - 09 -  Ložnice      	(20,34 m2)

2 - 10 -  Ložnice      	(20,34 m2)

2 - 11 -  Ložnice      	(20,59 m2)

2 - 12 -  Skupinová terapie   	(29,25 m2)

2 - 13 -  Aktivity       	(12,15 m2)

2 - 14 -  Individuální terapie   	(12,22 m2)

2 - 15 -  Hygienické zařízení zaměstnanci   	(  3,50 m2)

2 - 16 -  Předsíň     	(  2,49 m2)

2 - 17 -  Kancelář   	(13,85 m2)

2 - 18 -  Kulturní místnost   	(23,29 m2)

2 - 19 -  WC odsouzení   	(13,85 m2)

2 - 20 -  Umývárna odsouzení   	(13,82 m2)

2 - 21 -  Úklidová místnost   	(  2,40 m2)

2 - 22 -  Balkón - kuřárna    	(  6,00 m2)

S technologií výroby se v nové nástavbě objektu neuvažuje.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných norem a předpisů, včetně jejich platných změn, jež přesně definují základní požadavky a parametry pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.

Během výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb. a č.101/2005 Sb.

Veškeré činnosti spojené s přípravou staveniště, dále prováděním stavebních a montážních prací musí být provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákona č.309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.

Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením nařízení vlády č.495/2001 Sb. Na veškerý materiál, konstrukční prvky, instalované technologie jsou dodavatelské firmy povinny předložit dokumentaci v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vládních nařízení na zákon navazujících jakož i oprávnění a odbornou způsobilost pro výkon daných činností dle zvláštních předpisů. Dodržení bezpečnostních předpisů při pracovní činnosti zajistí provozovatel.

Uživatelé prostorů musí být prokazatelně seznámeni s na ně se vztahujícími bezpečnostními předpisy a jsou povinni je bezpodmínečně dodržovat.

Samotný objekt nevyžaduje speciální bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví nebo života svých uživatelů. Pokud budou stavební práce plně v souladu s platnými zákonnými předpisy, budou dodrženy stavebně technické požadavky a všechny materiály budou mít potřebné atesty a certifikace, nevzniká žádné nebezpečí z pohledu samotného užívání objektu. Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům uklouznutím, pádem, nárazem na podlahu.

Během užívání stavby je nutno dodržovat:

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy

- na jednotlivé druhy prací a výrobků se vztahují příslušné ČSN a předpisy, jejichž dodržování je přísnou podmínkou jak při vlastní realizaci, tak i během užívání stavby.

Při všech úkonech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu s výše uvedenými zákonnými předpisy především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohled nad používáním bezpečnostních a ochranných prostředků a nad skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby s odpovídající kvalifikací, dohled nad dodržováním platných postupů, jištěním, zabezpečením apod.

Při skladování stavebního materiálu nebude docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků na staveništi, budou dodrženy odpovídající bezpečnostní předpisy a výšky skládek a zajištěn celkový pořádek na staveništi. Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora nebo občanů ve vztahu k veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob.

### B.2.6 Základní technický popis stavby

Architektonicko - stavební řešení :

Vzhledem k tomu, že pro stavby věznic jsou kladeny vyšší požadavky na mechanickou odolnost a konstrukční pevnost jak vnitřních dělících tak i vnějších obvodových konstrukci je nástavba budovy navržena z konstrukčního systému  podélných nosných zdí vyzděných z bloků. Zdivo vyzděné z pórobetonových bloků  tvoří nosný systém objektu. a zároveň plní funkci vnitřních dělících  stěn mezi ložnicemi a ostatními účelovými místnostmi. Stejně tak plní funkcí vnějších obvodových zdi oddělující jednotlivé místností od vnějšího prostředí s požadovanou zvýšenou mechanickou odolnosti proti průniku a poškození.

Základové konstrukce

Na základě výsledků geologického průzkumu a následného statického posouzení je s ohledem na další možnost realizace nástavby nezbytné zásadním způsobem zlepšit stávající základové poměry po stávajícími základovými pásy pod nosnými a obvodovými zdmi. Jako optimální se v daném případě jeví provedení tryskové injektáže v místech základové spáry pod nosnými základovými pasy.  Podstatou této technologie je injektáž z vrtu do okolní zeminy, prováděná vysokým 30 – 55 MPa s použitím cementových a jílocementových směsí. Paprsek injekční směsi proudící přes trysky rozpojí horninu na jednotlivé úlomky nebo jednotlivá zrna, přičemž dojde k jejich vzájemnému mísení a po zatuhnutí k vytvoření požadovaných prvků a tím k požadovanému zlepšení vlastností injektovaného prostředí. Tím se zemina rozruší a současně promísí se směsí, takže vznikne kompozitní materiál z části zeminy a cementu, který zlepší podzákladovou zeminu na požadovanou únosnost.

Trysková injektáž bude provedená mobilní soupravou pro maloprofilové vrtání a tryskovou injektáž. Trysková injektáž se bude provádět jednostranně jednak z vnější strany obvodového zdiva a zároveň z vnitřní části středové chodby stávajícího objektu k oběma středovým základovým pasům. Tryskové injektáž bude provedena i pod vnějšími základovými pasy pod štítovými zdmi.

Základovou konstrukcí venkovního schodiště, které bude přistavěno ke stávajícímu objektu bude tvořit železobetonová základová deska pod celým půdorysem schodiště v tloušťce 0,3 m.

Svislé konstrukce

Svislý nosný systém stavby je tvořen vnitřními a vnějšími podélnými nosnými zdmi vyzděnými  z pórobetonových tvárnic v tloušťce 250 mm. Vnější obvodový plášť bude proveden jako vícevrstvý v systémovém řešení z pórobetonových tvárnic tloušťky 250 mm z vnější strany zateplený zateplovacím systémem v tloušťce 150 mm. Celková tloušťka vícevrstvého obvodového pláště tak bude  400 mm.

Navržený tepelný odpor obvodového pláště bude splňovat požadavky ČSN 73 0540.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropu je navržena ze stropních pórobetonových panelů uložených na podélných  vnitřních zdech a vnějších obvodových stěnách.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je navržená jako rovná s minimálním spádem k vnitřním stávajícím střešním vtokům jednoplášťová, větraná, zateplená s vícevrstvou tepelnou izolací s polystyrenových desek v tloušťce 250 mm..

Výplně otvorů

Výplně otvorů budou navržena z plastových profilu s přerušeným tepelným mostem, s tepelně izolačním zasklením s koeficientem prostupu tepla  U < 1,0 W/m2 K.

Se stejnými parametry budou navrženy i venkovní hliníkové vstupní dveře do objektu.

Okna a dveře v obvodovém plášti budou opatřena ocelovými mřížemi.

Venkovní schodiště

Přístup do nově navržené nástavby Budovy B4-OVKT je navržen novým dvouramenným vnějším samostatným schodištěm, které z venkovního prostoru zahrady umožňuje přístup do nově navržené nástavby. Vnější schodiště bude s ohledem na nepříznivé základové podmínky v dané lokalitě založené na plošné železobetonové základové desce tloušťky 300 mm. Konstrukce základové desky bude po celé styčné ploše oddilatovaná od stávajících základových pasů tak, aby bylo umožněno nezávislé sedání nové konstrukce schodiště na stávající budově B4- OVKT. Schodiště bude vyzděno z pórobetonových kvádrů, konstrukce stropu je navržena z pórobetonových prefabrikovaných vyztužených panelů uložených na obvodovém zdivu. Konstrukce schodišťových ramen se předpokládá ze železobetonových prefabrikovaných panelů, vyrobených podle konkrétních požadavků objednatele.

Vycházkové dvory

Vycházkový dvůr pro odsouzené bude umístěn v těsné blízkosti Budovy B4 – OVKT přisazena k severovýchodní straně fasády ve stávající zahradě. Vycházkový dvůr bude oplocen pletivem výšky min. 3,0 m. V oplocení bude do vycházkového dvoru zřízena brána  1000/2000mm

Základovou konstrukci objektu SO 03 Vycházkové dvory budou tvořit základové patky pro ocelové sloupky oplocení.

Základové patky pro ocelové sloupky budou provedeny z železobetonu C16/20 s výztuží R 10505 (krytí 35 mm) do hloubky min. 1100 mm pod upravený terén.

Základovou spáru je nutno před vlastní betonáži chránit proti zaplavení vodou, rozbřídáním a namrznutím. Poslední vrstvu min. 0,20 m je nutno odebrat těsně před betonáži.

Vycházkové dvory jsou o velikosti 32,4 m x 11,78 m. Velikost plochy hřiště je 130 m2 a bude kryté živičným povrchem.  Ostatní plocha vycházkového dvoru bude zatravněna.

Přístup k vycházkovým dvorům a k vnějšímu nástupnímu schodišti bude zajištěn ze stávající vnitro-areálové komunikace věznice po nově vybudovaném přístupovém dlážděném chodníku ze zámkové dlažby.

Skladba ploch:

Asfaltová plocha :

- litý asfalt 50 mm

- podkladní beton 100 mm

- štěrkopísek 100 mm

- stávající zemina

Chodníky s konstrukcí pro pěší

- zámková betonová dlažba 60 mm

- kamenná drť 4/8 40 mm

- štěrkodrť se zadrcením 200 mm

- stávající zemina

Veškeré zpevněné plochy budou ohraničeny betonovým chodníkovým obrubníkem 80/200/1000.

Oplocení

Celý prostor vycházkových dvorů bude oplocen pozinkovaným pletivem s průměrem drátu 3,1 mm. Pletivo bude u země uchyceno – ukotveno do ocelových profilů L40/40/4.

V oplocení bude umístěna branka 1000/2000 pro vstup do vycházkového dvoru. Nosné trubky oplocení budou zabetonovány do základových patek. Nosné sloupky oplocení jsou z ocelových trubek Ø 100 mm s tloušťkou stěny 5 mm.

Povrchová úprava je provedena silným pozinkováním ve třech vrstvách.

Mezi takto provedenou řadou sloupků jsou ve stejné osové vzdálenosti nataženy čtyři řady napínacího pozinkovaného drátu Ø 3,1 mm, do kterých je zapleteno pletivo.

Povrchová úprava všech konstrukcí a prvků  bude provedena tak, aby povrchová úprava oplocení garantovala životnost při bezúdržbovém provozu po dobu minimálně 10 let. Navrženo je trojnásobné silné pozinkování všech konstrukcí.

### B.2.7 Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Není investorem stavby požadováno a proto není obsahem projektové dokumentace investičního záměru.

### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

Navržená nástavba objektu B4-OVKT bude tvořit samostatný požární úsek oddělený od stávající přízemní části objektu stropními keramickými panely s požadovanou požární odolností. Únik ze všech prostor nástavby je zajištěn samostatným vnějším schodištěm s požadovanou požární odolnosti, které tvoří chráněnou únikovou cestu do volného venkovního prostoru.

Vnitřní odběrná místa budou instalována tak, aby umožňovala provedení zásahu v celém samostatném požárním úseku nástavby.

V objektu bude instalován hydrantový systémy typu D s tvarově stálou hadicí o průměru 19 mm a délce 30 (resp. 20) m s uzavírací proudnicí tak, aby nejodlehlejší místo bylo vzdáleno nejvýše 40 (resp. 30) m. Vydatnost tohoto HS musí být Q ≥ 0,3 l.s-1, tento průtok musí být zajištěn i na nejnepříznivěji položeném výtoku hydrantového systému při minimálním hydrodynamickém přetlaku 0,2 Mpa.

HS bude umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení).

Vnitřní zásahové cesty ani požární výtah nemusí být zřízeny.

Musí být zajištěn snadný a bezpečný přístup k místům ovládání energovodů.

Nechráněné únikové cesty budou mít elektrické osvětlení všude, kde bude v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. Nouzové osvětlení bude umístěno na chodbě a schodišti.

V budově budou označeny směry úniku všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný.

K  objektu vede přístupová komunikace po zpevněná pozemní komunikace o šířce min. 3 m - umožňující příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 od vchodů do objektu.

Podrobnější řešení PBŘS  bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace samostatným projektem požárně bezpečnostního řešení.

### B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba je navržena tak, aby byly splněny všechny tepelně technické parametry obvodového a střešního pláště včetně podlahy. Požadavky na dodávku energie a tepla odpovídají současným ekologickým požadavkům na úsporu tepla.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost

apod.)

Stavba ani její zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí, nebude zdrojem hluku, otřesů a vibrací.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s požadavky nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.

Během výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb. a č.101/2005 Sb.

Hygienické, sociální a provozně-kancelářské zařízení bude umístěno v provozovně dodavatele. Stravování zaměstnanců není uvažováno přímo na staveništi.

Lékařská péče zaměstnanců bude zajištěna místními zdravotnickými zařízeními.

Ostraha staveniště bude zajištěna hlídací službou, kterou zajistí dodavatel pro všechny účastníky výstavby za dohodnutou úhradu.

Požární zabezpečení staveniště po dobu výstavby bude zajištěno vyšším dodavatelem stavby pro všechny účastníky výstavby za předem dohodnutých podmínek s jednotlivými subdodavateli.

Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 324/90 Sb.

Hygienická opatření - stavební část

Použité předpisy a technické normy:

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- směrnice MZd č. 46/1978 Sb. a č. 66/1985 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení daných platnou vyhláškou ČÚBP

- základní povinnosti zaměstnavatelů definované zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v oblasti bezpečnosti práce, v pojetí starého a nového zákoníku v oblasti BOZP

- hlavní povinnosti stanovené zaměstnavatelům zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření

apod.

Pozemek navržený pro nástavbu a přístavu se nenachází v povodňové oblasti, nenachází se v prostoru, kde hrozí sesuvy půdy. Zájmové území není poddolované a nenachází se v seismické oblasti. Radonový průzkum bude vyhodnocen v dalším stupni projektové dokumentace.

## B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Elektroinstalace – silnoproud

Popis stávajícího stavu

Stávající situace napájení objektu  B4 je následující :

Budova B4 je napojena smyčkovým způsobem jako obvod " DO " z rozvaděče HR1. 1, pole 1,  vývod č. 6 ( jištění 3x80A ) kabelem AYKY 4B x 35mm2 do skříně HDSS2 ( osazená pojistkami PH00 - 3x63A ) na venkovní fasádě objektu B4. Z této pojistkové skříně je napojen stávající rozvaděč uvnitř budovy B4 (označený 170 RE1) Předpokládá se napojení kabelem AYKY 4B x 6mm2.  Dále je z této pojistkové skříně ( ze stejných pojistek ) napojen kabel pro objekt B17 - skleník ( pravděpodobně kabelem AYKY 4Bx10mm2 ). Dále smyčka AYKY 4B x 35mm2 pokračuje do přípojkové skříně na objektu B3 - ošetřovna a vrací se zpět do rozvaděče HR1. 1, pole 1,  vývod č. 5 ( jištění 3x80A ).

Výkonová bilance objektu B4 ( stávající a výhled ) a souvislosti  :

1) - odběr objektu B4 je podle PD z roku 1977 uveden 2,4kW ( ve skutečnosti tam je ale instalovaný výkon cca 6kW ). S ohledem na nízký počet instalovaných koncových prvků ( v celách původně bylo jen jedno světlo nad dveřmi). Od roku 1977 však proběhla již rekonstrukce rozvaděče 170 RE, proto uvažujeme s jejím  navýšením.

b) odběr " nového " objektu B17 - skleník by neměl přesahovat 2kW

2) - odběr objektu B3 ošetřovna je odhadnut na cca 6kW

3) - odběr nástavby 2.NP objektu B4 uvažován v obdobném rozsahu jako je stávající 1.NP dotčeného objektu ( reálných cca 6kW v 1.NP ) s rezervou - tj. cca 12kW pro nástavbu 2.NP+

4) - stávající smyčka z hlavní rozvodny areálu rozvaděč HR1.1, která napájí mimo jiné i objekt B4, je i pro uvažované navýšení +12kW vyhovující.

Návrh úprav napájení objektu B4 pro uvažovanou nástavbu :

- stávající přípojková skříň na objektu B4 bude demontována a na její místo bude osazena nová skříň vybavená pojistkovými spodky  2x3xSP1( pro samostatné jištění vývodu do vnitřního rozvaděče 170 RE1 v B4 a zajištění samostatného vývodu pro objekt  B17 skleník, případně bude přidaná jedna trojice jako rezerva )

- bude natažen nový vývod z " nové " pojistkové skříně HDS na fasádě B4 do rozvaděče 170 RE1uvnitř objektu

- stávající rozvaděč 170 RE1 v 1.NP bude rekonstruován tak, aby z něj bylo možno napojit jednak stávající vývody pro 1.NP a dále nové vývody pro nástavbu  2.NP

- osvětlení bude provedeno stropními zářivkovými svítidly v antivandalském provedení, na hygienickém zařízení budou použita žárovková svítidla nástěnná.

- zásuvkové rozvody – v objektu budou rozmístěny zásuvky 230V

- v rámci elektrické instalace budou napojeny technologická zařízení VZT, ZTI, atd. ( koupelny, WC, atd. )

- vlastní rozvody elektrické instalace nástavby 2.NP budou provedeny vodiči CYKY,  uloženými převážně pod omítkou.

Hromosvod:

Stávající jímač a svody hromosvodu nevyhovuje současné ČSN, což však nyní  není v rozporu. Při realizaci 2.NP ( bude rekonstrukce, ne oprava ) bude nutno navýšit nové řešení jímače a počet svodů. V současnosti se jeví problémové  připojení svodů,  většího počtu proti původnímu, na stávající zemnič  nebo na nově založený zemnič buď obvodový nebo individuální z tyčových nebo deskových zemničů (  případně uložený do rekonstruované základové spáry ).  Toto vše bude nutno dořešit ve spolupráci s investorem a reálnými možnostmi na stavbě v rámci dalšího stupně PD.

Vytápění:

Zdrojem tepla je stávající centrální kotelna. Napojení objektu bude stávajícím teplovodním kanálem s teplotním spádem 80/60 oC.

Vytápění objektu bude v nástavbě nízkoteplotní podlahové vytápění, ve stávající části zůstane původní vytápění otopnými tělesy. Pro zajištění potřebné teploty pro podlahové vytápění bude instalován směšovací uzel a oběhové čerpadlo. Napojení jednotlivých okruhů podlahového vytápění bude pomocí rozdělovačů umístěných  v nikách středních  zdí tvořících středovou chodbu.

Technické údaje

Potřeba tepla   58 kW

Teplotní spád 80/60  oC

Teplá voda

Stávající ohřev je instalován pro objekty B3 a B4 a je tvořen deskovým výměníkem a zásobní nádrží o objemu 500l. Propojení je provedeno potrubím v teplovodním kanálu. Výkon je 50 kW.

Zdravotně technické instalace

Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z trub plastových. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude dimenzováno s ohledem na druh zařizovacího předmětu a na počet připojených předmětů. Všechny zařizovací předměty budou napojeny na kanalizaci přes standardní zápachový uzávěr. Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu a ukončeno větrací hlavicí.

Dešťová kanalizace

Střešní žlaby budou opláštěné foliovou hydroizolací. Součástí střešních žlabů budou střešní vpusti s PVC límcem.

Stoupací vnitřní potrubí bude provedeno z trubek HT v DN 160.  Svodné ležaté potrubí v zemi bude provedeno z trubek KG v dimenzích DN 160 - DN 260.

Dešťová voda ze střech budovy bude svedena do střešního žlabu, odkud bude v prostoru střechy svedena HT potrubím nejbližším směrem ke stoupacímu potrubí.

Nová střecha nástavby bude mít na střeše tři vtoky ve žlabech. Stoupací potrubí vedené ve zdivu bude  zvukově izolováno.

Venkovní svodné potrubí bude z pozinkovaných trub o průměru DN 160 napojených přes litinový lapač střešních naplavenin do vedlejší větve ležatého potrubí dešťové kanalizace.

Minimální spád svodného potrubí je 1%. Svodné potrubí nebude zvukově izolováno.

Roční množství odváděných srážkových vod: 
Návrhová intenzita i= 160 l/s.ha

Odtok čistých dešťových vod:	Q = 160 x 0,05 = 8,00 l/s

Splašková kanalizace

Připojovací potrubí a stoupací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z trub polypropylenových systému HT a PVC. Svodné splaškové potrubí nad DN 160 bude provedeno z trubek KG systém PVC.

Zařizovací předměty budou  standardní - typové .

Připojovací potrubí bude odvádět splaškovou vodu od zařizovacích předmětů do svodného potrubí. Zařizovací předměty budou napojeny na odpadní potrubí přes typové zápachové uzávěrky.

Potrubí bude vždy vedeno pod vodovodním potrubím. V podlaze bude vedeno v případech, kdy nelze potrubí vést zdivem. Dimenze a sklon závisí na druhu zařizovacího předmětu a jeho umístění.

Stoupací potrubí bude svádět splašky stoupačkami.

Jednotlivé stoupačky budou odvětrány hlavicemi nad střechou objektu. Při změně vedení potrubí nebo před zaústěním do svodného potrubí budou na stoupacím potrubí umístěny čistící kusy.  Tyto tvarovky budou umístěny tak, aby byly přístupné pro provádění pravidelného čištění potrubí.

Na svodném potrubí budou použity pouze jednoduché odbočky.

Odpadní i zavěšené potrubí bude připevněno ke stavebním konstrukcím typovými upevňovacími objímkami.

Umístění čistících kusů bude zakresleno v projektové dokumentaci. Minimální spád svodného potrubí bude 3%. Svodné potrubí nebude zvukově izolováno.

Zařizovací předměty

Budou použity typové zařizovací předměty.

Záchody budou provedeny v závěsném provedení formou předstěnových instalací na nosné rámové konstrukci. Napojení těchto zařizovacích předmětů na vnitřní rozvody vody a kanalizace bude provedeno vedením za vyzděnou cihelnou příčkou. Soupravy záchodů budou vybaveny tlakovými spínači pro ruční splachování záchodových mís. Pisoáry, výlevky a umyvadla budou z diturvitu.

Podlahy a sprchová stání budou odvodněny podlahovou vpustí. Všechny zařizovací předměty budou opatřeny typovými zápachovými uzávěrkami. U klozetů, výlevky, umyvadel a dřezu budou osazeny uzavírací rohové ventily KK1/2“. Vodovodní baterie budou použity pákové, chromované stojánkové nebo nástěnné dle dispozice a funkce zařizovacího předmětu.

Počet zařizovacích předmětů je:

WC 5 ks, dřez 1 ks, umyvadlo 2 ks, nerezový žlab délky 4,2 m s 6-ti výtokovými jednotkami, pisoár 4 ks, výlevka 1 ks, podlahová vpusť 3 ks.

Vodovod

Tato část projektové dokumentace řeší rozvod studené, teplé vody a cirkulace v ubytovně odsouzených. Dále je zde řešen rozvod požární vody a umístění hydrantů.

Pitná voda je přivedena do objektu stávající vodovodní přípojkou DN40 z  areálového vodovodu. Přípojka je ukončena v 1NP. Na vnitřním rozvodu bude osazeno uzavírací šoupě.

Hlavní rozvod pitné a požární vody bude veden v souběhu. Z hlavního rozvodu budou provedeny odbočné větve k jednotlivým stoupačkám. Stoupačky budou opatřeny kulovými uzávěry s odvodněním příslušné dimenze.

Protipožární prostupy

Nová nástavba bude tvořit samostatný požární úsek. Proto bude nutno mezi stávajícím přízemím prostupy stropem do nové nástavby pro přívody nových instalací  protipožárně utěsnit.

Požární vodovod

Požární potrubí bude provedeno v pozinkovaném ocelovém potrubí.

Za vodovodní přípojkou bude provedena odbočka ze studené vody pro napojení požárního rozvodu, tato odbočka bude uzavíratelná pomocí kulového kohoutu. Poté bude rozvod veden k jednotlivým hydrantům.

V hydrantech jsou použity hasící systémy s tvarově stálou hadicí délky 30m.

Požární ocelové pozinkované potrubí bude uchyceno pod stropem na montážní lišty pomocí objímek s gumovou vložkou a montážní tyče.

Po ukončení montáže bude provedena dezinfekce potrubí a tlaková zkouška.

O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN a souvisejících předpisů s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Větrání společného hygienického zařízení v nástavbě

Větrání společného hygienického zařízení nástavby je řešeno samostatnou sestavou. Při návrhu zařízení bude množství vzduchu pro větrání stanoveno v souladu s hygienickým předpisem:

50 m3 / h  na jedno místo WC

25 m3 / h  na jeden pisoár

30 m3 / h  na jedeno umyvadlo

30 m3 / h  úklidovou komoru

150 m3 / h  na jednu sprchu

Nucené podtlakové větrání místností hygienického zařízení je navrženo vzduchotechnickým potrubím vedeným pod stropem větraných místností s ventilátory TD vestavěnými do potrubí a s výtlakem vedeným pod stropem k obvodové stěně, kde je ze strany obvodového pláště zakončeno přetlakovou klapkou.

Pro odsávání sprch se předpokládá s osazením vyústek do 0,04 m2, pro odsávání z ostatních místností hygienického zařízení se předpokládá s osazením vyústek do  0,3m2, pro úklidové komory budou použity vyústky s velikostí do 0,02 m2.

U odsávání sprch jsou do potrubí vestavěny ventilátory TD 1300/250  a pro odsávání WC s pisoáry jsou navrženy ventilátory TD 1000/250.

Elektrická požární signalizace (EPS)

Automatické požární hlásiče budou umístěny na chodbách objektu a v místech se zvýšenou možností vzniku požáru budou na únikových cestách umístěny tlačítkové požární hlásiče. Signalizace požáru bude hlášena v operačním středisku. Na objektu bude nutno instalovat malou ústřednu EPS, protože ve věznici není EPS instalováno.

Spojovací a signálně zabezpečovací prostředky

- Průmyslová televize

Vnitřní kamery budou umístěny na chodbách a ve společenských místnostech (2-18 kulturní místnost, 2-13místnost pro aktivity). Kamery budou chráněny mechanicky odolnými kryty. Všechny kabelové rozvody budou dimenzovány s ohledem na kvalitu signálu a vzdálenosti. Přenosové cesty všech poplachových systémů budou budovány odděleně od jiných systémů např. MaR, IT atd. Signály z kamer budou vyvedeny do centrálního rozvaděče a z něj na dozorčí stanoviště umístěné v přízemí objektu a dále musí umožňovat převedení signálu na OS, až poté co budou vybudovány přenosové trasy při uvažované celkové rekonstrukci slaboproudých rozvodů a zařízení.

- Vnitřní katrová, dveřní, celová a přivolávací signalizace

V objektu bude dle postupu výstavby instalována katrová, dveřní a přivolávací signalizace. Signalizací budou opatřeny všechny katry, dveře do místností (č. 2-12- skupinová terapie, 2-13-aktivity, 2-17-kancelář, 2-16-prostory pro terapii a dveře/katr do prostoru 2-22).

Prostorovými detektory bude chráněn prostor 2-02 výstup na schodiště. Přivolávací tlačítka na ložnicích nebudou osazena.

Tlačítka přivolání pomoci budou osazena v těchto prostorách:

2-12 skupinová terapie

2-13 aktivity

2-14 individuální terapie

2-17 kancelář

Poplachové a poruchové signály budou sdruženy a dále vedeny přes objektový rozvaděč do ústředny v operačním středisku.

Signály budou vyvedeny do centrálního rozvaděče na patře a z něj na OS. V době výstavby bude na OS vyvedena je nejnutnější část signalizace dle současných přenosových možností kabelových tras a ústředen na OS. Instalace musí v budoucnu umožnovat připojení veškeré signalizace na OS poté co budou vybudovány přenosové trasy při uvažované celkové rekonstrukci slaboproudých rozvodů a zařízení.

- Místní rozhlas

Ústředna místního rozhlasu je zabudována ve stávajícím OS, na kterou je napojen uvažovaný objekt B4. Rozvod MR je ukončen v objektovém rozvaděči v I.NP. V nadstavbové části budou reproduktory MR instalovány do chodeb, společenských a terapeutických místností, místností vychovatelů a dalších vybraných místností. Provedení reproduktorů musí zabránit jejich možnému mechanickému poškození ze strany vězňů.

- Dohovorové hlásky

Řídící jednotka dohovorových hlásek bude v budoucnu osazena ve strojovně operačního střediska. Mikrofonní jednotka se předpokládá na pultu operačního důstojníka. Dohovorové hlásky se umístí v místnostech vychovatelů a na chodbách s pohybem vězňů. Provedení hlásek musí zabránit jejich možnému mechanickému poškození ze strany vězňů. Je vhodné spojit systém místního rozhlasu a dohovorových hlásek v jeden. V současné době ale věznice nedisponuje dostatečnou kapacitou ústředny. Připojení objektu bude možné až při uvažované celkové rekonstrukci slaboproudých rozvodů a zařízení. Při vlastní výstavbě bude požadována pouze veškerá instalace (zařízení, rozvody) v daném objektu a kabeláž ukončena v objektovém rozvaděči.

- Vstupní systém

Otevírání vybraných dveří a katrů v budově bude řízeno elektronickým vstupním systémem na bázi jednotných karet již používaných v objektu. Ve věznici není žádný systém instalován. Bude řešeno při uvažované celkové rekonstrukci slaboproudých rozvodů a zařízení.

- Ostatní bezpečnostní prvky

V objektu budou umístěny bezpečnostní prvky jako jsou jako katry, mříže, atd.

- Telefonní a datové rozvody

Předpokládá se vybudování počítačové sítě LAN, páteřních optických rozvodů a strukturované kabeláže pro PC a telefony, v rozsahu zabezpečujícím připojení všech pracovišť. Napojení na stávající technologii věznice

- Společná televizní anténa

Televizní signál je přiveden do objektu kabelem z ústředny umístěné v objektu B2a. Tento signál bude nutné zesílit a poté rozvést do těchto prostor:

2-12 skupinová terapie

2-13 aktivity

2-14 individuální terapie

2-17 kancelář

2-18 kulturní místnost

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nástavba budovy bude využívat stávajícího vnitrokomunikačního napojení budovy B4-OVKT včetně nového  přístupového chodníku.

## B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Vzhledem k tomu, že stávající přízemní budova B4 – OVKT je dopravně napojena na vnitrokomunikační systém areálu věznice není nutné nově řešit dopravní napojení nástavby na komunikační systém.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Je vyřešeno a bude využito stávající řešení.

c) doprava v klidu

Není požadováno řešit.

## B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Zatravněná část pozemku bude dále využívána pro aktivy vězňů ve věznici.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení staveniště, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí.

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Výstavba se nenachází v blízkosti léčebných pramenů.

Výstavbou nebude narušena ochrana vodních zdrojů.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

V místě stavby se nenacházejí žádné dřeviny ani památné stromy, jejich ochrana není nutná. S ochranou rostlin a živočichů se v rámci stavby nepočítá.Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území evropského významu Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA není pro tuto stavbu požadováno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V místech stavby je nutno respektovat ČSN 73 6005. Budou plně respektována vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Po dokončení stavby zajistí investor a dodavatel podmínky pro zajištění stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva nejsou požadovány.

Při mimořádné nebo krizové situaci, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkově hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu, předejte informaci co nejdříve na tato tísňová telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor, 155 Středisko záchranné služby, 158 Policie ČR
156 Městská policie, 112 Mezinárodní číslo tísňového volání.

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva nejsou požadovány.

## B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště v rámci výstavby bude na pozemku investora.

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Pokud dojde vlivem stavby k poškození nebo znečištění komunikačních ploch, budou závady odstraněny.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Na asanaci, demolici, kácení dřevin v prostoru staveniště nejsou žádné požadavky.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Rozsah dočasného záboru pro provedení nástavby bude omezen pouze po dobu realizace stavby a po dokončení nástavby bude uveden do původního stavu. Trvalý zábor bude proveden pouze v místě umístění nového schodiště  o rozměru 7 x 4 m tj. celkem 28 m2.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopové práce budou navrženy tak, aby je bylo možné provádět v souladu s příslušnými ČSN.

Vytěžená zemina z provedených výkopových prací bude uložena na pozemku investora.

V Brně 29.01.2014							Ing. Lubomír PETR

Obsah:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva

- Propočet investičních nákladů

- Statický posudek

- Inženýrsko-geologické posouzení základové spáry

- Průkaz energetické náročnosti budovy

- Výkresová dokumentace