Technická zpráva

Akce:	Věznice Kynšperk - oprava elektroinstalace v objektu č. 002 2.NP

Část:     	elektroinstalace

Investor: 	Vězeňská služba České republiky

Věznice Kynšperk nad Ohří

Zlatá 52

357 51 Kynšperk nad Ohří

Datum zpracování:	3/2014

Datum revize:	               3/2014

Vypracoval:                       Ing. František Černý - Elektroprojekty

OBSAH

1. úvod	3

1.1  Podklady pro projekt	3

1.2 Obsah projektu	3

2.  pD - část elektro	3

2.1 Základní technické údaje	3

2.1.1 Napěťová soustava	3

2.1.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem	3

2.1.3. Určení vnějších vlivů	4

2.2 Přívod el. energie	4

2.3 ŘeŠení osvětlovací soustavy	5

2.1.1  Nouzové osvětlení	5

2.1.2 Provozní osvětlení	5

2.4 ŘeŠení zásuvkových okruhů	5

2.5 Uložení kabelového vedení	5

2.6 normy – základní výběr pro instalaci	5

3. OStatní ustanovení	7

# 1.	úvod

Tento projekt řeší projektovou dokumentaci (PD) opravy silnoproudé elektroinstalace v nižší části 2.NP v objektu 002 Věznice v Kynšperku n. O.

## 1.1  Podklady pro projekt

- Požadavky objednatele

- Související ČSN

- Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. 570/09 z 20.10.2009 rev.tech. Jiřího Majera ev.č. 6078/7/08/R-EZ-E1/B

- Projektová dokumentace Elektro Euron a ELEKTROSUNz roku 2003

- Prohlídka objektu a konzultace s pracovníky Věznice

## 1.2 Obsah projektu

- Textová část: Technická zpráva

- Výpočet osvětlení

- Výkaz výměr a rámcový rozpočet

- Výkresová dokumentace

EL1/1		Elektroinstalace 2.NP

EL1/2		Rozvodnice RP5 – 1.část

EL1/3		Rozvodnice RP5 – 2.část

EL1/4		 Požadavky na osvětlení 2.NP

# 2.	 pD - část elektro

## 2.1	Základní technické údaje

### 2.1.1 Napěťová soustava

Dle ČSN 33 2000-3_Z1,2,3 (HD 384.3 SI, IEC 364-3 z 08/95) kap. 31:

- napěťová soustava nn přípojky			3 /PEN AC 50Hz, 230/ 400V / TN-C

- napěťová soustava nn instalace			3/N/ PE AC 50Hz, 230V/400V / TN-C-S

### 2.1.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (IEC 60364-4-41:2005), Kapitola 411 - Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje.

Ochrana před dotykem živých částí		= základní ochrana (ochrana za normálních podmínek)

Ochrana před dotykem neživých částí 	= ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem)

V jednotlivých sítích použitých v projektovaném zařízení jsou ochrany navrženy následujícími způsoby:

Ochrana živých částí 					kryty, izolací

Ochrana neživých částí zařízení 0,4 kV /TN-C-S		automatickým odpojením od zdroje

pospojováním, proudovým chráničem

Požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše budou volena dle čl. 414.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.2

### 2.1.3. Určení vnějších vlivů

Určení vnějších vlivů  a základních  charakteristik bylo stanoveno dle ČSN 33 2000-3_Z1,2,3 (v rozsahu této PD):

a	-  vnitřní  prostory  objektu – NORMÁLNÍ

Vnější vlivy:

AB8 – venkovní prostor nechráněný

AC1 – nadmořská výška <2000m

AD4 – stříkající voda

AE4 – lehká prašnost

AF1 – výskyt koroz. nebo znečišť.látek zanedbatelný

Ostatní A*1

BC2 – dotyk s potenciálem země výjimečný

Ostatní B*1

CA1 – stavební materiály nehořlavé

Ostatní C*1

b	-  prostor kuchyňky – NORMÁLNÍ

stanovení a klasifikace zón dle ČSN 33 2000-7-701ed.2

Výběr a stavba elektrického zařízení bude provedena dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 Z1 a ČSN 33 2000-7-701ed2.

## 2.2	Přívod el. energie

Přívod elektrické energie do rozváděče RP5 je realizován z hlavního rozváděče objektu RH umístěného v 1.PP. Nový přívodní kabel je již zaveden do 2.NP.

Rozváděč RP5 je navržen typový, skříňový, tř.II, IP 40, typ RZV 4N56, OEZ. Z rozváděče RP5 jsou napojeny veškeré okruhy nižší části 2.NP – viz výkresy EL1/2 a 3.

Součástí rozvaděče RP5 je ekvipotenciální přípojnice EP, která je napojena na ekvipotenciální přípojnici rozváděče RH. Jako doplňující pospojování je provedeno napojení CY6ZŽ do krabice v kuchyňce, kde bude provedeno pospojování dle ČSN.

Ochrana před přetížením je řešena jističi s nadproudovými a zkratovými články. V příslušných obvodech je předřazen proudový chránič. Nastavení jednotlivých spouští bude provedeno v souladu s dodavatelskou dokumentací a typovými hodnotami pro jednotlivá zařízení.

## 2.3	ŘeŠení osvětlovací soustavy

### 2.1.1  Nouzové osvětlení

Řešení je provedeno v souladu s ČSN EN 1838 – kategorie: Nouzové osvětlení únikových cest. Osvětlení je navrženo samostatnými zářivkovými svítidly s vestavěnými akumulátory s autonomností 1h. Svítidla budou opatřeny piktogramy s označením směru úniku.

### 2.1.2 Provozní osvětlení

Vnitřní osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN12464-1, předepsaná intenzita osvětlení Em v lx je uvedena na příslušných výkresech elektroinstalace. Jako zdroje osvětlení jsou předpokládána svítidla zářivková případně LED. Ovládání je provedeno nástěnnými spínači, na chodbě jsou svítidla se spínačem pohybu, které jsou již k dispozici u objednatele. Pro prostory koupelen budou použity svítidla v provedení tř. II.

Použitelá svítidla z místností 212 – 220 budou demontována a instalována na posílení osvětlení v místnostech  222 – 228.

Instalace světelných okruhů bude proveden kabely typu CYKY 3Cx1,5 pod omítkou.

Propojování bude provedeno v el. instalačních krabicích pod  přístrojem a to pomocí svorek typu WAGO nebo v rozvodných krabicích s věnečkem.

Umístění spínačů a svítidel v prostoru koupelen bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Specifikované typy svítidel lze modifikovat při zachování  světelně technických vlastností a konstrukce svítidla.

## 2.4	ŘeŠení zásuvkových okruhů

Instalace nových zásuvkových okruhů bude provedena kabely typu CYKY 3Cx2,5, pod omítkou.

Umístění zásuvek a spotřebičů  v prostoru koupelen bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-7-701ed.2.

Pro ochranu proti přepětí bude do příslušných zásuvkových rozvodů výpočetní techniky instalovány zásuvky s příslušným vybavením – tyto zásuvky budou odlišeny barevně.

## 2.5	Uložení kabelového vedení

Veškerá kabelová vedení pro komerční prostory budou uložena pod omítkou s výjimkou vedení na chodbě, kde budou uloženy v kabelovém kanálu u stropu. Provedení instalace musí odpovídat ČSN 332312 a ČSN 730862Výběr a stavba el. zařízení bude provedena zejména v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 Z13 ed.2, ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-7-701ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 Z1 a ostatních souvisejících.

Po uložení vedení pod omítku a obnovení povrchu bude v ovlivněných prostorech provedeno malování.

## 2.6	normy – základní výběr pro instalaci

Veškeré elektro zařízení musí odpovídat příslušným technickým normám (zejména tř. 13, 18, 33 až 38). Přístroje zajišťované v zahraničí budou odpovídat světově uznávaným normám jako DIN, ISO, a pod a to zejména:

ČSN ISO 3864 - 1	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 60204-1ed.2 	Elektrická zařízení pracovních strojů 
ČSN EN 60439-1ed.2	Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče 
ČSN EN 60529 	Stupeň ochrany krytem - krytí IP kód
ČSN 33 0120 	Normalizovaná napětí IEC                                                                                                  ČSN EN 60196 	Jmenovité kmitočty od 0,1 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky                                               ČSN EN 60445ed4 	Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj
ČSN EN 61558-2-4  	Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory 
ČSN 33 0172 	Označování a tvary ovládacích tlačítek 
ČSN EN 60085 ED.2  	Třídy tepelné odolnosti elektrické izolace 
ČSN 33 0165 	Značení vodičů barvami nebo číslicemi                                                                              ČSN 33 0360 	Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech 
ČSN EN 60664-1ed.2 	Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí.                                             ČSN 34 1090 ed.2 	Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN 33 1500 	Revize elektrických zařízení  
ČSN 33 1600 ed.2 	Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání 
ČSN 33 1610 ed.2 	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání 
ČSN 33 2000-1 ed2	Rozsah platnosti, účel a základní hlediska                                                  
ČSN 33 2000-1 ED.2 	Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41ed2 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
ČSN 33 2000-4-42ed2  Ochrana před účinky tepla                                                                                                 ČSN 33 2000-4-43ed2 	Ochrana proti nadproudům  
ČSN 33 2000-4-45   	Ochrana před podpětím                                                                                                       ČSN 33 2000-4-443ed2Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-4-46ed2  Odpojování a spínání                                                                                                            
ČSN 33 2000-4-473 	Opatření k ochraně proti nadproudům                                                                                          ČSN 33 2000-7-729  	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu                ČSN 33 2000-4-482 	Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním  rizikem nebo nebezpečím                       ČSN 33 2000-5-51ed3  Všeobecné předpisy                                                                                                           ČSN 33 2000-5-52    	Výběr soustav a stavba vedení                                                                                               ČSN 33 2000-5-523ed2 Dovolené proudy v elektrických rozvodech                                                                     
ČSN 33 2000-5-537 	Přístroje pro odpojování a spínání                                                                                      ČSN 33 2000-5-54ed3 	Uzemnění a ochranné vodiče                                                                                                 ČSN 33 2000-5-559ed2Svítidla a světelná instalace                                                                                                              ČSN 33 2000-6-61ed2  Postupy při výchozí revizi                                                                                                           ČSN 33 2000-7-701ed2Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory                                                                     ČSN 33 2000-7-704ed2El.zařízení na staveništích a demolicích                                                                                    ČSN 33 2000-7-714ed2Zařízení pro venkovní osvětlení                                                                                                       ČSN 33 2000-7-715ed2Světelná instalace napájená malým napětím                                                                                ČSN 33 2130ed2          	Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody  
ČSN 33 2180          	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
ČSN 33 2190           	Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory 
ČSN 33 2312           	Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN 34 2300           	Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
ČSN 33 3060           	Ochrana elektrických zařízení před přepětím 
ČSN 33 4000           	Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu                                         ČSN 33 4010           	Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
ČSN 34 0350ed2          	Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení 
ČSN EN 1838          	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení                                                                                               ČSN EN 62305-1ed2   	Ochrana před bleskem  - obecné principy                                                                                ČSN EN 62305-2ed2   	Ochrana před bleskem  - řízení rizika                                                                                            ČSN EN 62305-3ed2   	Ochrana před bleskem  - hmotné škody na stavbách                                                                          ČSN EN 62305-4ed2   	Ochrana před bleskem  - elektrické a elektronické systémy ve stavbách                                            ČSN 34 1610          	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
ČSN EN 50110-2ed2   	Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
ČSN EN 12665       	Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení                                                   ČSN 36 0010          	Měření světla. Kmenová norma                                                                                              ČSN EN 12464-1     	Světlo a osvětlení – Vnitřní pracovní prostory

Při realizaci  systému budou respektovány příslušné protipožární normy a nařízení.

# 3.	OStatní ustanovení

Veškeré práce musí provádět pouze osoba či organizace k tomuto oprávněná a způsobilá, materiály a přístroje použité k montáži musí být pro tuto instalaci schváleny příslušnou zkušebnou a opatřeny schvalovací značkou ESČ alternativně CE. Při provádění prací je nutno dodržet platné ČSN, vyhlášky o bezpečnosti práce, ustanovení vyhl. č. 50/1978 Sb.

Veškeré změny je oproti PD je nutno konzultovat s projektantem předem. Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizní zprávu.

Případné souběhy a křížení se sítěmi TZB bude z hlediska elektro části řešeno v souladu s ČSN 73 6005_Z1,Z2,Z3,Z4.

Po skončení prací se provede revize elektrického zařízení.