Technický popis zakázky

Popis stávajícího zařízení

B2a – ubytovna odsouzených

umístění výměníku:		předávací stanice v samostatné místnosti v suterénu 					budovy

typ výměníku:			těsněný deskový, COPCO G 30 - 14, 56 desek,

výkon min 200 kW, r. v. 1991;

rozteče hrdel 100 x 560 mm, rozměr desek 240 x 680 					mm, připojení topné vody i TUV šroubením 1 ½“;

teplota vstupní vody:		65-75 °C (léto/zima)

teplota TUV v zásobnících:	65 °C, na výstupu do koupelen odsouzených 						domíchávána na 40°C

objem zásobníků TUV:		2 x 800 L

denní spotřeba TUV:		15 m3

hodinový průtok:			5 m3

odběrná místa:			36 vývodů umyvadla - odsouzení

7 vývodů umyvadla - zaměstnanci

30 vývodů sprchy - odsouzení

odběry TUV:			umyvadla odsouzených - 2x denně 15 min 36 vývodů

umyvadla zaměstnanců - bez omezení, 7 vývodů

sprchy - 3 hodiny denně 15 vývodů

B2b – ubytovna vězňů

umístění výměníku:		předávací stanice v samostatné místnosti v suterénu 					budovy

typ výměníku:			těsněný deskový, bez označení, 55 desek,

výkon min 200 kW, r. v. 1991;

rozteče hrdel 110 x 550 mm, rozměr desek 250 x 695 					mm, připojení topné vody svařenec,

TUV šroubením 1 ½“;

teplota vstupní vody:		65-75 °C (léto/zima)

teplota TUV v zásobnících:	40 °C

objem zásobníků TUV:		2 x 750 L

denní spotřeba TUV:		12 m3

hodinový průtok:			5 m3

odběrná místa:			30 vývodů umyvadla - odsouzení

8 vývodů umyvadla - zaměstnanci

20 vývodů sprchy - odsouzení

odběry TUV:			umyvadla odsouzených - 2x denně 15 min 30 vývodů

umyvadla zaměstnanců - bez omezení, 8 vývodů

sprchy - 2 hodiny denně 10 vývodů

Požadované parametry nového zařízení

B2a – ubytovna odsouzených

umístění výměníku:	předávací stanice v samostatné místnosti

typ výměníku:		deskový, minimální výkon 200 kW s ohledem

na denní spotřebu a maximální hodinový průtok

teplota vstupní vody:	65 - 75 °C

teplota TUV:		65 °C

objem zásobníku:		2 x 800 L

denní spotřeba TUV:	15 m3

max. hodinový průtok:	5,0 m3

B2b – ubytovna vězňů

umístění výměníku:	předávací stanice v samostatné místnosti

typ výměníku:		deskový, minimální výkon 200 kW s ohledem

na denní spotřebu a maximální hodinový průtok

teplota vstupní vody:	65 - 75 °C

teplota TUV:		40 °C

objem zásobníku:		2 x 750 L

denní spotřeba TUV:	12 m3

max. hodinový průtok:	5 m3

Vzhledem k možným změnám v režimu koupání a počtu osob v obou objektech napojených na předávací stanice požadujeme stanovení výkonu výměníku tak, aby byl zabezpečen zvýšený požadavek na odběr TUV.

Požadovaný způsob opravy

- odizolování a demontáž stávajícího výměníku

- dodávka nového deskového výměníku odpovídajících parametrů

- montáž nového výměníku včetně nutných úprav potrubí, výměnu ventilů na vstupu

výstupu výměníků apod. potřebných k propojení se stávajícím zařízením, izolace výměníku, odzkoušení

- likvidace odpadu