## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
PS 01 Teplovodní kotelna 2,1 MV na dřevní štěpku
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| listopad 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | PS 01 Teplovodní kotelna 2,1 MV na dřevní štěpku
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
732 | Strojovna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry, izolace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | PS 01 Teplovodní kotela 2,1 MW na dřevní štěpku
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Strojovna |  |  |  |  | 1
|  | Teplovodní kotel jm.výkon 700 kW, PN 0,6 MPa, palivo štěpka |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
|  | o výhřevnosti H = 9,2 MJ/kg, vlhkost max. 50 %, účinnost 95 %, topná voda 95/65 °C, dodávka bude obsahovat |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | všechny komponenty pro bezporuchvý chod kotlů: |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. vzduchový a spalinový ventilátor, zabezpečení pro chlazení skříně a proti zpětnému samovznícení štěpky |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | na roštu - chlazení roštu, cyklonový odlučovač popílku, šnek |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pro odstaňování popela, pneumatického čištění sazí, ochrana kotlů proti přehřátí při výpadku el.energie,hydraul. |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 732 101 | dopravník paliva,regulační systém kotlea palinov.hospodář | packet | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 732 02 | Tlumič hluku DN 400 / DN 760, L = 2000 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422
3 | 732 03 | Třísložkový kouřovod nerezový DN 400, průduch nerez, izolace, plášť Al,L= cca 8m | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 732 04 | Třísložkový komín průduch nerez, izolace, plášť nerez, DN 400, Hu = 18 m vč.žaložení an os. kce | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teplovodní kotel jm.výkon 1400 kW, PN 0,6 MPa, palivo štěpka |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3786
|  | o výhřevnosti H = 9,2 MJ/kg, vlhkost max. 50 %, účinnost 95 %, topná voda 95/65 °C, dodávka bude obsahovat |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00418
|  | všechny komponenty pro bezporuchvý chod kotlů: |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. vzduchový a spalinový ventilátor, zabezpečení pro chlazení skříně a proti zpětnému samovznícení štěpky |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00702
|  | na roštu - chlazení roštu, cyklonový odlučovač popílku, šnek |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pro odstaňování popela, pneumatického čištění sazí, ochrana kotlů proti přehřátí při výpadku el.energie,hydraul. |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dopravník paliva,regulační systém kotlea palinov.hospodář |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 732 05 | regulační systém kotle a palivového hospodářství | packet | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 732 06 | Tlumič hluku DN 500 / DN 860, L = 2000 mm | kpl | 1 |  | 0
7 | 732 07 | Třísložkový kouřovod nerezový DN 500, průduch nerez, izolace, plášť Al,L= cca 8m | kpl | 1 |  | 0
8 | 732 08 | Třísložkový komín průduch nerez, izolace, plášť nerez, DN 500, Hu = 20 m vč.žaložení a nos. kce |  |  |  | 0
9 | 732 09 | Ovlávádí (M+R) ostatního strojního vybavení kotelny včetně SW + HW (včetně podstanic a propojení, | packet | 1
včetně kompletního vybavení velínu)
10 | 732 10 | Uvedení kotlů do provozu | kpl | 2
|  | Expanzní čerpadlový automat s odplyňování a doplňováním, vyrovnávací nádoba o objemu 4000 l |  |  |  | 0
|  | s vakem pro 100 % oddělení topného systému od vzduchu, tepelná izolace vyrovnávací nádoby, jm.v.2,1MW |  |  |  | 0
|  | topný systém 95 °C, poj.ventilu o otv.př. 4,5 bar, Hstat 28,0 m, |  |  |  | 0
11 | 732 11 | uvedení expanzního automatu do provozu | kpl | 1 |  | 0
|  | Úpravna vody a změkčovací zařízení, průtok max. 2 m3/h, dávkovací čerpadlo el.230 V k objemu systému UT |  |  |  | 0
|  | cca 62 m3, dvojice odželezňovacích filtrů, mechanický filtr, oddělovací člen od systému pitné vody s průtokoměr. |  |  |  | 0
12 | 732 12 | , včetně 2 bal regenerační soli a inhibitoru | kpl | 1 |  | 0
|  | Kombinovaná armatura pro doplňování ze soustavy pitné vody |  |  |  | 0
13 | 732 13 | s kontaktním vodoměrem | kpl | 1 |  | 0
14 | 732 14 | Tlaková expanzní nádoba o objemu 400 l, PN 6 včetně kulového kohoutu se zajištěním | kpl | 1 |  | 0
15 | 732 15 | Tlaková expanzní nádoba o objemu 800 l, PN 6 včetně kulového kohoutu se zajištěním | kpl | 1 |  | 0
16 | 732 16 | Uvolňovací nádoba k oddělení vody a páry k pojistným ventilům, velikost 170, PN 10 | kpl | 1 |  | 0
17 | 732 17 | Uvolňovací nádoba k oddělení vody a páry k pojistným ventilům, velikost 380 P 10 | kpl | 1 |  | 0
|  | Rozdělovač topné vody včetně nátěru a tepelné izolace zákryt Al plechem, DN 250, L=2,4 m, |  |  |  | 0
18 | 732 18 | přírubová hrdla - DN50, DN100, DN125, DN150, pro VK - DN25 | kpl | 2 |  | 0
|  | Čerpadlo třífázové s vestavěným měničem kmitoču s plynulou regulací otáček v závislosti a tlak difereci DN 50 |  |  |  | 0
PN16, , G = 20 m3/h, H 6 m typ 50-160/114 oběžé kolo
19 | 732 19 | Ø 160 mm, čtyřpólový motor, el. 400 V, 1,1 kW | kpl | 1+1rez
|  | Čerpadlo třífázové s vestavěným měničem kmitoču s plynulou regulací otáček v závislosti a tlak. difereci |  |  |  | 0
|  | a snímačem tlakové diference, DN 65, PN16, , G = 40 m3/h, |  |  |  | 0
20 | 732 20 | H=6m typ 65-160/154, oběžné kolo Ø 160 mm, čtyřpólový motor, el. 400 V, 1,5 kW | kpl | 1+1rez
|  | Čerpadlo třífázové s vestavěným měničem kmitoču s plynulou regulací otáček v závislosti na tlak diferenci |  |  |  | 0
|  | diferenci a snímačem tlakové diference, DN 50, PN16, |  |  |  | 0
|  | oběžné kolo Ø 250 mm, čtyřpólový motor, typ 50-210/304 , G = 20 m3/h, H 10 m, el.400v, 3kW, vertikální istalace |  |  |  | 0
|  | 3 úhlové patky pro osazení na základ | kpl | 1 |  | 0
21 | 732 21 | Čerpadlo třífázové s vestavěným měničem kmitoču s plynulou regulací otáček v závislosti na tlak diferenci |  |  |  | 0
|  | diferenci a snímačem tlakové diference, DN 80, PN16, |  |  |  | 0
|  | oběžné kolo Ø 210 mm, čtyřpólový motor, typ 80-210/404 , G = 60 m3/h, H 15 m, el.400v, 4kW, vertikální istalace |  |  |  | 0
|  | 3 úhlové patky pro osazení na základ | kpl | 2 |  | 0
| celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Potrubí |  |  |  | 0
Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách
22. | 733 11-1115 | ve spojích svařovaných DN 10-32 | m | 40 |  | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0
23. | 733 12-1228 | DN 100 - 108/4 | m | 40 |  | 0
24. | 733 12-1232 | DN 125 - 133/4,5 | m | 40 |  | 0
25. | 733 12-1235 | DN 150 - 159/4.5 | m | 56 |  | 0
26. | 733 19-0109 | Tlakové zkoušky potrubí Fe | m | 176 |  | 0
27. | 733 19-9000 | Proplach potrubí | m | 176 |  | 0
28. | 733 19-9001 | Orientační štítky na potrubí | ks | 17 |  | 0
29. | 733 14-1102 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 8 |  | 0
|  | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0
|  | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně nátěrů |  |  |  | 0
| celkem za | 733 Potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0
30. | 734 11-1621 | Mezipřírubová uzavírací klapka včetně protipřírub DN 100/6 | ks | 6 |  | 0
31. | 734 11-1622 | DN 125/6 | ks | 4 |  | 0
32. | 734 11-1623 | DN 150/6 | ks | 11 |  | 0
33. | 733 17-3634 | Přírubový spoj DN 50/16 | ks | 4 |  | 0
34. | 734 17-3636 | DN 65/16 | ks | 2 |  | 0
35. | 734 17-3637 | DN 80/16 | ks | 2 |  | 0
36. | 734 17-3652 | DN 100/16 | ks | 2 |  | 0
37. | 734 17-3654 | DN 150/16 | ks | 2 |  | 0
38. | 734 11-1921 | Zpětná mezipřírubová klapka včetně protipřírub DN 100/6 | ks | 2 |  | 0
39. | 734 11-1921 | DN 125/6 | ks | 1 |  | 0
40. | 734 11-1922 | DN 150/6 | ks | 2 |  | 0
41. | 734 16-9001 | Filtr s výměnnou vložkou DN 150/16 | ks | 1 |  | 0
42. |  | Osový tlumič hluku do potrubí DN80 | ks | 1 |  | 0
43. |  | DN100 | ks | 2 |  | 0
|  | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a s vypouštěním 1/2“ |  |  |  | 0
44. | 734 22-9001 | DN 100/16 | ks | 1 |  | 0
45. | 734 22-9002 | DN 125/16 | ks | 1 |  | 0
46. | 734 13-4619 | Pojistný ventil DN 32/50, Q = 700 kW, otv.př. 5,0 bar | ks | 1 |  | 0
47. | 734 13-4617 | Pojistný ventil DN 50/80, Q = 1400 kW, otv.př. 5,0 bar | ks | 1 |  | 0
48. | 734 29-1113 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout | ks | 15 |  | 0
49. | 734 21-2115 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 8 |  | 0
50. | 722 22-2314 | Kulový kohout G 5/4“ | ks | 2 |  | 0
51. | 722 23-2360 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 5/4“ | ks | 1 |  | 0
|  | Měřič tepla ultrazvukový, DN 100, PN 16, Qn 60 m3/hod |  |  |  | 0
52. | 734 41-9111 | 2x jímka, 2x návarek | kpl | 1 |  | 0
53. | 734 41-9112 | Mezikus pro měřič tepla včetně přírub DN100/16, L 360 mm | kpl | 1 |  | 0
54. | 734 41-1111 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 12 |  | 0
55. | 734 42-1130 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 4 |  | 0
56. | 734 42-1150 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar, včetně tlakoměrného kohoutu a smyčky | ks | 5 |  | 0
|  | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
| celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry, izolace
57. | 783 42-4740 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 50 | m | 20 |  | 0
58. | 783 42-6760 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 150 | m | 136 |  | 0
59. | 473 42-4240 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email do DN 50 | m | 20 |  | 0
| , | Izolace potrubí a kolen z minerílní vlny s povrchovou úpravou AL folií vyztuženou |  |  |  | 0
60. | 713 41-9001 | tl. 25 mm do DN 32 | m | 20 |  | 0
61. | 713 41-9101 | tl. 40 mm DN100 | m | 40 |  | 0
62. | 713 41-9102 | tl. 40 mm DN125 | m | 40 |  | 0
63. | 713 41-9103 | tl. 50 mm DN150 | m | 56 |  | 0
64. | 713 41-9999 | Zákryt Al plechem potrubí v kotelně | m | 156 |  | 0
| celkem za | 783 Nátěry a izolace |  |  |  | 0
Díl: | 799 | Ostatní
65. | 799 01 | Kolový nakladač s teleskopickým ramenem, zdvih 7 m, nosnost 3100 kg | kpl | 1 |  | 0
66. | 799 02 | Manipulační servisní plošina | kpl | 1 |  | 0
67. | 799 03 | Tlaková a topná zkouška dle ČSN 060610 | kpl | 1 |  | 0
68. | 799 04 | Hydraulické zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0
69. | 799 05 | Vyvážení soustavy balančními ventily | kpl | 1 |  | 0
70. | 799 06 | Ovládání (M+R) ostatního strojního vybaveí kotelny vč. SW+HW (vč.podstaic a propojení vč. Kompl.vybavení velínu) | packet | 1
| celkem za | 999 Ostatní |  |  |  | 0