


D.1.1. TECHnická zpráva - dodatek

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 26 VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů



OBSAH

[A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z pbř 2](#_Toc380248047)

[A1.1. Požární uzávěry podle PBŘ: 2](#_Toc380248048)

[A1.3. Ocelové schodiště: 2](#_Toc380248049)

[A1.4. Návrh vnitřních hadicových hydrantů: 2](#_Toc380248050)

[A1.5. Ruční hasící přístroje 2](#_Toc380248051)

[A1.6. Bezpečnostní značení a požární prostupy 2](#_Toc380248052)

[A1.7. Požární žebřík 3](#_Toc380248053)

# POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z pbř

## A1.1. Požární uzávěry podle PBŘ:

2 ks dveří mezi provozní halou a chodbou vedoucí k šatnám a dveře mezi provozní halou a čistou šatnou budou v provedení EW15DP3+C2 viz výpis dveří a vyznačení v půdorysu vestavku. (EW -dveře omezující šíření požáru, 15 je hodnota požární odolnosti v minutách, DP3 křídlo vyrobené z hořlavých materiálů (všechny běžné interiérové dřevěné dveře), C dveře osazené dveřním zavíračem.

## A1.3. Ocelové schodiště:

Dodávka ocelového schodiště byla poptána u výrobní firmy SWN Moravia s.r.o. V případě realizace touto firmou bude doložen statický posudek, který doloží požární odolnost R15. Totéž je nutno požadovat u realizace jinou dodavatelskou firmou, pokud jejich nabídka bude výhodnější.

## A1.4. Návrh vnitřních hadicových hydrantů:

Je proveden v souladu s požadavkem PBŘ podle dodatku projektu ZTI. Hadicový systém v nevytápěné hale bude chráněný proti zamrznutí. Přívodní potrubí bude chráněno topným kabelem a tepelnou izolací.

## A1.5. Ruční hasící přístroje

Budou typu P6 s budou rozmístěny v počtu 9 ks podle dodatečných instrukcí požárního technika.

## A1.6. Bezpečnostní značení a požární prostupy

Bude provedeno v souladu s požadavky Požární zprávy.

## A1.7. Požární žebřík

Bude použit stávající na severní podélné stěně objektu. Dojde k demontáži, opravě včetně odrezivění a nového nátěru a k opětovné montáži na místo vyznačené v PD.

Vypracoval: Ing. Jan Kvasnička

v Chebu, leden 2014