## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: | [23 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {B086055E-5EF0-42C8-97D9-94D09C142570}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | S-1508 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Ostrov | [6 empty] | Datum: |  | 29.05.2015 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Vězeňská služba České republiky | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | S-1508
| Stavba: | [6 empty] | Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
| Místo: | [6 empty] | Ostrov |  |  |  |  | Datum: |  | 29.05.2015
| Zadavatel: | [6 empty] | Vězeňská služba České republiky |  |  |  |  | Projektant: |  | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {B086055E-5EF0-42C8-97D9-94D09C142570} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | TZB |  |  |  | Zdravotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9AAF02B8-FA79-4EFC-8B7F-287E5DC3E0A2} | {B086055E-5EF0-42C8-97D9-94D09C142570} | 2
|  | VYT |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ADF47309-0623-4431-A6DB-B6F262BE4817} | {B086055E-5EF0-42C8-97D9-94D09C142570} | 2
|  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {736DA87F-3F48-49E9-8658-211E19B51DF5} | {B086055E-5EF0-42C8-97D9-94D09C142570} | 2

## TZB - Zdravotechnika
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{9AAF02B8-FA79-4EFC-8B7F-287E5DC3E0A2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
TZB - Zdravotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služba České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
TZB - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  |  | Projektant: | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
TZB - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  |  | Projektant: | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.059988 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.059988 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.019138 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089663355
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 631541140 | rohož pro technické izolace ROCKWOOL LAROCK 40 ALS, tl.40 mm | m2 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.0026 | 0.00234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655542030
| PP |  | vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - technické izolace - rohože LAROCK 40 ALS-skružitelná lamelová rohož kašírovaná Al folií, šířka 1000 mm, objemová hmotnost 40 kg/m3 max. provozní teplota 250 °C tl. 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596333038
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
4 | M | 631545730 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/40 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.000721 | 0.012978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032241001
| PP |  | vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIPO ALS - tl.izolační vrstvy 40 mm 42/40 mm | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773444084
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00725 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859484774
| PP |  | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | potrubí vč, tvarovek - 18 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1645312620
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
8 | K | 721901111 | Napojení na stávající kanalizaci DN 50 | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408418179
| PP |  | Napojení na stávající kanalizaci DN 50 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 721901112 | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38079685
| PP |  | Závěsný a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 721901113 | Oplechování potrubí - Titanzinek | m2 | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190284610
| PP |  | Oplechování potrubí - Titanzinek | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 721901114 | Prostup obvodovou stěnou a střechou + utěsnění | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362734788
| PP |  | Prostup obvodovou stěnou a střechou + utěsnění | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054599316
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0336 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 763164516 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 15 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00672 | 0.0336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6761887
| PP |  | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
14 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.034 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125897581
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [14 empty] | PSC | 2

## VYT - Vytápění
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{ADF47309-0623-4431-A6DB-B6F262BE4817}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
VYT - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služba České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
VYT - Vytápění
Místo: |  |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  |  | Projektant: | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
VYT - Vytápění
Místo: |  |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  |  | Projektant: | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22873 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22873 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14839 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819119540
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2+1+47+48 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 631-45730 | izolace s potrubních pouzder 22/20 (Paroc) | m | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947646652
3 | M | 631-45731 | izolace s potrubních pouzder 28/30 (Paroc) | m | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790740035
4 | M | 631-45732 | izolace s potrubních pouzder 42/40 (Paroc) | m | 47 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.03384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496590702
5 | M | 631-45733 | izolace s potrubních pouzder 42/50 (Paroc) | m | 48 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.03456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113860380
6 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.0047 | 0.0235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92996545
| PP |  | vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny páska ALS samolepící pro PYROROCK a PIPO ALS šířka 50 mm, délka 50 m | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085105277
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. | [14 empty] | PSC | 2
8 | M | 194713100 | plech Al lakovaný 0,63x1000x2000 mm | kg | 33.12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.001 | 0.03312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039333738
| PP |  | plechy, pásy, svitky a profily tvarované z pásů lakovaných z hliníku PROFAL, AlMn1Mg0,5 barevný falcovatelný hliníkový plech povrchově upravován lakovými vrstvami plechy tloušťka x šířka x délka 0,7 x 1000 x 2000 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 23*1,2*1000 |  | 27600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27600*0,0012 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.148 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1083229377
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 722231076 | Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819553583
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00832 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 732429113 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00102 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -626117442
| PP |  | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1441 až -1952 je započteno šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem. | [14 empty] | PSC | 2
12 | M | 426-05810 | Čerpadlo WILO Yonos MAXO 30/0,5-7, 230 V elektronicky řízené včetně tep. izolace Průtok, Q: 3,3 m3/h Dopravní výška, H: 3,6 m Provozní tlak: max.10 barů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606719368
13 | M | 426-05811 | Čerpadlo WILO Yonos MAXO 30/0,5-7, 230 V elektronicky řízené včetně tep. izolace Průtok, Q: 3,7 m3/h Dopravní výška, H: 5,0 m Provozní tlak: max.10 barů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301482357
14 | M | 426922601 | šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem R252 1.1/4" | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 703701265
15 | K | 732901111 | Oddělovací pájený deskový výměník pro VZT CB112-46H, 80,3 kW Tlaková ztráta horká starna voda 90/70 °C, 7,99 kPa Tlaková ztráta studená strana glykol 85/65 °C, 10,3 kPa | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597747180
16 | K | 732901112 | Izolační kryt deskového výměníku CB112-46H | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756813291
17 | K | 732901113 | Ventil pro plnění a proplach Regusol 3, DN 35 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883401146
18 | K | 732901114 | Ekologická nemrznoucí kapalina na bázi propylenglykolu | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405081293
| PP |  | Ekologická nemrznoucí kapalina na bázi propylenglykolu Tyfocolor L ředění 40/60 % kapalina/voda. Bod tuhnutí –25 °C,balení 10 l, | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 732901115 | Pojistný ventil Duco 1/2x1/2, 3bar., obj.č. 691515.30 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212988205
20 | K | 732901116 | Expanzní nádoba Reflex S 25/10 + Kulový kohout se zajištěním proti uzavření a vypouštěním SU R3/4" | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477756309
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05099 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 19001 | Vlnitá trubka z ušlechtilé oceli Inoflex DN 40 ( 1.1/2“) svazek 6 m vč. montáže | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1131009863
22 | K | 19002 | Sada šroubení DN 40 ( 1.1/2“) Pro napojení na potrubí IVAR.C–STEEL O 42x1,5 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606766096
23 | K | 19003 | Závěsový a upevňovací materiál(objímky, závitové tyče, spojovací matice , ….) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737961707
24 | K | 733192910 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010791234
| PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž D 22 | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 120 | Trubka O 22x1,5, kód IVCT.22 | m | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167730099
| PP |  | Trubky z uhlíkové oceli IVAR.C–STEEL vně pozinkované spojované lisováním pressfitinkami (Výpis pressfitinek je pouze přibližný) | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 733192912 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 28 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435369658
| PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž D 28 | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 121 | Trubka O 28x1,5, kód IVCT.22 | m | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229815184
| PP |  | Trubky z uhlíkové oceli IVAR.C–STEEL vně pozinkované spojované lisováním pressfitinkami (Výpis pressfitinek je pouze přibližný) | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 733192916 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 44,5 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00023 | 0.02185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841831144
| PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž D 44,5 | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 122 | Trubka O 42x1,5, kód IVCT.22 | m | 95 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903666075
| PP |  | Trubky z uhlíkové oceli IVAR.C–STEEL vně pozinkované spojované lisováním pressfitinkami (Výpis pressfitinek je pouze přibližný) | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 733192930 | Montáž tvarovek | kus | 124 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00023 | 0.02852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794712650
| VV |  | 20+4+2+42+1+2+1+2+1+1+12+3+29+4 |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | M | 18001 | Nátrubek O 42, kód IVC10.42 | kus | 20 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435086714
32 | M | 18002 | Redukce s 1 zásuv. koncem O 54-42, kód IVC12.5442 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960106622
33 | M | 18003 | Oblouk 90° O 28, kód IVC20.28 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000021177
34 | M | 18004 | Oblouk 90° O 42, kód IVC20.42 | kus | 42 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806217830
35 | M | 18005 | T-kus jednoznačný O 42, kód IVC40.42 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515760583
36 | M | 18006 | T-kus redukovaný O 42-22-42, kód IVC41. 422242 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398095075
37 | M | 18007 | T-kus redukovaný O 42-28-42, kód IVC41. 422842 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110686522
38 | M | 18008 | T-kus 90° s vnitřním závitem O 22-Rp1/2-22 kód IVC42.2212 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416899834
39 | M | 18009 | T-kus 90° s vnitřním závitem O 42-Rp3/4-42 kód IVC42.4234 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357195059
40 | M | 18010 | T-kus 90° s vnitřním závitem O 42-Rp1/2-42 kód IVC42.4212 | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1295909053
41 | M | 18020 | Přechodka s vnějším závitem O 22-R3/4, kód IVC81.2234 | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233227807
42 | M | 18021 | Přechodka s vnějším závitem O 42-R1 1/4, kód IVC81.4216 | kus | 29 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135618153
43 | M | 18025 | Přechodka s vnitřním závitem - 42-Rp11/2", kˇod IVC80.4216 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749423678
44 | M | 18030 | Připojovací šroubení s vnitřním závitem - 54-Rp2" kód IVC62.5420 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748610583
45 | M | 18031 | Redukce DN 32 1 1/2”AG × 1 1/4”AG | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206841574
46 | M | 18036 | Těsnění bezazbestové 1 1/4” | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541664090
47 | M | 18037 | Těsnění bezazbestové 1 1/2” | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1503409251
48 | M | 18040 | O-kroužek z EPDM O 15, kód 000720 | kus | 16 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687882844
49 | M | 18041 | O-kroužek z EPDM O 28, kód 000723 | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674348981
50 | M | 18042 | O-kroužek z EPDM O 42, kód 000725 | kus | 120 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051919420
51 | M | 18043 | O-kroužek z EPDM O 54, kód 000726 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019278541
52 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859720074
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.020531 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00023 | 0.00069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283199636
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 3/8 | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00045 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18916353
| PP |  | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11468391
| PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00107 | 0.01284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012188876
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1323250548
| PP |  | Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou | [14 empty] | PP | 2
58 | M | 551281360 | teploměr s jímkou 3/8" R540 3/8" 0°-80°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 4.1e-05 | 0.000123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261942559
| PP |  | příslušenství k armaturám pro ústřední topení armatury topenářské GIACOMINI teploměr s jímkou DN10 3/8" R540 3/8" 0°-80°C | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Giacomini, kód: R540Y002 | [14 empty] | P | 2
59 | M | 551280340 | manometr radiální IVAR.MR 63, 0 - 6 bar | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 9.8e-05 | 9.8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964181900
| PP |  | příslušenství k armaturám pro ústřední topení armatury topenářské IVAR manometry radiální IVAR.MR 50, 63 průměr 50 a 63 mm, zadní napojení 1/4" MR 63 0 - 6 bar | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: MR63010BB | [14 empty] | P | 2
60 | K | 734-95013 | Trojcestný směšovací ventil VRG131, DN 32, Rp 1. 1/4“, kvs= 16 m3/h | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851308801
61 | M | 286163351 | Servopohon typ ARA661, 3-bodový, 230 V stř., 120 s | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137343983

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{736DA87F-3F48-49E9-8658-211E19B51DF5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služba České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  |  | Projektant: | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Ostrov |  |  | Datum: | 29.05.2015
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  |  | Projektant: | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1838906763
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 657515881
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 23308214
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | [14 empty] | PP | 2