## List1
Kuchyň, objekt č. 41 - závady s vysokým stupněm rizika
Výrobce |  | Transporta Břeclav |  | Inspekční prohlídka | 4. září 2009
Rok výroby |  | 1980 |  | Počet závad | 18
Výrobní číslo |  | 2 5 4 7 8 1 2 8 |  | Termín odstranění | září 2014
Typ výtahu |  | NGS 1000 |  | Termín příští prohl. | nejpozději do 4. září 2015
Nosnost výtahu |  | 1000 kg
P.č. | Popis závady |  | Řešení | Upřesnění |  | Předpokládaná cena
1. | Zařízení určující polohu klece |  | doplnit elektrické signalizační | nový rozvaděč včetně
| umístěné ve strojovně výtahu |  | zařízení do strojovny výtahu | polohové signalizace
2. | Otvory v podlaze strojovny |  | Olemovat otvory v podlaze | olemování otvorů
|  |  | strojovny | v podlaze
3. | Chybějící odolnost proti vandalům |  | aplikovat požadavky EN 81-71 | instalace ovladačů do
kabiny (tablo a displej)
4. | Nebezpečný přístup do prohlubně |  | provést přístup k prohlubni | instalace žebříku s řetízkem
5. | Chybějící zastavovací zařízení v prohlubni |  | doplnit spínače | stop tlačítko
včetně kabeláže
6. | Velké mezery mezi klecí a stěnou |  | zmenšit vzdálenost | instalace profilů
výtahové šachty
7. | Nedostatečné osvětlení ve strojovně |  | doplnit elektrické osvětlení | instalace světla ve strojovně
8. | Nebezpečné zajišťovací zařízení u |  | vyměnit zajišťovací zařízení u | 4x dveře + stavební práce
| šachetních dveří |  | všech šachetních dveří
9. | Odjišťování šachetních dvěří bez |  | vybavit dveře zajišťovacím | součástí dveří |  | zahrnout do pol. 8
| zvláštního nástroje |  | zařízením
10. | Neodpovídající délka ochranné |  | doplnit ochrannou prahovou | instalace prahové desky
| prahové desky |  | desku
11. | Klec bez dveří |  | doplnit klecové dveře | 2 x dveře 2 křídlé ruční
klecové, včetně instalace
12. | Chybějící zábradlí na kleci |  | zmenšit volnou vzdálenost | instalace zábradlí
mezi krajem střechy a stěnou
13. | Chybějící omezovač rychlosti |  | doplnit ovládání vhodným | doplnění omezovače rychlosti
omezovačem rychlosti
14. | Nevyhovující konstrukce výtahového |  | vyměnit stroj | výměna stroje za
| stroje |  |  | repasovaný
15. | Nedostatečné nárazníky |  | doplnit nárazníky | doplnění nárazníku s kotvou
2x
16. | Chybějící ovládání pohonu |  | doplnit zastavovací zařízení | stykače součástí rozvaděče |  | zahrnout do pol. 1
nezávislými stykači
17. | Nedostatečné označení elektrického |  | doplnit stanovené označení | doplnit stanovené označení
zařízení
18. | Chybějící ovladačová kombinace |  | doplnit zařízení | instalace zařízení pro
| revizní jízdy na střeše klece |  | pro revizní jízdu | revizní jízdu
Předpokládaná cena celkem:
cena bez DPH a bez montáže
cena bez DPH a s montáží