# A . – Průvodní  zpráva

## A .1 - Identifikační údaje

### A.1.1. Údaje o stavbě

a) Stavba:                        	NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO ELEKTRIFIKACI PRÁDELNY

b) Místo stavby:             	AREÁL VĚZNICE PŘÍBRAM

c) Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro realizaci a stavební řízení

### A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor:                       	ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

### A.1.3. Údaje o zpracovateli PD

Zpracovatel projektu: a) 	Karel Škarda

Obecnice 39

262 21 Obecnice

IČO 113 01 481

Karel Škarda

ČKAIT 0009624–technika prostředí staveb spec. elektrotechnická zařízení

b) Ladislav Šimánek

ČKAIT 0004101–technika prostředí staveb spec. elektrotechnická zařízení

c) Dagmar Lechnýřová

ČKAIT 0006724–autorizovaný technik pro pozemní stavby

## A .2 – Seznam vstupních podkladů

- zaměření pozemku dodaná investorem

## A .3 – Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

- nová trafostanice a přípojka pro elektrifikaci prádelny je provedena na pozemcích investora -Věznice Příbram

parc.č. 492/1 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 492/4 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 492/8 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 61/1 k.ú. Bytíz 633356

parc.č. 61/6 k.ú. Bytíz 633356

parc.č. 61/7 k.ú. Bytíz 633356

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

-nejsou známy

c) údaje o odtokových poměrech,

- dešťové vody v místě nové trafostanice a přípojky NN budou vsakovány na pozemku investora

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

-předkládaná dokumentace je v souladu s uzemním plánem Věznice Příbram

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací  dokumentací,

předkládaná dokumentace je v souladu s uzemním plánem Věznice Příbram

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

- stavba nové trafostanice a přípojky NN splňuje podmínky pro dané území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

-stavba respektuje závazná stanoviska dotčených orgánů-ČEZ DISTRIBUCE a.s. a tyto jsou do projektové dokumentace stavby zapracovány.

-údaje budou doplněny investorem v rámci stavebního řízení, po projednání dokumentace v samostatné příloze.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

-není znám

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

-nejsou známy

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí.

-zpevněné a nezpevněné plochy v areálu Věznice Příbram

parc.č. 492/1 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 492/4 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 492/8 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 61/1 k.ú. Bytíz 633356

parc.č. 61/6 k.ú. Bytíz 633356

parc.č. 61/7 k.ú. Bytíz 633356

## A.4 - Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Trafostanice , přípojka pro elektrifikaci prádelny – novostavba

elektrifikace prádelny – rekonstrukce stávající elektroinstalace

b) účel užívání stavby,

Vybudováním nové kotelny v areálu Věznice Příbram dojde k přerušení dodávky parní energie, kterou byl do současné doby zajištěn ohřev ÚT a praní prádla ve strojním zařízení s parní technologií. Z tohoto důvodu bude nutno realizovat elektrifikaci prádelny a vyměnit stávající parní technologii pro praní prádla za technologii s elektrickým ohřevem vody. Výměnou technologie praní, výstavbou nové kotelny a výstavbou nové výrobně vzdělávací haly z Norských fondů dojde k navýšení odběru elektrické energie.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nové trafostanice, včetně souvisejících úprav na stávající rozvodně NN, kabelových rozvodech NN, za účelem zajištění požadováného příkonu pro elektrifikaci prádelny a zajištění dostatečné rezervy pro uvažovanou výstavbu výrobně vzdělávacích hal a nové kotelny.

Dále projektová dokumentace zpracovává vybudování nové přípojky pro elektrifikaci prádelny a zajištění dostatečné rezervy pro uvažovanou výstavbu výrobně vzdělávacích hal.

Realizací celé akce bude možno osadit novou technologii praní a žehlení a tím zachovat stávající počet pracovně zařazených odsouzených na pracovišti prádelny a zjištění dostatečné rezervy elektrické energie pro novou kotelnu a novou výrobně vzdělávací halu z Norských fondů..

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Stavba není chráněna

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků Stavba pro splňuje podmínky pro ing. stavby dané ČSN.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Nejsou známy  (Požadavky byli zapracovány do PD)

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Není znám

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Trafostanice – instalovaný výkon 2x1000kVA

Přípojka pro elektrifikaci prádelny - 3x kabel AYKY 3x240+120 mm2 , délka kabelového vedení 206m

Rekonstrukce elektroinstalace prádelny instalovaný příkon 287,6 kW

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Rekonstrukce elektroinstalace prádelny instalovaný příkon 287,6 kW

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Etapy výstavby, časové údaje budou upřesněny po výběru dodavatele stavby:

- Trafostanice  - vyměření místa pro TS

- -vytýčení stáv. inženýrských sítí

- - skrývka ornice a její uložení, zaříznutí betonového plata

- - vybagrování stavební jámy

- - výkop rýhy pro páskové uzemnění a pro kabely 22 a 0,4kV, založení chrániček

- -položení zemnícího pásku a jeho zasypání zeminou

- - rozprostření štěrkové a pískové vrstvy

- - osazení trafostanice a trafa 1000kVA autojeřábem

- -obnažení stávajících kabelových tras a vyhloubení rýh pro nová vedeni vn i nn

- - položení kabelu vn a nových kabelů nn

- -zapojení kabelu vn v TS a příprava kabelového svodu tak, aby se v krátké době v řádu hodin dal  zapojit na venkovní vedení ČEZ

- -provést kabelové propojení („spojku přípojnic“) mezi rozvaděčem nn v nové TS se stávajícím 	rozvaděčem v rozvodně nn

- -položení překládaných kabelů k místu spojek a jejich ukončení v TS

- -nafázování TS se stávajícím trafem

- -provést zapojení proti paralelnímu chodu transformátorů

- - zásyp, hutnění a zplanýrování terénu okolo TS

- - položení betonových dlaždic

- - změření zemního odporu, případné rozšíření uzemnění o soupravy zemnících tyčí

- - úprava okolního terénu

- - připojení přívodních jednožilových kabelů přes svodiče přepětí na venkov. vedení 22kV

- - demontáž stáv. transformátorů, pojistek VN, svodů NN od traf

- - po zprovoznění TS provést postupné spojkování překládaných kabelů

Přípojka NN                  1.  vytýčení nové kabelové přípojky, včetně stávajících inženýrských sítí v   				   v místě výstavby přípojky

          - skrývka ornice a její uložení, zaříznutí asfaltu v komunikaci

          - výkop kabelové rýhy

4.    vytvoření kabelového lože včetně uložení sítí, základy pro pilířky

5.    převzetí kabelové rýhy revizním technikem, zástupcem investora vč.          	                                   zápisu o převzetí kabelové rýhy do stavebního deníku                                                                                                  		                  6.  osazení pilířků

7.  zához kabelové rýhy

8.  konečná úprava kabelové rýhy

Elektrifikace prádelny  	    1.    vybudování nové TS

            - vybudování nové kabelové přípojky NN

            - demontáž stávající elektroinstalace prádelny vč. zbourání stávající rozvodny

            - výroba nové okruhové rozvodnice prádelny

            - montáž nové elektroinstalace prádelny vč. výstavby nové rozvodny

k) orientační náklady stavby.

Výstavba nové TS vč. nového  VN přívodu úpravy stávajících kabelových rozvodů NN a oplocení TS. 				            3150.tis Kč

Kabelová přípojka NN                                       1340. tis Kč

Elektrifikace prádelny                                         660. tis Kč