T R A F O S T A N I C E

Poz.          Popis dodávky /prací                                          jedn,       množst.

5            STAVEBNÍ  ČÁST                                           x                1

Pro položky 20 až 240

20           Betonová prostorová buňka typu UK 3048

Rozměry: 2,98x4,78x2,53m                                ks              1

30           Plochá střecha DPL

Spád na 2 strany 9cm přesah vespod oka-

pávací hrana, tl. Střechy 12-16cm                       ks              1

40           betonová příčka pro UK30, rozměry

2,74x2,21m, tl. stěny 10cm

50           dtto 2,74x2,06m                                                   ks              1

60           dtto 2,74x2,06m                                                  ks               1

70           vrchní omítka UK3048

Vnější nátěr střechy      určí provozovatel

Vvnitřní nátěr v RAL    BB4721

Vnější omítka                KH2

Odstín omítky               určí provozovatel

Výška soklu                  20cm

Nátěr soklu                    určí provozovatel

Počet trafokobek           2ks

Nátěr trafovany             olejoodolný jednonásobný

Vnější povrch. Úpr.       asfalt.nátěr dna+stěn

Natíraná plocha            14,24m2

ks             1

80        TAM2 273,5/125DR HVO UT

Hliníkové dveře  TAM2, dvoukřídlové

Světlá šířka 2735mm

Světlá výška 1250mm

Větrání dole: UT lišta

Větrání nahoře: bez větrání

Barva: stříbrná

ks              1

90        hliníkové dveře TAML 82,5/125-L/R HEO SHV ks             1

100       dtto TAML 82,2/125-L/R  HEO SHV                  ks              1

110      LLS 93/136,9 EV1 SHV UK2000 TAM               ks             1

120      Mezipodlaha

Sestavena z AL nebo Fe profilů, pochozí

Plocha z finské vícevrstvé překližky,

Tl, desek 27mm, nosnost max. 500kg/m2

m2           3,90

130     Zajištění mezipodlahy

zajištěno klíčem mezipodlahy, konstrukce

testována na odolnost proti oblouk zkratu

m2           3,90

140    Laťová zábrana trafa 2ks bezpečn.tabulky:

1 tabulka „Nebezpečí pádu do prohlubně“

1 tabulka „Vysoké napětí – životu nebezpečno“

ks                2

150    Jednoduchá kabelová průchodka BKD 150-K/100

Vhodná pro jednostranné připojení systémového

víka nebo KSS systému

ks                 1

160     Jednoduchá kabelová průchodka BKD90-K/100

Vhodná pro jednostranné připojení systémového

víka nebo KSS systému

ks                24

170     Vývod stavebního proudu kulatý O 90

ks                 1

180     Průchodka GE-D/100 (UGA) pevní izolovaná

průchodka pro zabetonování. Provedení nerez

s průběžnou izolací a závitem M12 pro připojení

na obou stranách

ks               2

190     Průchodka zemnící bod GE-A/50 UGA

ks               1

200     Vnitřní osvětlení, zemnící okruh PZn 30/4,

NN propoj

ks              1

210     Elektro-chránička, trubka elektro FXP Turbo

ohebná PVC trubka, mrazuvzdorná

ks             24

220     Krabice do betonu SD/H, oranžová

průměr 60 mm, hloubka 49 mm

ks             10

230     Držák pojistek

ks               1

240     Bezpečnostní tabulky

2 tabulky „Vysoké napětí – životu nebezpečno“

2 tabulky „Pozor – pod napětím“

2 tabulky „Pozor – zpětný proud“

2 tabulky „Pozor – uzemněno“

2 tabulky „Pozor – na zařízení se pracuje“

1 tabulka „Jen zde pracuj“

2 tabulky „Nezapínej – na zařízení se pracuje“

ks               1

250     ROZVADĚČ VN

VN rozvaděč   (např. SIEMENS 8DJH)

Sestava : R M T T

Kabelový přívod s odpínačem s ručním ovládáním

Pole měření s MTP 25/5A a MTN 22000/100V

2x trafovývod s odpínačem s ručním ovládáním

a pojistkami včetně 6 ks pojistek

Jmenovité napětí 22 kV vč.montáže do stanice

ks               1

260     ROZVADĚČ  NN

NN rozvaděč RBTR 11699/41235  (například  ESB Brno)

Hl. jistič – BL 1600 – 1600A

Vývody –   2x poj. lišta 630A

15x poj. lišta 400A

Vl. spotřeba, EAM

Vč. montáže do stanice

280        TRANSFORMÁTOR 1  (např. BEZ Bratislava)

Hermetizovaný olejový transformátor

1000kVA, 22/0,4kV, provedení  ECODESING,

Ztráty dle EU č. 548/2014, vč. montáže do stanice

290        TRANSFORMÁTOR 2

Olejový transformátor s konzervátorem 630kVA

Dodá provozovatel na stavbu

montáží do stanice

295        DOSTROJENÍ

Pro položky 300 až 340

300        Propoj VN rozvaděč – transformátor T1 – 22kV     m       4,5

310        Propoj VN rozvaděč – transformátor T2 – 22kV     m       3,00

320        Propoj NN rozvaděč – transformátor T1                  ks       2

340        Revize elektro trafostanice kompletní                      ks        1

350        Systémové víko BKD 150-D3/60

Se 3 hrdly, komplet se za studena smrštitelnou

manžetou, vhodnou pro 3 kabely s průměrem

26 až 78 mm

ks        3

360        Systémové víko BKD 90-D1/75

S 1 hrdlem a příslušnou smrštitelnou manžetou

vhodné  pro 1 kabel s průměrem 26 až 73 mm

ks         24

365         DOPRAVA, JEŘÁB A USAZENÍ

Pro položky 370 až 400                                              x          1

370         DOPRAVA

Přeprava nákladním vozidlem s nosností min. 10 t

PRAHA – PŘÍBRAM

Doprava z                                                  0080

Nosnost vozidla                                         Jednorázový transport

Výška                                                         3,60 m

Šířka                                                           3.02 m

Délka                                                            4,78 m

Transportní hmotnost                                  20,0 t

Nakládka/vykládka  hod                               4

Vzdálenost (jedním směrem)                      70 km

Individuální povolení  LRA                        Ano

Doprovodné vozidlo                                    Ne

Vlastní montážní auto                                  Ne

x           1,00

380       STAVENIŠTĚ

Převzetí staveniště technikem, kontrola splnění

podmínek  pro montáž stanice

ks            1

390       JEŘÁB

Jeřáb pro usazení stanice, tř. min. 40 t

Nosnost a cena jeřábu může být upřesněna

dle místních podmínek                                               ks            1

400       USAZENÍ STANICE

Usazení stanice montážní četou, dokončovací

práce, předání zákazníkovi                                         ks             1