1.IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Stavba:              NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO ELEKTRIFIKACI PRÁDELNY

D.1.4.3 ELEKTRIFIKACE PRÁDELNY

Místo stavby:     AREÁL VĚZNICE PŘÍBRAM

parc.č.429/9

k.ú. DUBENEC U PŘÍBRAMĚ

Stupeň:               PROJEKT STAVBY

Investor:	             ČESKÁ REPUBLIKA

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

SE SÍDLEM SOUDNÍ 1672/1a

140 67 PRAHA 4

Vypracoval:        PROJEKCE ELEKTRO - KAREL ŠKARDA

gen. TESAŘÍKA 136

PŘÍBRAM I

IČO: 11301481

2.ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Napěťová soustava:             TN-C 3+PEN stř. 50Hz 3x230V/400V- přívod

TN-S 3+PE+N stř. 50Hz  3x230V/400V

Prostory dle ČSN 33 2000-4-41ed2, ČSN 33 200-5-51 ed3:  Místnosti objektu AA5,AB5AD2

ostatní 	mormální

Venkovní prostředí: AB8,AD3,AF2,AN2,AR2

Pod přístřeškem: AB7,AD2,AR2

Střecha objektu: AQ3

El.instalace v koupelně musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-71 ed2.

El.instalace umývací prostor musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed2.

Provedení ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed2:

živých částí: KRYTEM

IZOLACÍ

neživých částí: IZOLACÍ

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POSPOJOVÁNÍM

PŘÍKON                                                                                                instalovaný                    soudobý

OSVĚTLENÍ                                        4,- kW                            2,8 kW

VZT                                                      0,1 kW                            0,1 kW

PRAČKA UNIMAC UX 100             32,5 kW                            27,6 kW

PRAČKA UNIMAC UX 100             32,5 kW                            27,6 kW

PRAČKA UNIMAC UX 100             32,5 kW                            27,6 kW

PRAČKA UNIMAC UX 100             32,5 kW                            27,6 kW

SUŠIČ IMESA ES 34                         37,1 kW                            31,5 kW

SUŠIČ IMESA ES 34                         37,1 kW                            31,5 kW

SUŠIČ IMESA ES 34                         37,1 kW                            31,5 kW

ŽEHLÍCÍ LIS KP 521                         11,5 kW                            9,8 kW

ŽEHLÍCÍ LIS KP 521                         11,5 kW                            9,8 kW

MANDL STÁVAJÍCÍ                          7,1 kW                              6,- kW

MANDL STÁVAJÍCÍ                          7,1 kW                              6,- kW			             	OSTATNÍ SPOTŘEBIČE                      5,-kW                             2,5 kW

CELKEM                                          287,6 kW                         241,9 kW

JMENOVITÝ PROUD In   367,5 A

3.ÚVOD

Projektová dokumentace je zpracována pro realizaci stavby. Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci silovou.

Projekt začíná připojením ve stávající TS a končí vlastními svítidly, zásuvkami, ventilátory , technologií.

4.PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Připojení na distribuční rozvod NN bude provedeno z nově osazené přípojkové skříni SR602 (bude osazena na místě stávající demontované přípojkové skříně R 37). Připojení bude provedeno 2x kabelem AYKY 3-240+120mm2 , které budou ukončeny na pojistkových odpínačích umístěných v přívodním poli nové okruhové rozvodnice prádelny.  Souběžně se silovými kabely bude položen kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 (přenos signálu 1/4 hodinového maxima, ukončen na samostatné řadové svorkovnici X1 umístěné v horní části pole 2 okruhové rozvodnice prádelny) a  zemnící pásek FeZn 30x4mm, který bude připojen na  přípojnici HOP.

5.MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL.ENERGIE - ROZVADĚČ ER

Měření spotřeby elektrické energie je stávající.  Po znovu uvedení objektu prádelny do provozu budou na rozvodné společnosti projednány  limity odběru.

6.OKRUHOVÁ ROZVODNICE

Okruhový rozvaděč prádelny bude řadový skříňový (dělený) rozvaděč. Přívod do rozvaděče budou dolem, vývody horem. Ve vývodovém poli budou osazeny  montážní DIN lišty. Krytí rozvaděče min. IP40/20.

V druhém poli bude osazen ventilátor a termostat. Ten bude spínat př vnitřní teplotě rozvaděče vyšší než 35ºC. V horní části pole 2 budou osazeny dvě svorkovnice X1, X2. Do svorkovnice X1 bude připojen kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8(signál 1/4 hodinového maxima z TS). Ze svorkovnice X2 bude připojeno pomocné relé , které bude blokovat chod topení jednotlivých strojů. Možnost dodatečného osazení blokovacího relé, které bude odpojovat stykače topení byla odsouhlasena zástupcem dodavatele technologie p. Radkem Seidlerem.  Propojením těchto svorkovnic bude voleno pořadí blokování topných částí jednotlivých spotřebičů

V rozvodnici RO dochází k přechodu soustavy TN-C na soustavu TN-S. Rozvodnice  bude vybavena  sběrnou PE a sběrnou pracovního středního vodiče N.

V rozvodnici budou umístěny jistící prvky jednotlivých okruhů  vč. proudového chrániče. V rozvodnici RO bude provedeno přizemnění ochranného vodiče PE.

V rámci elektrifikace prádelny bude nutno provést zbourání stávající rozvodny a výstavbu nové o vnitřních min. rozměrech 1,5m x 1,65m u nové rozvodny nebude osazen strop. Zbourání stávající  rozvodny je provedeno z důvodu osazení nové (větší) okruhové rozvodnice. Projektová dokumentace z důvodu jednoduchosti stavebního řešení obsahuje výpis materiálu stavebních prací.

7.ELEKTROINSTALACE

EL. instalace bude provedena měděnými  kabely CYKY  pod omítkou místnost č. 1.02a,b, 1.07-1.11. V ostatních prostorách bude el.instalace provedena na povrchu  v soustavě utěsněné.  Všechny vypínače a zásuvky budou umístěny ve výšce cca 110-140cm nad čistou podlahou. Zásuvky v kanceláři budou umístěny ve výšce cca 35cm  nad čistou podlahou. Světelné okruhy budou provedeny kabelem CYKY3-Jx1,5mm2, CYKY5-Jx1,5mm2 ,CYKY5-Jx2,5mm2. Přívody k vypínačům řazení 1 (prostorovému termostatu, tlačítkovému ovladači) budou provedeny kabelem CYKY 2-Ox1,5mm2, přívody k vypínačům řazení 5 , 6 a 7 budou provedeny kabely CYKY 3-Ox1,5mm2.  Zásuvkové okruhy 230V/16A budou provedeny kabelem CYKY 3-Jx2,5mm2. Ventilátory budou připojeny na světelný okruh jednotlivých místnosi. Přívody k ventilátorům budou provedeny kabelem CYKY 5-Jx1,5mm2- ventilátory s doběhem.  Spínání ventilátorů bude provedeno společně s osvětlením jednotlivých místností. Zásuvky 400V/16A budou připojeny kabelem CYKY 5-Jx2,5mm2.

Připojení a jištění technologie viz. výkres EL 02 okruhová rozvodnice. Vlastní připojení technologie bude provedeno kabelem CGSG - od hlavního vypínače ke stroji. Blokování topné části zařízení bude připojeno kabelem CGSG - z rozbočné krabice ACIDUR ke stroji. Kabely CGSG budou uloženy v chráničce.

Připojení teplovzdušných jednotek bude provedeno kabelem  CYKY 5-Jx1,5mm2.  Ovládání jednotek bude provedeno pomocí dálkového ovládání ( dodávka dodavatele jednotek).

Světelné okruhy budou v okruhové rozvodnici jištěny  jističem 10/1/B,10/3/B zásuvkové okruhy 230V/16A jističem 16B/1N,  zásuvky 400V/16A budou jištěny jističem 16B/3N, zásuvky určené pro připojení PC budou s přepěťovou ochranou. Všechny zásuvkové okruhy  v  budově a osvětlení v umývárnách VZT zařízení v umývárnách bude připojeno přes proudový chránič 30mA.

Odbočné krabice elektroinstalace budou umístěny v prostoru pod stropem. Instalované okruhy je nutné rovnoměrně rozdělit do všech třech fází.

Hodnoty umělého osvětlení byly navrženy  dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů- Část 1:Vnitřní pracovní prostory.   Světelné zdroje budou mít index podání barev min.80, hodnota rušivého oslnění UGR nesmí přesáhnout hodnotu 25

Výpočet osvětlení paré1-3.

Výpočet osvětlení je proveden pro stavební povolení-určení příkonu osvětlovací soustavy. Při realizaci stavby bude proveden nový výpočet –dle skutečně osazených svítidel, ten bude součástí výchozí revizní zprávy, bude doložen při kolaudaci. Výpočet  bude proveden dodavatelem osvětlovacích těles. Místnost č. 1.01, 1.03-1.06 300 lx, soc. zařízení 200 lx, chodba 150  lx, m.č. 1.02a,b, 1.07 500 lx. Vlastní osvětlení je navrženo pomocí zářivkových svítidel  a svítidel s úspornými zdroji (typy dle výběru investora).  V objektu je navrženo nouzové osvětlení pomoci svítidel s vlastním záložním zdrojem a nouzových modulů osazených ve vybraných svítidlech..

Svítidla v prádelně a skladech mimo sklad 1.02 budou zavěšena na řetízkovém závěsu. Výška zavěšení viz výkres  EL 01 půdorys silnoproud..

Při výpočtu bylo uvažováno s čistěním svítidel mokrou metodou 1x za 12 měsíců a obnovou povrchů 1x za 24 měsíců. Výměnou zářivkových světelných zdrojů po uplynutí 5 400 provozních hodin.

U vstupu do místnosti 1.01 bude umístěno tlačítko "STOP".které odpojí technologické zařízení místnosti.

Kontrolní výpočet úbytku napětí sušič IMESA ES 34 poz.163	:

kabel-typ: CYKY 5-Jx16mm2, výpočtový proud = 63 A, cos = 0,8, délka = 35 m

=> impedance vedení Z = 0,0477       =>   Úbytek napětí = 1,21 %

Kontrolní výpočet samočinného odpojení jističe 63 A:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4.4  musí být splněna podmínka:  ZSk ≤ 0,5 x (U0 / Ia)

ZSk  =  2 Z = 0,0954 

0,5 x (U0 / Ia) = 0,5 x 230 / (5x63) = 0,36     =>  podmínka je splněna

Kontrolní výpočet úbytku napětí žehlící lis KP 521 poz.171	:

kabel-typ: CYKY 5-Jx4mm2, výpočtový proud = 32 A, cos = 0,8, délka = 25 m

=> impedance vedení Z = 0,136       =>   Úbytek napětí = 1,72 %

Kontrolní výpočet samočinného odpojení jističe 32 A:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4.4  musí být splněna podmínka:  ZSk ≤ 0,5 x (U0 / Ia)

ZSk  =  2 Z = 0,272 

0,5 x (U0 / Ia) = 0,5 x 230 / (5x32) = 0,718     =>  podmínka je splněna

Kontrolní výpočet úbytku napětí žehlící lis stávající poz.173	:

kabel-typ: CYKY 5-Jx2,5mm2, výpočtový proud = 16 A, cos = 0,8, délka = 35 m

=> impedance vedení Z = 0,305       =>   Úbytek napětí = 1,92 %

Kontrolní výpočet samočinného odpojení jističe 32 A:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4.4  musí být splněna podmínka:  ZSk ≤ 0,5 x (U0 / Ia)

ZSk  =  2 Z = 0,61 

0,5 x (U0 / Ia) = 0,5 x 230 / (5x16) = 1,43     =>  podmínka je splněna

8.OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

Ochrana živých částí bude provedena buď KRYTÍM  v ohledu k okolnímu prostředí, nebo IZOLACÍ .Ochrana neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 IZOLACÍ, SAMOČNNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI a PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

V objektu musí být provedeno dle ČSN 34 2000-4-41 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ. Všechny vodivé části přicházející do budovy zvenku, ochranný vodič, všechny vodivé konstrukce a potrubí v budově se pospojí Cu vodičem  o průřezu min. 10 mm 2 na hlavní ochrannou přípojnici (HOP).

V prostorách s vanou nebo sprchou, VZT zařízení se provede DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 33 2000-7-701 vodičem  CY 4 mm2  .

Toto pospojení se připojí v okruhovém rozvaděči na sběrnu PE.

9.SLABOPROUD

Není předmětem této dokumentace.

10.PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

.

Dle souboru norem ČSN 62305 objektu bude aplikována  přepěťovou ochranu elektrických rozvodů.

Přepěťová ochrana zajišťuje ochranu elektrických rozvodů a připojených citlivých elektronických zařízení např. televizorů,videomagnetofonů, počítačů, faxů …, před poškozením v důsledků nadměrného napětí, které muže vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy, spínacími přepětími ... .

První a druhý stupeň bude realizován v  rozvodnici RO. Třetí stupeň se osazuje až na zásuvkové úrovni ( co nejblíže k chráněnému zařízení). Doporučuje se používat u zásuvek, ze kterých se napojí elektronická zařízení, vhodné zásuvkové adaptéry , případně vybavit zásuvky ochranným modulem.

Z důvodu komplexnosti bude přepěťová ochrana osazena na jednotlivých slaboproudých kabelech vstupujících do objektu..

11.HROMOSVOD

Není předmětem této dokumentace.

12.PLÁN ÚDRŽBY

- Před uvedením elektrického zařízení do provozu provést výchozí revizi el.zařízení a hromosvodu

- Provádět pravidelné revize el.zařízení a hromosvodu v předepsaných intervalech

- Provádět vždy opravu či výměnu el.zařízení i spotřebičů neprodleně po jejich poruše

- Provádět pravidelnou kontrolu proudových spojů včetně jejich dotahování

- Provádět čištění svítidel mokrou metodou v intervalech 12 měsíců či kratších

- Provádět obnovu odrazových ploch (stěn a stropů např. vybílení ) v intervalech 24 měsíců či kratších

- Provádět výměnu světelných zdrojů zářivkových po uplynutí 5400 provozních hodin

13.SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

Základní předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí , v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního   	dozoru, v platném znění (o požární prevenci)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanový technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Zákon č. 22/1997, změna z.č. 205/2002 o technických požadavcích na výrobky

Elektrotechnické předpisy

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1:Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení. Nouzové osvětlení

ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 2000-1 ed.2 Instalace budov, rozsah platnosti, účel a základní principy

ČSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana přede účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana proti přepětí

ČSN 33 2000-4-47 Opatření na zajištění ochrany před úrazem el.proudem

ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-473 Opatřeni na ochranu proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-481 Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-4-82 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el.zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba el.zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-53 Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a jistící přístroje

ČSN 33 2000-5-537 Výběr a stavba elektrických zařízení – Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.3 Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozích revizích

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení-Část 7: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech-Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určena k užívání osob bez el. kvalifikace

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrotechnické předpisy-vnitřní el. rozvody

ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3015 Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1090 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

ČSN 34 1050 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silnoproudých zařízeních

ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 50174-1 Instalace kabelových rozvodů – Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 Instalace kabelových rozvodů – Plánování a postupy instalace v budovách

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100) Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních, Kategorie: 3431 Práce na

elektrických zařízeních a vedeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na el. Zařízení

ČSN EN 60439-1 ed.2 Rozváděče nn. Typově zkoušené a částečně typové zkoušené rozváděče

ČSN EN 60439-3 Zvláštní požadavky na rozváděče přístupné laické obsluze - rozvodnice

ČSN EN 61140 ed. 2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalace a zařízení

ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – výpočet proudů

ČSN EN 62305-1 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem – Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem –Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem – Hmotné škody a nebezpečí života

BOZP, pracovní prostředí

Vyhláška č. 601/2006 Sb. ,vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Zákon 262/2006 Sb. - zákoník práce.

Zák. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 591//2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

14.ZÁVĚR

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy.

Při provádění montážních prací a při provozu dokončeného zařízení je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy o ochraně zdraví při práci.

Před uvedením el.instalace do provozu je nutno provést výchozí revizi elektro, která bude uložena u provozovatele až do zrušení zařízení.

Při provádění výkopových prací je investor povinen nechat vytyčit všechna podzemní vedení a inženýrské sítě.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.

V Příbrami dne 20.07.2015    Karel Škarda