Objednatel:            Ing. Hrach

Akce:                    Kynšperk – Rekonstrukce objektu č. 003 –

Kuchyňský blok

Obsah:                  A3.5 Zdravotně technické instalace

Investor:                Česká republika Vězeňská služba ČR

Zak. č.:                  08/45A

SEZNAM PŘÍLOH

- Textová část:

- Technická zpráva

- Uživatelské a technické standardy

- Výkaz výměr

- Rozpočet

- Výkresová část:

v.č. 1  - Situace

v.č. 2  - Lapač tuků-podélný profil

v.č. 3  - Lapač tuků-vzor. příčný řez ulož. potrubí

v.č. 4  - Lapač tuků-schéma

v.č. 5  - Kanalizace-půdorys 1.PP

v.č. 6  - Kanalizace-půdorys 1.NP

v.č. 7  - Kanalizace-půdorys 2.NP

v.č. 8  - Kanalizace-půdorys střechy

v.č. 9  - Vodovod-půdorys 1.PP

v.č.10 - Vodovod-půdorys 1.NP

v.č.11 - Vodovod-půdorys 2.NP

v.č.12 - Splašková kanalizace-řezy 1S-7S, 4Da

v.č.13 - Tuková kanalizace-řezy 1T-9T

v.č.14 – Vodovod-izometrie

# V Příbrami, 01/2009                                               Vypracoval: ing. Aleš Kořínek

ING. ALEŠ KOŘÍNEK

tel.: 326531880, 603494954

projekty KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD

1. Úvodem:

Tato projektová dokumentace k provedení stavby řeší nové rozvody vodovodu a kanalizace v rekonstruovaném objektu č.003-Kuchyňský blok- areálu nápravného zařízení Kynšperk. Objekt je připojen na pitný areálový rozvod vody a na areálový rozvod jednotné kanalizace. Nově bude řešeno osazení lapače tuků.

Vše je provedeno v návaznosti na ostatní technologická zařízení.

Podkladem pro vypracování této projektové dokumentace byly:

- polohopis dané oblasti

- podklady stavební části

- konzultace s profesemi - stavební, vytápění, elektro, PO, gastro, VZT

- požadavky investora

- zakreslení stávajících sítí-kanalizace, vodovod

- osobní prohlídka

2. Zásobování vodou

Bilance nároků-studená voda-vyhláška č.428/2001 Sb.

Navrhovaný stav:

Průměrná denní potřeba vody

| Administrativa | 3 | zam. | 55.0 | l/zam..den | 165.00 | l/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchyň | 5 | zam. | 300.0 | l/zam..den | 1500.00 | l/den |
| Jídlo | 2800 | jídel | 15.0 | l/jídel.den | 42000.00 | l/den |
| Odsouzení+úklid | 10 | zam. | 80.0 | l/zam..den | 800.00 | l/den |
| Návštěvníci | 20 | osob | 10.0 | l/osob.den | 200.00 | l/den |
| Celkem |  |  |  |  | 44665.00 | l/den |
| Možnost využití provozní vody: |  |  |  |  |  |  |
| Průměrná denní potřeba vody |  |  |  |  | 44665.00 | l/den |
| Maximální denní potřeba vody |  | koef.d | 1.5 |  | 66997.50 | l/den |
| Maximální hodinová potřeba vody |  | koef.h | 1.8 |  | 1.40 | l/s |
| Maximální potřeba vody podle ČSN |  |  |  |  | 6.00 | l/s |
| Roční potřeba vody |  |  |  |  | 16302.73 | m3/rok |
| Potřeba požární vody (vnitřní) |  |  |  |  | 0.90 | l/s |

Potřeba požární vody – viz. zpráva požárního specialisty

Vnitřní odběrné místo-současnost 3 hydrantových systémů, tj. 0,9 l/s při min. tlaku 0,2 MPa.

Teplá voda - ČSN 06 0320

Potřeba tepla na ohřev TV

| Název provozu | množství | součinitel | jednotková | potřeba | potřeba TV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | současnosti | potřeba tepla | tepla | 55°C |
|  |  | s | kWh/os | kWh | l |
| Administrativa | 3 | 1.00 | 0.80 | 2.4 | 46 |
| Kuchyň | 5 | 1.00 | 1.40 | 7.0 | 134 |
| Jídlo | 2800 | 0.70 | 0.15 | 294.0 | 5618 |
| Odsouzení+úklid | 10 | 1.00 | 1.40 | 14.0 | 268 |
| Návštěvníci | 20 | 0.20 | 0.20 | 0.8 | 15 |
| součet |  |  |  | 318.2 | 6080 |

| poměrné ztráty | 0.8 |  |
| --- | --- | --- |
| teplo ztrátové | 254.6 | kWh |
| ztráta tepla | 10.6 | kW |
| celkem potřeba tepla | 572.8 | kWh |

Qr = 116,1 MWh/rok

OSTATNÍ ODPADNÍ VODY

Tukové odpadní vody budou svedeny samostatnou kanalizací do nově navrhovaného odlučovače tuků, umístěném vně objektu. Žádné jiné odpadní vody nebudou během provozu objektu produkovány.

Podmínky technického řešení

ZDROJ VODY

2.1. Pitná voda

Objekt je napojen na stávající areálový rozvod pitné vody PE 160, vedený jižně od dotčeného objektu. Vlastní přípojka vody je PE 90.

2.2. Požární voda

Vnitřní požární voda je součástí zdroje pitné vody. Venkovní požární voda je zajištěna ze stávajících hydrantů, napojených na areálový rozvod venkovní požární vody DN 150.

POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

2.3. Vnitřní vodovod

Stávající přípojka vody PE 90 mm je ukončena v 1.PP objektu místnosti č. 0.04 uzav. šoupátkem DN 80, za nímž je osazen stáv. vodoměr  VPD 80. Za vodoměrem Bude provedena výměna stáv. armatur vč. vodoměru za nové a dále bude rozvod rozdělen na dvě samostatné větve-pitný a požární okruh. Na větvi pitné vody je navržena pro změkčení vody a ochrany potrubí, armatur a el. zásob. ohřívačů fyzikální úpravna vody Hydroflow C60 a přepážkový filtr s automatickým proplachem Judo JPF-A/T 2“. Přesné místo osazení bude určeno dodavatelem zařízení přímo na místě dle měření.

Hlavní navrhované nové rozvody pitné  a požární vody, TV a cirkulace budou vedeny pod stropem 1.PP. Potrubí bude vedeno na vyvěšených konzolách nebo objímkách ukotvených do stropní konstrukce.

Celý rozvod bude opatřen termoizolačními trubicemi se samolepícím uzávěrem na bázi pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, PWC a požární rozvod tloušťky 9, resp. 6 mm, PWH tloušťky 13 mm-vedené v konstrukci nebo tl. 20 mm vedené volně (dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie).

Pro rozvod PWC a PWH bude použito  trubek vyrobených z polypropylenu (ozn. PP-R) typu 3-(statický) random kopolymer polypropylenu, tlakové řady PN 10 (SDR 11)-pitná voda a PN 20 (SDR 6)-TV. Materiál splňuje Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.  ze dne 15.11.2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

U všech pisoárových stání je navržen automatický radarový splachovač SLP 07R (Sanela Lanškroun) s  průtokem 12 l/min a prac. tlakem 0,1-0,8 MPa.

V prostoru kuchyňského provozu bude baterie nad kombivýlevkou opatřena automatickou umyvadlovou baterií - je součástí dodávky kychyňského zařízení.

K nerez umývacím žlabům ve 2.NP bude přivedena již smíšená voda o teplotě cca 42-45C, která bude upravována pomocí termoskopického směšovacího ventilu RADA 222 DK-DN 25 (Koncept Ekotech) s přesností směšování 12C, min. teplotní rozdíl vstupy/výstup - 12C, průtok 120 l/min, max. teplota 85C, tlak 0,01-1 MPa. Ventil bude umístěn ve 2.NP místnost č.2.11.

Příprava TV je řešena centrálně pomocí stávající objektové předávací stanice Minitherm-V a 3 zásobních nádržích, každá o objektu 500 litrů. Systém zůstává neměnný. Pro zajištění okamžité potřeby TV v místě výtoků je použito stávajícího cirkulačního čerpadla.

Na cirkulačních větvích se osadí cirkulační regulátory průtoku pro rozmezí 50-60C s možností automatické thermické desinfekce, jehož součástí je i uzavírací jednotka se vstupem pro teploměr, vypouštěcí jednotka, měřící jednotka.

U jednotlivých stoupacích potrubí či samostatných větví se osadí mosazné uzavírací ventily s vypouštěním nebo bez vypouštění.

Vnitřní vodovod se propojuje s ochranným vedením silnoproudých zařízení podle ČSN 332000-4-41. Ochrana před nebezpečným dotykem v koupelnách, umývárnách a ve sprchách musí odpovídat ČSN 332000-7-701.

V objektu budou osazeny v  1.PP až 2.NP vnitřní hydrantové systémy D-typ B 25/30 s tvarově stálou hadicí délky 30 metrů. Dále bude využito stáv. hydrantů osazených v 1. a 2.NP v prostoru postranního schodiště.

Výtokové armatury budou v provedení chrom, umyvadlové pákové stojánkové bez výpusti, dřezové pákové stojánkové (nebo nástěnné) s prodlouženým výtokovým ramínkem, baterie nad výlevkou budou nástěnné pákové v provedení pro vanu s roztečí 100 mm. Baterie u umyvadlového žlabu (provedení antivandal) ve 2.NP budou v provedení chrom, nástěnné pro jednu vodu, tlačné, typ PRESTO 2010 S. Baterie u některých umyvadel budou v provedení stojánkovém, antivandalovém, chrom s připojením PWC a PWH, typ PRESTO 4000 S C.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí dle ČSN 73 6660. Zkoušení požárního vnitřního vodovodu se provádí dle ČSN 73 6660 a to zkušebním přetlakem 1,2 MPa. O tlakové zkoušce se vyhotoví zápis. Provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou se provádějí 1 krát do roka.

Vnitřní rozvody PWC, PWH a PWHC nebudou všude měněny. Tam, kde toto potrubí zůstává, bude přesné místo propojení stávajících a navrhovaných rozvodů upřesněno při vlastních montážních pracích dle skutečného stavu. Za napojením se osadí uzavírací armatury příslušné dimenze.

5. Závěrem:

Při realizaci projektu je nutno dodržovat především tyto následující předpisy a platné části ČSN:

- ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

- ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a

projektování

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy

a dále zákoník práce č.262/2006 Sb.