## Celkový přehled
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Měření a Regulace pro centrální část blokové teplárny
Označení rozvaděče MaR | Istalované technologie
RM1 | Ovládání parního kotle Akumulace tepelné energie v akumulačních nádržích Řízení chodu oběhových čerpadel Regualce tlakové diference mezi rozdělovačem a sběračem TV Regulace teploty ve výměníku pára-voda Regulace hladiny a tlaku v expanzní nádrži Měření tepla Detekce výskytu plynu
RM2 | Řízení vzduchotechnické jednotky VZT1 (odvětrání prostoru plynových motorů) Řízení vzduchotechnické jednotky VZT2 (odvětrání prostoru parní kotelny) Řízení vzduchotechnické jednotky VZT3 (sekundární větrání parní kotelny) Řízení parní kotelny
RM3 | Měření výkonu a spotřeby elektrické energie Hlášení z trafostanice do rozvodny NN (logické signály) Kontrola zaplavení kabelové trasy Detekce plynu v kolektoru mezi blokovou teplárnou a objektem věznice
RM4 | Systém Měření a Regulace pro přímotopné a podlahové elektrické vytápění areálu Veznice Plzeň Bory Blokování elektrických spotřebičů kuchyně
Celkový přehled směšovacích stanic
Označení směšovací stanice | Označení rozvaděče MaR | Istalované technologie
SS1 | RM-S1 | Zrušeno
SS2 | RM-S2 | Zrušeno
SS3 | RM-S3 | Zrušeno
SS4 | RM-S4 | Dodávka topné vody pro externí objekt (Směšovací stanice není součástí MaR VSCR)
SS5 | RM-S5 | Dodávka topné vody pro externí objekt (Směšovací stanice není součástí MaR VSCR)
SS6 | RM-S6 | Dodávka topné vody pro bytový dům (Směšovací stanice není součástí MaR VSCR)
SS7 | RM-S7 | Dodávka topné vody pro bytový dům (Směšovací stanice není součástí MaR VSCR)
SS8 | RM-S8 | Topná větev: Objekt 17 Ubytovna Klatovská 2991/202 (Rezervní topná větev) Příprava TUV pro objekt ubytovny
SS9 | RM-S9 | Topná větev: Objekt 10 "Motorová brána" (přízemí a suterén)
SS10 | RM-S10 | Topná větev: Objekt 9 "Sklady"
SS11 | RM-S11 | Topná větev: Objekt 1/1 = Velitelská budova 2 x cirkulační čerpadlo TUV
SS12 |  | Zrušeno
SS13 | RM-S13 | Topná větev: TV1=Údržba TV2=Finanční oddělení TV3=Garáže TV4=Kuchyně TV5=Školské vzdělávací středisko TV6=Centrální koupelna TV7=ŠVS dílny, kantýna, centrála VZT Centrálni koupelna Příprava TUV
SS14 | RM-S14 | Topná větev: Suterén 1/3 Prádelna podávací čerpadlo do VZT jednotky TUV Zabezpečení SS
SS15 | RM-S15 | Topná větev: Objekt 1/4 a Objekt 6 = "MEA2" Vzduchotechnika
SS16 | RM-S16 | Topná větev: Objekt 1/5 Suteren Objekt 5 = "MEA1"
SS17 | RM-S17 | Topná větev: Objekt 1/6
SS18 | RM-S18 | Topná větev: Objekt 7b Objekt 1/5 Suteren
SS19 | RM-S19 | Topná větev: Objekt "MEA4"
SS20 | RM-S20 | Topná větev: Objekt 7a Hala + 7a Dílny Objekt 1/7
SS21 | RM-S21 | Topná větev: Objekt 22 "Zahradní domek + Skleníky"

## Rekapitulace nákladů
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Celkový přehled: centrální část blokové teplárny
Označení rozvaděče MaR |  | Celková cena rekonstrukce rozvaděče MaR
RM1 |  | 0
RM2 |  | 0
RM3 |  | 0
RM4 |  | 0
Monitorovací dispečink technologie MaR |  | 0
Komunační linky a prvky |  | 0
Celkový přehled směšovacích stanic
Označení směšovací stanice | Označení rozvaděče MaR | Celková cena rekonstrukce rozvaděče MaR
SS7 | RM-S7 | 0
SS8 | RM-S8 | 0
SS9 | RM-S9 | 0
SS10 | RM-S10 | 0
SS11 | RM-S11 | 0
SS13 | RM-S13 | 0
SS14 | RM-S14 | 0
SS15 | RM-S15 | 0
SS16 | RM-S16 | 0
SS17 | RM-S17 | 0
SS18 | RM-S18 | 0
SS19 | RM-S19 | 0
SS20 | RM-S20 | 0
SS21 | RM-S21 | 0
Celková cena opravy MaR |  | 0

## Dispečink MaR
Vězeňská služba ČR | [5 empty] | Příloha č.2
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Rozvaděč:
Dispečink
Komunikační prvky Tvorba vizualizačních obrazovek sestava PC pro dospečink (údržbu)
Seznam
| RC Vision - x |  | Runtime RCWare soft PLC | 1 | 0 | 0
| SW práce - tvorba celkové vizualizace |  |  | 1 | 0 | 0
| PC - dodávka objednatele |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková cena rekonstrukce MaR : Dispečink |  |  |  | 0

## Komunikace
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Rozvaděč:
Komunikace
Komunikační trasy mazi jednotlivými rozvaděči MAR Komunikační prvky
Funkce: | Popis: |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
Datový rozvaděč MX2
Rozvadec | 19" RACK jednodílný 12U |  | 19" RACK 12U | 1 | 0 | 0
Podstanice | Digitální procesní stanice |  | Domat IPLC 510 | 1 | 0 | 0
zdroj | Zdroj mena well 24V |  | MDR-40-24 | 1 | 0 | 0
Optický switch | 4x10/100Base-TX+ 1x 100FX 2km,MM,DIN, IP30,-40-75°C |  | ISW-511T | 1 | 0 | 0
Media convertor | konvertor 10/100Base-FX SC |  | FT-802 | 1 | 0 | 0
Switch DIN | Switch 8 port DIN |  | ISW-801t | 1 | 0 | 0
power block | 19" napájecí panel ACAR S8, 3m 8x220V-3m BK |  | 9608 | 1 | 0 | 0
optická spojka | Optická spojka multimode simplex SC-SC |  | 1045712 | 2 | 0 | 0
Optic Pigtail | Pigtail 50, 125, konektor SC, OM3, 1m |  | 1045713 | 2 | 0 | 0
Optický patch kabel | Patchcord optický MM OM3 50/125, SC-SC, 1m, LSOH dup. 2x 2,8 |  | OPA-OM3-SC/SC-1D-ZX | 2 | 0 | 0
Switch HP 24 portů | HP 1410-24G-R Switch, HP 1410-24G-R Switch |  | JG708A#ABB | 1 | 0 | 0
Patch Kabel UTP | Gembird Patch kabel RJ45, cat. 5e, UTP, 1m, šedý |  | PP12-1M | 10 | 0 | 0
Patch panel UTP | kat. 5e, 24 portů + držák kabelu |  | Patch panel | 1 | 0 | 0
3m krabička optická | 3m krabička optická |  | 3M 8686 | 1 | 0 | 0
Zásuvka přístrojová | Zásuvka přístrojová OEZ 230V, koncová |  | OEZ | 1 | 0 | 0
Jistič | EATON PL7 2/1/C |  | EATON | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  | Komplet | 1 | 0 | 0
Datový rozvaděč RM LAN
Rozvadec | Schneider SAREL 600x400x200 |  | S0300347 | 1 | 0 | 0
zdroj | Zdroj mena well 24V |  | MDR-40-24 | 1 | 0 | 0
Optický switch | 4x10/100Base-TX+ 1x 100FX 2km,MM,DIN, IP30,-40-75°C |  | ISW-511T | 1 | 0 | 0
Media convertor | konvertor 10/100Base-FX SC |  | FT-802 | 1 | 0 | 0
Switch DIN | Switch 8 port DIN |  | ISW-801t | 1 | 0 | 0
optická spojka | Optická spojka multimode simplex SC-SC |  | 1045712 | 2 | 0 | 0
Optic Pigtail | Pigtail 50, 125, konektor SC, OM3, 1m |  | 1045713 | 2 | 0 | 0
Optický patch kabel | Patchcord optický MM OM3 50/125, SC-SC, 1m, LSOH dup. 2x 2,8 |  | OPA-OM3-SC/SC-1D-ZX | 2 | 0 | 0
3m krabička optická | 3m krabička optická |  | 3M 8686 | 1 | 0 | 0
Zásuvka přístrojová | Zásuvka přístrojová OEZ 230V, koncová |  | OEZ | 1 | 0 | 0
Jistič | EATON PL7 2/1/C |  | EATON | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  | Komplet | 1 | 0 | 0
Kabeláže
| kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  | 170 | 0 | 0
| optický kabel KDP A-DQ(ZN)2Y8G5N |  |  | 160 | 0 | 0
| kabel LAN UTP cat 6e |  |  | 600 | 0 | 0
| kabel JYSTY 2x2x0,8 |  |  | 10 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž kabelových tras |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž datových rozvaděčů |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  | 1 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena rekonstrukce MaR : Komunikace |  |  |  | 0
Poznámky:

## RM1
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Rozvaděč:
RM1
Ovládání parního kotle Akumulace tepelné energie v akumulačních nádržích Řízení chodu oběhových čerpadel Regualce tlakové diference mezi rozdělovačem a sběračem TV Regulace teploty ve výměníku pára-voda Regulace hladiny a tlaku v expanzní nádrži Měření tepla Detekce výskytu plynu
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  | Eaton PL7-B10/1 | 4 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
| Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 8 | 0 | 0
| Vazební relé včetně patice |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 23 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 2000x1000mm |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Digitální procesní stanice |  | Domat IPLC 301 | 1 | 0 | 0
| Modul 8 releových výstupů |  | Domat M210 | 4 | 0 | 0
| Modul 16 digitálních vstupů |  | Domat M420 | 3 | 0 | 0
| Modul 8 analogových vstupů 0-10V DC |  | Domat M500 | 1 | 0 | 0
| Modul 8 analogových vstupů s volitelným rozsahem |  | Domat M560 | 3 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  | 92 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  | 1 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM1 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu.

## RM2
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Rozvaděč:
RM2
Řízení vzduchotechnické jednotky VZT1 (odvětrání prostoru plynových motorů) Řízení vzduchotechnické jednotky VZT2 (odvětrání prostoru parní kotelny) Řízení vzduchotechnické jednotky VZT3 (sekundární větrání parní kotelny) Řízení parní kotelny
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  | Eaton PL7-B10/1 | 4 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
| Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
| Přepínač režimu ventilátorů "ZAP/VYP/AUTO" |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS04 | 7 | 0 | 0
| Přepínač režimu VZT klapek "ZAP/VYP/AUTO" |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS05 | 10 | 0 | 0
| Vazební relé včetně patice |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 26 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 2000 x 1000mm |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Digitální procesní stanice |  | Domat IPLC 301 | 1 | 0 | 0
| Modul 8 releových výstupů |  | Domat M210 | 4 | 0 | 0
| Modul 16 digitálních vstupů |  | Domat M420 | 3 | 0 | 0
| Modul 8 analogových vstupů 0-10V DC |  | Domat M500 | 1 | 0 | 0
| Modul 8 analogových vstupů s volitelným rozsahem |  | Domat M560 | 2 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  | 79 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM2 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu.

## RM3
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Rozvaděč:
RM3
Měření výkonu a spotřeby elektrické energie Hlášení z trafostanice do rozvodny NN (logické signály) Kontrola zaplavení kabelové trasy Detekce plynu v kolektoru mezi blokovou teplárnou a objektem věznice
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
| Vazební relé včetně patice |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 9 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 2000 x 1000mm |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Digitální procesní stanice |  | Domat IPLC 301 | 1 | 0 | 0
| Modul 4 čítačových vstupů |  | Domat M710 | 1 | 0 | 0
| Modul 16 digitálních vstupů |  | Domat M420 | 1 | 0 | 0
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  | Domat MMIO | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  | 16 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM3 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu.

## RM4
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Rozvaděč:
RM4
Systém Měření a Regulace pro přímotopné a podlahové elektrické vytápění areálu Veznice Plzeň Bory Blokování elektrických spotřebičů kuchyně
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  | Schneider ZB2SZ3 | 2 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
| Vazební relé včetně patice |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 69 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 2000 x 1000mm |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Digitální procesní stanice |  | Domat IPLC 201 | 1 | 0 | 0
| Modul 8 releových výstupů |  | Domat M210 | 9 | 0 | 0
| Modul 8 analogových vstupů s volitelným rozsahem |  | METZ CONNECT MR-AI8 | 7 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  | 120 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM4 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu.

## SS7
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS7 |  | RM-S7
Dodávka topné vody pro bytový dům (Směšovací stanice není součástí MaR VSCR)
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Propojovací krabice komunikační linky do SS8 včetně průchodek a 4ks svorek SAK 2,5 |  |  | ABB Luca 00856 | 1 | 0 | 0
Ostatní
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S7 |  |  |  | 0
Poznámky:
MaR SS7 zajišťuje autonomní systém MaR, bez napojení na centrální žízení z dispečinku vězeňské služby ČR - Věznice Bory.

## SS8
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS8 |  | RM-S8
Topná větev: Objekt 17 Ubytovna Klatovská 2991/202 (Rezervní topná větev) Příprava TUV pro objekt ubytovny
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT1.8 | Čidlo venkovní teploty |  | AF20 | Sensit NS310B | 1 | 0 | 0
SE1.8 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody - předregulace |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
BT2.8 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE2.8 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
BT3.8 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE3.8 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
BT4.8 | Čidlo teploty v zásobníku TUV |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
BT5.8 | Čidlo teploty výstupu TUV |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE4.8 | Servopohon ventilu TUV |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace TUV |  | V5011K 1062 DN20 | V5011K 1062 DN20 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 3 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.8 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.8 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.8 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.8 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.8 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.8 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M3.8 | Jistič čerpadla TUV |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M3.8 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M3.8 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
ST1.8 | Přetopení prostoru stanice |  |  | ZPA 611 136 014 20až60°C | 1 | 0 | 0
SL1.8 | Zaplavení prostoru stanice |  |  | RVH12V | 1 | 0 | 0
SA6.8 | Tlačítko Central STOP s aretací |  |  | Schneider XALK178F | 1 | 0 | 0
SA5.8 | Tlačítko Kvitace poruchy |  |  | Schneider XB5AA21 | 1 | 0 | 0
HL2.8 | Kontrolka poruchy MaR |  |  | Schneider XB5AVB4 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat MCIO2 | 1 | 0 | 0
| Modul pro měření 8 analogových vstupů |  |  | Domat M560 | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 29 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.8) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE2.8) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE3.8) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE4.8) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S8 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS9
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS9 |  | RM-S9
Topná větev: Objekt 10 "Motorová brána" (přízemí a suterén)
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT1.9 | Čidlo venkovní teploty |  | AF20 | Sensit NS310B | 1 | 0 | 0
BT2.9 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.9 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 2 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.9 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.9 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.9 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  |  | Domat MMIO | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 6 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.9) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S9 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS10
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS10 |  | RM-S10
Topná větev: Objekt 9 "Sklady"
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT2.10 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.10 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 1 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.10 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.10 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.10 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  |  | Domat MMIO | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 5 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.10) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S10 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS11
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS11 |  | RM-S11
SS
Topná větev: Velitelská budova 2 x cirkulační čerpadlo TUV (doplnění provizorní instalace do nové MaR)
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT2.11 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.11 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1104 DN65 | V5328A 1104 DN65 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 1 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.11 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.11 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.11 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.11 | Jistič čerpadla cirkulace TUV |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.11 | Přepínač režimu čerpadla cirkulace TUV "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.11 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M3.11 | Jistič čerpadla cirkulace TUV |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M3.11 | Přepínač režimu čerpadla cirkulace TUV "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M3.11 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Digitální procesní stanice |  |  | Domat IPLC 301 | 1 | 0 | 0
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  |  | Domat MMIO | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 9 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.11) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S11 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS13
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS13 |  | RM-S13
Topná větev: TV1=Údržba TV2=Finanční oddělení TV3=Garáže TV4=Kuchyně TV5=Školské vzdělávací středisko TV6=Centrální koupelna TV7=ŠVS dílny, kantýna, centrála VZT Centrálni koupelna Příprava TUV
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT1.13 | Čidlo venkovní teploty |  | AF20 | Sensit NS310B | 1 | 0 | 0
SE1.13 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody - předregulace |  | V5328A 1112 DN80 | V5328A 1112 DN80 | 0 | 0 | 0
BT2.13 | TV1 = Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE2.13 | TV1 = Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| TV1 = Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
BT3.13 | TV2 = Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE3.13 | TV2 = Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| TV2 = Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1096 DN50 | V5328A 1096 DN50 | 0 | 0 | 0
BT4.13 | TV3 = Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE4.13 | TV3 = Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| TV3 = Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1104 DN65 | V5328A 1104 DN65 | 0 | 0 | 0
BT5.13 | TV4 = Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE5.13 | TV4 = Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| TV4 = Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1054 DN20 | V5328A 1054 DN20 | 0 | 0 | 0
BT6.13 | TV5 = Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE6.13 | TV5 = Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| TV5 = Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
BT7.13 | TV6 = Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE7.13 | TV6 = Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| TV6 = Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
BT8.13 | TV7 = Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE8.13 | TV7 = Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| TV7 = Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1088 DN40 | V5328A 1088 DN40 | 0 | 0 | 0
BT11.13 | VZT = Teplota výstupního vzduchu z VZT jednotky |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
ST2.13 | VZT = Teplota zpáteční vody ohřevu VZT |  | VF20T | NS110 | 1 | 0 | 0
ST3.13 | VZT = Kapilára mrazové ochrany ohřevu VZT |  | Reg.tepl. -25..15°C | TS 1 COP 6m | 1 | 0 | 0
SE10.12 | VZT = Servopohon ventilu ohřevu |  | VRM20 | VRM20 | 1 | 0 | 0
| VZT = Ventil regulace topné vody |  | DR32GFLA DN32 | DR32GFLA DN32 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 11 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M2.13 | TV1=Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.13 | TV1=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.13 | TV1=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M3.13 | TV2=Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M3.13 | TV2=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M3.13 | TV2=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M4.13 | TV3=Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M4.13 | TV3=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M4.13 | TV3=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M5.13 | TV4=Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M5.13 | TV4=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M5.13 | TV4=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M6.13 | TV5=Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M6.13 | TV5=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M6.13 | TV5=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M7.13 | TV6=Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M7.13 | TV6=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M7.13 | TV6=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M8.13 | TV7=Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M8.13 | TV7=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M8.13 | TV7=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
ST1.13 | Přetopení prostoru stanice |  |  | ZPA 611 136 014 20až60°C | 1 | 0 | 0
SL1.13 | Zaplavení prostoru stanice |  |  | RVH12V | 1 | 0 | 0
SA2.13 | Tlačítko Central STOP s aretací |  |  | Schneider XALK178F | 1 | 0 | 0
SB3.13 | Tlačítko Kvitace poruchy |  |  | Schneider XB5AA21 | 1 | 0 | 0
HL1.13 | Kontrolka poruchy MaR |  |  | Schneider XB5AVB4 | 1 | 0 | 0
M9.13 | VZT=Jistič čerpadla vodního ohřevu |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M9.13 | VZT=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M9.13 | VZT=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M10.13 | VZT=Jistič motoru přívodu |  |  | Eaton PL7-C10/3 | 1 | 0 | 0
M10.13 | VZT=Přepínač režimu motoru "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M10.13 | VZT=Stykač |  |  | Schneider Electric LC1D1210P7 | 1 | 0 | 0
M10.13B | VZT=Jistič motoru odtahu |  |  | Eaton PL7-C10/3 | 1 | 0 | 0
M10.13B | VZT=Přepínač režimu motoru "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M10.13B | VZT=Stykač |  |  | Schneider Electric LC1D1210P7 | 1 | 0 | 0
SA4.13 | Tlačítko START/STOP VZT |  |  | Schneider Electric XALD215 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 3mm, rozměr do 1800x800mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat ECIO2 | 1 | 0 | 0
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat MCIO2 | 2 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 64 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE2.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE3.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE4.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE5.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE6.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE7.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE8.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE10.13) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S13 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS14
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS14 |  | RM-S14
Topná větev: Suterén 1/3 Prádelna podávací čerpadlo do VZT jednotky
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT1.14 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE2.14 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1104 DN65 | V5328A 1104 DN65 | 0 | 0 | 0
BT2.14 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE3.14 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1104 DN65 | V5328A 1104 DN65 | 0 | 0 | 0
BT4.17 | VZT1 = Teplota výstupního vzduchu z VZT jednotky |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
ST2.14 | VZT1 = Teplota zpáteční vody ohřevu VZT |  | VF20T | NS110 | 1 | 0 | 0
ST1.14 | VZT1 = Kapilára mrazové ochrany ohřevu VZT |  | Reg.tepl. -25..15°C | TS 1 COP 6m | 1 | 0 | 0
SE5.14 | VZT1 = Servopohon ventilu ohřevu |  | VRM20 | VRM20 | 1 | 0 | 0
| VZT1 = Ventil regulace topné vody |  | DR32GFLA DN32 | DR32GFLA DN32 | 0 | 0 | 0
BT5.14 | VZT2 = Teplota výstupního vzduchu z VZT jednotky |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
ST4.14 | VZT2 = Teplota zpáteční vody ohřevu VZT |  | VF20T | NS110 | 1 | 0 | 0
ST3.14 | VZT2 = Kapilára mrazové ochrany ohřevu VZT |  | Reg.tepl. -25..15°C | TS 1 COP 6m | 1 | 0 | 0
SE6.14 | VZT2 = Servopohon ventilu ohřevu |  | VRM20 | VRM20 | 1 | 0 | 0
| VZT2 = Ventil regulace topné vody |  | DR32GFLA DN32 | DR32GFLA DN32 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 4 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.14 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.14 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.14 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.14 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.14 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.14 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M4.14 | VZT1=Jistič čerpadla vodního ohřevu |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M4.14 | VZT1=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M4.14 | VZT1=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M6.14 | VZT1=Jistič motoru přívodu |  |  | Eaton PL7-C10/3 | 1 | 0 | 0
M6.14 | VZT1=Přepínač režimu motoru "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M6.14 | VZT1=Stykač |  |  | Schneider Electric LC1D1210P7 | 1 | 0 | 0
M7.14 | VZT1=Jistič motoru odtahu |  |  | Eaton PL7-C10/3 | 1 | 0 | 0
M7.14 | VZT1=Přepínač režimu motoru "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M7.14 | VZT1=Stykač |  |  | Schneider Electric LC1D1210P7 | 1 | 0 | 0
SA1.14 | Tlačítko START/STOP VZT |  |  | Schneider Electric XALD215 | 1 | 0 | 0
M5.14 | VZT1=Jistič čerpadla vodního ohřevu |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M5.14 | VZT1=Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M5.14 | VZT1=Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M8.14 | VZT1=Jistič motoru přívodu |  |  | Eaton PL7-C10/3 | 1 | 0 | 0
M8.14 | VZT1=Přepínač režimu motoru "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M8.14 | VZT1=Stykač |  |  | Schneider Electric LC1D1210P7 | 1 | 0 | 0
M9.14 | VZT1=Jistič motoru odtahu |  |  | Eaton PL7-C10/3 | 1 | 0 | 0
M9.14 | VZT1=Přepínač režimu motoru "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M9.14 | VZT1=Stykač |  |  | Schneider Electric LC1D1210P7 | 1 | 0 | 0
SA2.14 | Tlačítko START/STOP VZT |  |  | Schneider Electric XALD215 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat ECIO2 | 1 | 0 | 0
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  |  | Domat MMIO | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 31 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE2.14) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE3.14) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE5.14) | VZT1 = Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE6.14) | VZT2 = Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S14 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS15
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS15 |  | RM-S15
Topná větev: Objekt 1/4 a Objekt 6 "MEA2" Vzduchotechnika
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT1.15 | Čidlo venkovní teploty |  | AF20 | Sensit NS310B | 1 | 0 | 0
BT2.15 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.15 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
BT3.15 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS140 | 1 | 0 | 0
SE2.15 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 2 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.15 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.15 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.15 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.15 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.15 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.15 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat ECIO2 | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 11 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.15) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE2.15) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S15 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS16
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS16 |  | RM-S16
Topná větev: Objekt 1/4 a Objekt 6 "MEA2" Vzduchotechnika
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT2.16 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.16 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
BT3.16 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS140 | 1 | 0 | 0
SE2.16 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1088 DN40 | V5328A 1088 DN40 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 2 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.16 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.16 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.16 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.16 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.16 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.16 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat ECIO2 | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 10 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.16) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE2.16) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S16 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS17
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS17 |  | RM-S17
Topná větev: Objekt 1/6
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT2.17 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.17 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 2 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.17 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.17 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.17 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat ECIO2 | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 5 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.17) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S17 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS18
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS18 |  | RM-S18
Topná větev: Objekt 7b Objekt 1/5 Suteren
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
SE1.18 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody - předregulace |  | V5328A 1088 DN40 | V5328A 1088 DN40 | 0 | 0 | 0
BT2.18 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE2.18 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
BT3.18 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE3.18 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 3 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.18 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.18 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.18 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.18 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.18 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.18 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  |  | Domat ECIO2 | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 13 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.18) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE2.18) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE3.18) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S18 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS19
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS19 |  | RM-S19
Topná větev: Objekt "MEA4"
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT1.19 | Čidlo venkovní teploty |  | AF20 | Sensit NS310B | 1 | 0 | 0
BT2.19 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.19 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1096 DN50 | V5328A 1096 DN50 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 1 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.19 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.19 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.19 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  |  | Domat MMIO | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 6 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.19) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S19 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS20
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS20 |  | RM-S20
Topná větev: Objekt 7a Hala + 7a Dílny Objekt 1/7
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT1.20 | Čidlo venkovní teploty |  | AF20 | Sensit NS310B | 1 | 0 | 0
SE1.20 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody - předregulace |  | V5328A 1088 DN40 | V5328A 1088 DN40 | 0 | 0 | 0
BT2.20 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE2.20 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
BT3.20 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE3.20 | Servopohon ventilu |  | ML7425A 3006 | ML7420A 6009 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1062 DN25 | V5328A 1062 DN25 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 4 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.20 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.20 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.20 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.20 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.20 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.20 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (30I/O, RS485) |  |  | Domat ECIO2 | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 13 | 0 | 0
| Ostatní | [6 empty] | m
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.20) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE2.20) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
(SE3.20) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S20 |  |  |  | 0
Poznámky:
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).

## SS21
Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202
Oprava/rekonstrukce topení
Směšovací stanice: |  | Rozvaděč:
SS21 |  | RM-S21
Topná větev: Objekt 22 "Zahradní domek + Skleníky"
Seznam komponent MaR:
| Popis: |  | Stávající typ: | Náhrada | Počet | Cena náhrady/mj | Cena náhrady celkem
BT2.21 | Čidlo teploty topné větve |  | VF20T | Sensit NS120-120 | 1 | 0 | 0
SE1.21 | Servopohon ventilu s hav. funkcí |  | ML7425A 3005 | ML7425A 6008 | 1 | 0 | 0
| Ventil regulace topné vody |  | V5328A 1070 DN32 | V5328A 1070 DN32 | 0 | 0 | 0
Seznam výzbroje rozvaděče MaR
| Popis: |  |  | Typ | Počet | Cena/mj | Cena celkem
| Hlavní vypínač |  |  | Schneider Vario VCF2 | 1 | 0 | 0
| Kontrolka "Rozvaděč pod napětím" |  |  | Schneider XB5 AVB1 | 1 | 0 | 0
| Zaslepení otvoru po zdemontovaném ovladači |  |  | Schneider ZB2SZ3 | 1 | 0 | 0
| Transformátor 150VA 230/24V AC |  |  | Trafo BJN100 100VA 230*24V | 1 | 0 | 0
| Servisní zásuvka 230V na DIN lištu |  |  | OEZ ZSE , IP20 | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládacích obvodů |  |  | Eaton PL7-B10/1 | 1 | 0 | 0
| Jistič servisní zásuvky |  |  | Eaton PL7-B6/1 | 1 | 0 | 0
M1.21 | Jistič čerpadla topné vody |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M1.21 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M1.21 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
M2.21 | Jistič oběhového čerpadla vytápění |  |  | Eaton PL7-C2/1 | 1 | 0 | 0
M2.21 | Přepínač režimu čerpadla "ZAP/VYP/AUTO" |  |  | ELKO:USS-ZM+USS00+USS03 | 1 | 0 | 0
M2.21 | Vazební relé včetně patice |  |  | Finder 49.52.8.024.0060 | 1 | 0 | 0
| Nový montážní plech pozink, tloušťka 2mm, rozměr do 800x600mm |  |  | Zámečnická výroba | 1 | 0 | 0
| Podružný materiál (lanka,žlaby, DIN lišty, svorky, průchodky, .....) |  |  | Komplet | 1 | 0 | 0
DDC řídící systém MaR
| Kompaktní I/O modul (17I/O, RS485) |  |  | Domat MMIO | 1 | 0 | 0
| Řídící SW včetně připojení stanice na hlavní dispečink |  |  |  | 7 | 0 | 0
Ostatní
| Demontáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Očištění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 1 | 0 | 0
(SE1.21) | Výměna armatury ventilu - topenářské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní nespecifikované náklady |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celková cena rekonstrukce MaR rozvaděče RM-S21 |  |  |  | 0
Poznámky: | [7 empty] | SS
Výměna systému MaR a veškeré práce budou podléhat vnitřnímu řádu Vězeňské služby ČR - Věznice Plzeň Výměna systému MaR bude provedena dle odsouhlaseného harmonogramu v součinnosti s provozovatelem (Vězeňská služba ČR). Provozovatel musí po dobu výměny MaR zajistit odpojení rozvaděče MaR od napájecí soustavy. Čelní dveře rozvaděče MaR budou řádně vyčištěny a osazeny novými prvky, včetně příslušných bezpečnostních a informačních tabulek. Budou řádně zaslepeny nevyužité průchodky z rozváděčích. Rozvaděčová skříň musí být řádně upevněna na nosnou zeď nebo konstrukci. Pokud budou připojovací kabely periferií MaR ve špatném stavu, bude provedena jejich výměna. Stávající telefonické spojení jednotlivých rozvaděčů MaR s dispečinkem musí být zachováno v plném rozsahu. V případě, že je na směšovací stanici instalováno měření odběru tepla z topné větve, bude toto měření zakresleno ve schématech skutečného provedení (podklady dodá provozovatel).