Ing.Zdeněk Novosád   IČO: 16255399,  DIČ: CZ520905015,  ev.č. ČKAIT 0004560

NOVOTERM – PROJEKCE VYTÁPĚNÍ     582 91  SVĚTLÁ N. S., SADOVÁ 746

GSM: 736 633 181, e-mail: zdeneknovosad@tiscali.cz

# DOKUMENTACE

# PRO  PROVEDENÍ STAVBY

### Stavba,místo :      ČR, Vězeňská služba ČR

Věznice Světlá nad Sázavou

Rozkoš 990

582 91 Světlá nad Sázavou

### Stavebník :             ČR, Vězeňská služba ČR

Objednatel             Soudní 1672/1A

140 67 Praha 4

Část :                       Technika prostředí staveb

Zvýšení kapacity ohřevu TV – blok A

Obsah:                     T e ch  n i c k á   z p r á v a

Vypracoval :   Ing. Novosád

Datum :           9/2015                                                                          Z.č. 009/2015

Výtisk č.:

###### S E Z N A M    D O K U M E N T A C E

Textová část :

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu

Výkresová část :

- Schéma zapojení BS TV 155 kW

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### OBSAH :

- Úvod

- Použité podklady

- Popis stávajícího zařízení

- Návrh technického opatření

- Popis požadovaných prací

- Popis technologické části ohřevu TV

6.1  Popis funkce

6.2  Funkce Legionella

- Tepelné izolace

- Požadavky na ostatní profese

- Závěr

1. Úvod

Předmětem projektové dokumentace je návrh zařízení pro zvýšení kapacity ohřevu TV  pro ubytovací objekt blok A -Věznice Světlá nad Sázavou. PD navrhuje opatření pro zajištění dalšího spolehlivého provozu a dostatečné dodávky TV pro sociální zařízení.

2. Použité podklady

1. Zadání investora

2. Prohlídka a místní šetření

3. Popis stávajícího zařízení

Stávající kompaktní předávací stanice tlakově nezávislá TENZA o výkonu 155 kW je vybavena nyní akumulační nádobou o objemu 500 l. Stanice je v provozu déle než 10 let. Propojovací potrubí vody je z pozinkovaného potrubí. V některých částech rozvodů byla provedena výměna fitinek vzhledem ke korozi a snížení průtočnosti vody. Rovněž armatury nezajišťují požadovanou těsnost. Akumulační nádoba má známky koroze v místech nátrubků pro připojení.

Deskový výměník byl pravidelně odborně čištěn dle provozních předpisů.

Stávající výkon stanice nezajišťuje požadovanou dodávku TV ve špičce. Špatný technický stav by mohl vést k havarijní situaci a přerušit dodávku TV do objektu.

##### 4.  Návrh technického opatření

Bude provedena demontáž  stávajícího propojovacího potrubí a a rmatur. Ke stávající akumulační nádobě o objemu 500 l bude přidána druhá akumulační nádoba Eurotak VS 500 l Ivar. Provede  se montáž nového propojovacího potrubí teplé vody, studené a cirkulace pro připojení zařízení včetně armatur. Instaluje se  nové cirkulačního čerpadla TV a nabíjecího čerpadl TV pro nádrže.

Potrubí ZTI bude opatřeno pěnovou izolací Tubex. Výkon rychloohřevu předávací stanice ohřevu TV v době špičkového odběru bude posílen zvětšením akumulace teplé vody na celkový objem 1000 l.

Bloková stanice je připojena potrubím 57/2,9 na stávající přípojku topné vody před rozdělovačem. Toto připojení nevyžaduje žádné úpravy.

PD neobsahuje projekt elektro vzhledem k malému rozsahu požadavku. Montáž zapojení bude provedena dle schéma zapojení a dispozice umístění zařízení.

V propojení je řešena možná vzájemná náhrada čerpadla cirkulačního a nabíjecího potrubní ochozem.

5. Popis požadovaných prací

1.  Uzavřít přívody studené, teplé a cirkulace na hlavním připojovacím potrubí

2.  Vypustit vodu z akumulační nádrže

3.  Demontovat propojovací potrubí a armatury včetně čerpadla

4.  Instalovat novou akumulační nádrž o objemu 500 l

5.  Propojit zařízení deskového výměníku s nádrží plastovým potrubím včetně armatur

6.  Namontovat nové cirkulační čerpadlo a nabíjecí čerpadlo akumulační nádrže

7.  Zapojit cirkulační čerpadlo na stávající elektro- kabel 230 V

8.  Zapojit nabíjecí čerpadlo novým kabelem z rozvaděče s ovládáním stávajícím

termostatem na potrubí

9.  Provést montáž tepelných izolací na potrubí

10.Namontovat tepelnou izolaci akumulační nádrže

6. Popis technologické části ohřevu TV

#### 6.1  Popis funkce

Základním prvkem stanice je deskový výměník tepla. Na straně topné vody je třícestný regulační směšovací ventil s elektropohonem, který reguluje výstupní teplotu TUV na konstantní hodnotu (obvykle 55°C).

Deskový výměník je dimenzován tak, aby požadovaný tepelný výkon stanice zajistila vstupní topná voda o hodnotě 70°C, tzv. antiinkrustační teplota. Vysoká teplota TV má největší podíl na rychlosti tvorby vodních inkrustátů na teplosměnných plochách deskového výměníku. Jejím zvýšením je tedy možné zvyšovat tepelný výkon stanice, avšak s rizikem rychlejšího zanesení výměníku a nutnosti jeho chemického čištění. Pro případ překročení maximální teploty připravované TUV je výstup opatřen havarijním termostatem, který odstavuje čerpadlo TV a nabíjecí TUV. V případě použití akumulační nádrže TUV se tento havarijní termostat doporučuje umístit na AKU nádrž nebo až na výstup z nádrže.

Výpočtové parametry primáru jsou 70/45ºC a na sekundáru 10/55ºC při jmenovitém výkonu, přičemž využitelný přebytek dynamického tlaku je do cca 10kPa na obou stranách -zbytkový dispoziční tlak.

Na straně TUV je osazeno „nabíjecí“ čerpadlo TUV (pro ohřev AKU nádrže).

Sekundární strana - TUV - je standardně svařena z nerezového materiálu, čímž je umožněno univerzální použití stanice pro rozvody vody z různých druhů materiálů včetně mědi. Veškeré použité fitinky pro montáž armatur budou mosazné.

##### 6.2  Funkce legionella

Z důvodu možného výskytu rozličných bakterií, zvláště potom Legionelly, lze na zařízení aktivovat funkci Legionella, která umožňuje 1 x týdně přehřát TUV na předem určenou hodnotu. Tento tzv. přehřev se potom aplikuje obvykle v nočních hodinách, aby se minimalizovala možnost opaření. Upozorňujeme, že je nutno brát ohled na materiál, z kterého jsou provedeny instalace (plast). Také je nutné podotknout, že způsob přehřátí nelze 100% považovat za řešení likvidace všech bakterií.

7. Tepelné izolace

Potrubí ZTI bude izolováno pěnovou izolací Tubex.

8. Požadavky na ostatní profese

1. Připojení cirkulačního čerpadla TV ( výměna stávajícího čerpadla )

2. Připojení nového  nabíjecího čerpadla  na elektr. síť  230 V z rozvaděče, včetně stávajícího tepelného čidla na potrubí.

9. Závěr

Tato prováděcí projektová dokumentace je závazná pro výběrové řízení na zhotovitele díla na uvedenou zakázku, včetně specifikace materiálu.  Zhotoviteli je zde doporučeno jednoznačné zadání, zaručující vysokou kvalitu armatur a zařízení, a to dle přání stavebníka.