OBSAH:

1.	Všeobecné údaje	2

1.1.	Předmět projektu	2

1.2.	Projektové podklady	2

1.3.	Charakteristika objektu	2

1.4.	Strukturovaná kabeláž	3

1.5.	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	3

1.6.	CCTV	4

1.7.	Dispečerský systém hlásek	4

1.8.	Venkovní rozvody	5

1.9.	Požadavky na profese	6

1.10.	Provozní podmínky	7

1.10.1.	Prostředí	7

1.10.2.	Rozvodná soustava	7

1.10.3.	Ochrana a bezpečnost	7

1.11.	Servis zařízení	8

1.12.	Změny a doplňky	8

1.13.	Závěrečné ustanovení	8

1.14.	Předpisy a normy	9

# Všeobecné údaje

## Předmět projektu

Předmětem projektu je „Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu pro odsouzené ženy v areálu věznice a ÚVZD Opava“ – Rozvody slaboproudu.

Dokumentace je ve stupni – Dokumentace pro stavební povolení (V podrobnosti pro provedení stavby).

## Projektové podklady

Pro vypracování projektu byly k dispozici tyto projektové podklady:

- stavební výkresy,

- související ČSN,

- požadavky investora,

- katalogové listy jednotlivých komponentů.

## Charakteristika objektu

Stavba bývalé kotelny na parc. č.2435/4 se nachází uprostřed vězeňského areálu přiléhajícího ze severovýchodní strany k Olomoucké ulici. Celý areál má tvar nepravidelného kosodélníka a je vymezen ulicemi Olomoucká, Mírová, Veleslavínova a Lidická Budova má zastavěnou plochu 211m2.  Jedná se o jednoduchou přízemní halovou stavbu obdélníkového půdorysu cca 15x12,5m, do které bude vestavěno druhé podlaží do halového prostoru bývalé kotelny s tím, že v přízemí je navržen větší prostor výrobní dílny s kapacitou cca 25–26 míst se zázemím a v patře pak dva menší výukové prostory s celkovou kapacitou opět cca 25 míst se zázemím.

## Strukturovaná kabeláž

Výrobní hala bude napojena na stávající datový rozvaděč ve vstupní budově. Napojení bude řešeno podzemní kabelovou propojkou univerzálním optickým kabelem 12vl 50/125 a ukončeno na optické vaně.

Přívod telefonních linek bude ze stávající sousední budovy. Napojení bude řešeno podzemní kabelovou propojkou kabelem TCEPKPLFLE 3XN0,6 z telekomunikačního rozvaděče (vedle datového rozvaděče m.č.2.01) do rozvaděče SLP ve stávajícím objektu, kde se ukončí a napojí na stávající systém. Telekomunikační rozvaděč se zářezovými svorkovnicemi bude vybaven přepěťovými ochranami. Propojení tel. rozvaděče a datového rozvaděče bude kabelem sykfy.

V datovém rozvaděči bude mimo aktivních a pasivních prvků datových rozvodů umístěny i aktivní a pasivní prvky pro CCTV.

Ve objektu budou instalovány rozvody univerzálního kabelážního systému, tvořené datovými kabely a koncovými prvky CAT.6.

Vnitřní datové rozvody, tvořené kabely typu F/UTP CAT.6 ,budou rozvedeny z rozvaděče DR1 do jednotlivých koncových datových zásuvek s jedním nebo dvěma vývody RJ45 STP CAT.6. Rozmístění zásuvek je podle požadavku investora. Zásuvky budou umístěny na určených místech na stěně pod omítkou a jejích umístění je potřeba zkoordinovat s dodavateli vybavení (stolů) a rozvody silnoproudu.

Dvojité zásuvky jsou určeny pro datové rozvody a jednoduché pro telefonní rozvody.

Kabeláž bude vedena pod omítkou v trubce nebo nad podhledem v trubce nebo příchytkách. Podrobně je řešeno v půdorysném výkresu.

## Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

V areálu je stávající systém PZTS. Ve výrobní hale je na fasádě stávající venkovní detektor PIR, který se demontuje a podle postupu prací namontuje zpět na původní místo. PZTS se v objektu rozšíří a tísňové tlačítka a magnety. Umístění tlačítek a magnetů je podle požadavku investora. Zapravení magnetů je nutné dojednat s dodavatelem vrat a dveří. Stávající PIR, nové magnety a tlačítka budou napojeny kabelem sykfy 3x2x0,5 a ukončí se v telekomunikačním rozvaděči (oceloplechová uzamykatelná skříň) se zářezovými svorkovnicemi vybavenými  přepěťovými ochranami.

Napojení na stávající systém PZTS bude ze stávající sousední budovy. Napojení bude řešeno podzemní kabelovou propojkou kabelem TCEPKPLFLE 15XN0,6 z telekomunikačního rozvaděče (vedle datového rozvaděče m.č.2.01) do rozvaděče SLP ve stávajícím objektu, kde se ukončí a napojí na stávající systém.

Do budoucího operačního střediska se přivede kabel TCEPKPLFLE 3XN0,6, kabel bude jako rezerva pro napojení haly na nové OS. S tímto kabelem se počítá jako rozšíření sběrnice systému.

Kabeláž bude vedena pod omítkou v trubce nebo nad podhledem v trubce nebo příchytkách. Podrobně je řešeno v půdorysném výkresu.

## CCTV

V areálu je stávající systém CCTV. Na základě požadavků investora se provede rozšíření ve výrobní hale o 7 analogových kamer (6 vnitřních a jedna venkovní). Umístění kamer je podle požadavku investora. Kamery budou napojeny koaxiálním kabelem a ukončeny na převodníku v datovém rozvaděči DR1 m.č.2.01, dále pak optickým kabelem do stávajícího operačního střediska.  Napojení bude řešeno podzemní kabelovou propojkou univerzálním optickým kabelem 4vl 50/125 a ukončeno na optické vaně. Jako příprava bude položen druhý optický kabel 4vl 50/125 do vstupní budovy, kde se předpokládá v budoucnu nové operační středisko. Kabel pro nové OS nebude ukončen, pouze uložen a zabezpečený proti poškození. Napájení kamer bude kabelem CYKY 2x1,5 ke každé kameře samostatně ze zdroje vedle datového rozvaděče. Venkovní kamera bude opatřena přepěťovou ochranu v m.č.1.02. viz výkres.

Kabeláž bude vedena pod omítkou v trubce nebo nad podhledem v trubce nebo příchytkách.

Podrobně je řešeno v půdorysném výkresu.

## Dispečerský systém hlásek

V areálu je stávající dispečerský systém hlásek od firmy Elvia, v antivandalském provedení „pod omítku“ je určeno pro použití v prostorech s vysokou pravděpodobností úmyslného poškození. Ve výrobní hale bude, podle požadavku 5 nových hlásek, kompatibilních se stávajícím systémem, které se napojí do stávajícího systému ve vedlejší budově. Hlásky se napojí kabelem (každá samostatně) UTP cat.5e a ukončí se v telekomunikačním rozvaděči (vedle datového rozvaděče m.č.2.01) se zářezovými svorkovnicemi vybavenými  přepěťovými ochranami. Napojení bude řešeno podzemní kabelovou propojkou kabelem TCEPKPLFLE 5XN0,6 z telekomunikačního rozvaděče do rozvaděče SLP ve vedlejším objektu, kde se ukončí a napojí na stávající systém.

Kabeláž bude vedena pod omítkou v trubce nebo nad podhledem v trubce nebo příchytkách. Podrobně je řešeno v půdorysném výkresu

## Venkovní rozvody

#### Všeobecný popis

Výrobní hala se propojí s vedlejším objektem (Ubytovací budova), vstupní budovou (nové OS) a stávajícím OS.

Kabely z DR a rozvodnic povedou ven z budovy v 2.NP průrazem, dále povedou po fasádě dolů k výkopu. Minimální vzdálenost od kovových svodů (např. okap) je 25cm. Kabely budou uloženy v chráničkách. Výkop se provede ke kabelovému kanálu a k vedlejší budově.

Jako rezerva se do výkopu uloží dvě korugované chráničky d50 z m.č.2.01.. Jedna bude do vedlejší budovy, druhá ke stávajícímu kabelovému kanálu.

Při pokládce přípojek budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005/Z1-Z4.

Při výkopech je nutné dávat pozor na stávající kanalizaci a další rozvody, jejich poloha nebyla známa. V místě křížení s rozvody kanalizace se kabeláž včetně chrániček uloží ještě do další korugované chráničky d110, úsek je vyznačený ve výkrese.

#### Trasa Hala – Vstupní budova

Do vstupní budovy budou přivedeny kabely pro CCTV optický kabel 4vl 50/125 v trubce HDPE d40, pro PZTS TCEPKPFLE 3XN0,6 v dvouplášťové korugované chráničce d 50a pro SK optický kabel 12vl 50/125 v trubce HDPE 40. Kabely budou přivedeny do místnosti s datovým rozvaděčem, kde se plánuje nové operační středisko.

Optické kabely budou ukončeny v optických vanách v datových rozvaděčích na obou stranách. Kabel pro CCTV je rezerva pro nové OS. Kabel pro PZTS bude ukončen v hale v rozvodné skříni a ve vstupní budově v krabici, jako rezerva pro nové OS. Jedna chránička bude položena ke kabelovému kanálu jako rezerva.

Trasa povede od hrany haly ve výkopu 35/100 cca 31m ke stávající kabelové šachtě, dále pak v kabelové šachtě až do vstupní budovy. Chráničky budou ve výkopu uloženy v pískovém loži a přikryty výstražnou folií.  Trasa je vyznačena ve výkrese.

#### Trasa Hala – stávající OS

Do ubytovací budovy bude přiveden optický kabel 4vl 50/125 v trubce HDPE d40 pro CCTV. Kabely budou přivedeny do místnosti s datovým rozvaděčem, kde je stávající operační středisko.

Optický kabel bude ukončen v optických vanách v datových rozvaděčích na obou stranách. Nová kamery se zapojí do stávajícího systému.

Trasa povede od hrany haly ve výkopu 35/100 cca 31m ke stávající kabelové šachtě, dále pak v kabelové šachtě až do ubytovací budovy a do stávajícího OS. Chráničky budou ve výkopu uloženy v pískovém loži a přikryty výstražnou folií.  Trasa je vyznačena ve výkrese.

#### Trasa Hala - vedlejší budova

Do vedlejší ubytovací budovy budou přivedeny kabely TCEPKPFLE 15XN0,6 pro PZTS, TCEPKPFLE 5XN0,6 pro hlásky a TCEPKPFLE 15XN0,6 pro PZTS v dvouplášťových korugovaných chráničkách d50. Jedna chránička bude položena jako rezerva.

Trasa povede od hrany haly ve výkopu 35/100, pak odbočí cca 10m ke stávající ubytovací budově, dále pak v kanále v podlaze do stávajících rozvaděčů PZTS, telefonu a dispečerského systému. Chráničky budou ve výkopu uloženy v pískovém loži a přikryty výstražnou folií.  Trasa je vyznačena ve výkrese.

## Požadavky na profese

Požadavky na silnoproud:

Do místnosti 2.01

Vývod pro CCTV – 6A

Vývod DR – 6A

Vývod EZS – 6A

Zemnicí vodič 6mm2 pro datový rozvaděč

Zemnicí vodič 6mm2 pro přepěťové ochrany EZS

Zemnicí vodič 6mm2 pro přepěťové ochrany telefonní rozvodů

Do místnosti 1.02 a 2.10

Zemnicí vodič 4mm2 pro přepěťovou ochranu kamer

Požadavky na stavbu:

Zapravení magnetických kontaktů dodavatelem dveří a vrat

## Provozní podmínky

### Prostředí

Protokol o určení prostředí je součástí dokumentace silnoproud.

### Rozvodná soustava

1 N PE 230V 50Hz, TN-S

### Ochrana a bezpečnost

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí bude provedena u ústředny samočinným odpojením od zdroje, u periferních prvků bezpečným napětím. Provedení musí být v souladu se souborem norem ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4 a ČSN 33 2000-5.

Rozvody se nenacházejí v prostoru, kde hrozí nebezpečí atmosférických výbojů nebo nf či vf rušení. Požadavky elektromagnetické kompatibility ve smyslu ČSN 33 2000 jsou splněny. Přepěťové ochrany zde nejsou potřebné.

Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN EN 50110-1 ED.2 a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle ČSN EN 50110-1 ED.2. Veškeré práce na elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ED.2.

Do provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle souboru ČSN 33 2000-6. Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů a norem ČSN, musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno v souladu s dokumentací, zda jako celek má požadované vlastnosti, zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení života nebo zdraví osob a zda neruší jiná zařízení.

Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny ostatní požadavky podle příslušných předpisů.

## Servis zařízení

Opravy a jakékoliv zásahy provádí zhotovitel, případně jiná výrobcem pověřená organizace, která má:

- oprávnění tuto činnost provozovat,

- pro tuto činnost prokazatelně vyškolené pracovníky,

- potřebné vybavení zařízením a materiálem.

## Změny a doplňky

Veškeré změny, které oproti projektu vzniknou během montáže, je nutno poznamenat do výkresové dokumentace.

## Závěrečné ustanovení

Do provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů a norem ČSN, musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno v souladu s dokumentací, zda jako celek má požadované vlastnosti, zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení života nebo zdraví osob a zda neruší jiná zařízení.

Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny ostatní požadavky podle příslušných předpisů.

Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN EN 50110-1 ed.2 a dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle ČSN EN 50110-1 ed.2. Veškeré práce na elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed.2.

## Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla zpracovaná podle platných norem ČSN a proto je třeba i montážní práce provést v souladu s těmito normami, stejně jako s montážními pokyny.

Při předávání objektu uživateli je povinna montážní organizace seznámit uživatele s technickým zařízením, s jeho obsluhou a údržbou. Současně s tímto musí předat projektovou dokumentaci skutečného provedení (DSPS) a výchozí revizní zprávu. Montážní organizace je povinna předat technickou dokumentaci v rozsahu odpovídajícímu technickému zařízení včetně návodů pro údržbu a obsluhu.

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD.

- ČSN 33 0165 (Z3) Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 0340 Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 0360 ed.2 Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500 (Z4) Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-473 (Z1) Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 2312 Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich

- ČSN EN 62305 ed.2 Ochrana před bleskem (soubor 1-4)

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - veřejné budovy

- ČSN EN 50 174-2 ed.2 Projektová příprava a výstavba v budovách

- ČSN 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

- ČSN 50131-6 ED.2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

- TNI 33 4591-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS

- ČSN EN 50132-7 ED.2 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci

- ČSN 73 6005 + Z1-Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v energetice

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

- Zákon č. 262.2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky

- Zákon 142/91Sb. O Československých státních normách - platnost a závaznost norem ve znění pozdějších předpisů

Přehled norem není vyčerpávající, při souběhu platnosti dvou platných norem v době zpracování se obecně doporučuje postupovat dle novější.

V Ostravě v lednu 2015

Martin Nedoma