1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby:	Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu pro odsouzené ženy v areálu věznice a ÚVZD Opava

Místo stavby: 			Věznice Opava,objekt Olomoucká

746 01 Opava - Předměstí

Stavebník:			Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

Část dokumentace :		D.1.4.300 -  Zdravotně technické instalace

Projektant části PD :              Ing.Marcela Koželuhová

Selská 1554/69a,736 01 Havířov – Město

IČ : 70324328

tel. 596 816 207,607 250 801

e-mail : imako@volny.cz

Odpovědný zástupce :           Aleš Janča  -	autorizace ČKAIT 1100955

Stupeň dokumentace: 	Dokumentace pro stavební povolení  (DSP)

(v podrobnosti pro provedení stavby)

2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Projekt řeší nové vnitřní zdravotechnické instalace ve  výše uvedeném objektu.

Objekt je napojen na areálovou kanalizaci dešťovou a splaškovou,napojení na vodovod nebylo možné ověřit,stávající instalace a napojení však nebudou zachovány.

Bude provedeno nové napojení splaškové kanalizace z objektu na areálovou kanalizaci,na stávající deš´tové kanalizaci budou provedeny úpravy související s novým umístěním dešťového odpadu a bude provedena nová vodovodní přípojka ze sousedního objektu  - nové kotelny.

V objektu samém budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace pro potřeby nově instalovaných zařizovacích předmětů.

Demontáž stávajících instalací bude v rozsahu instalací odkrytých při provádění prací.

3. Podklady

Dokumentace  byla vypracována dle požadavků stavebníka a na základě vlastního měření,stavebních výkresů stávajícího a nového stavu a zapůjčené dokumentace z roku 1978.

4. Použité normy a předpisy

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Montáž

ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody

ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení  na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN EN 12056-1,2,5 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i odkazy na související právní a jiné předpisy mimo jiné níže uvedené.

-Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

-Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

-Vyhláška č.409/2005 Sb., Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Uvedené normy ,zákony ,vyhlášky a nařízení jsou závazné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky , technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů ,výrobků a systémů.

# 5. Technické a uživatelské standardy

- 5.1 Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu

V  technické zprávě a specifikaci materiálu jsou uvedeny standardy navrhovaných materiálů a výrobků. Dodavatel je oprávněn použít materiály a výrobky dle svého výběru, které však musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti. Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité.

- 5.2 Zkoušky a požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem.

Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření.Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla.

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele hradí náklady na jejich opakování dodavatel.

Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku,místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard.

Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky.

Pokud dodavatel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady.

- 5.3 Doklady pro předání díla

- úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby

- předem odsouhlasené změny oproti schválené dokumentaci

- atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce

- protokoly o provedení jednotlivých zkoušek

- doklady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

6. Věcné a časové vazby na výstavbu - upozornění

Vzhledem k tomu,že práce budou prováděny ve stávajícím objektu nemohly být podchyceny všechny skutečnosti – konstrukce podlahy,vedení instalací apod.Před zahájením prací dodavatel ověří zda navržené řešení je proveditelné ve stávajících konstrukcích.

V  případě rozporů technického,grafického a materiálového řešení upozorní dodavatel stavební dozor a projektanta  z důvodu zamezení vzniku případných víceprací.

7. Vodovod

Stavba bude nově napojena na vnitřní rozvod pitné vody vedený pod stropem nové kotelny v sousedním objektu.Bude provedena odbočka DN32 do stávajícího potrubí ocelového DN80,v místě napojení bude instalován uzavírací a vypouštěcí kohout.

Odtud povede přípojka pod stropem nové kotelny a dále v topném kanále do řešeného objektu.Výše popsaná vedení budou respektovat stávající vedení,potrubí vody v kanále bude instalováno v max. možné vzdálenosti od vedení tepelných a elektrických.

Z topného kanálu přes instalační jádro vstoupí potrubí do objektu.V m.č.1.03 bude instalován uzávěr vody a vodovod bude dále rozdělěn na samostatné větve,větev pro požární hydrant,větev pro zásobování prvního podlaží a větev pro zásobování druhého podlaží.Větve budou opatřeny uzavíracími a vypouštěcími armaturami,požární vodovod dále zpětnou armaturou.Na rozvodu vody pro 1. a 2.NP budou instalovány vodoměry pro podružné měření spotřeby vody.

Příprava teplé vody bude lokální v místech spotřeby,pod umyvadly a dřezy budou instalovány elektrické průtokové ohřívače příslušných výkonů.V úklidové místnosti bude  instalován zásobníkový elektrický ohřívač o objemu 15l.Na vstupu vody studené do ohřívače budou instalovány příslušné armatury.

7.1 Bilance potřeby vody

výpočet je proveden pro tyto podmínky:

- dílny v 1.NP – 26 pracovníků

- učebny 2.NP – 26 osob

- 2 lektoři

dílna                           26 zaměstnanec    76.92 l/zaměstnanec.den   1999.92 l/den

učebny                       26 osoba              30.00 l/osoba.den               780.00 l/den

kancelář                       2 zaměstnanec     61.54 l/zaměstnanec.den     123.08 l/den

úklid                            2.5 100m plochy  10.00 l/100m plochy.den        25.00 l/den

Celkem                                                                 		        2928.00 l/den

Odpočet na ztráty v síti (čl. II, odst.2)    20 %                                      585.60 l/den

Průměrná denní potřeba vody                                                          2342.40 l/den

Maximální denní potřeba vody           koef.d = 1.5                            3513.60 l/den

Maximální hodinová potřeba vody      koef.h = 2.1                                 0.09 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN                                                      1.15 l/s

Potřeba požární vody (vnitřní)                                                                0.30 l/s

Roční potřeba vody dle vyhl.č.428/2001 Sb.

26*18m3/zam. + 26*5 m3/os.+2*14 m3/os + 6,5 m3/os		          632.5 m3/rok

7.2 Vedení potrubí,materiál, izolace

Nově navržené vedení vody vedené volně pod stropem kotelny, v topném kanále a uvnitř objektu k hydrantu bude provedeno z trub ocelových pozinkovaných ,vzhledem k tomu,že plní funkci požárního vodovodu.

Vedení zásobující jednotlivá podlaží bude provedeno z materiálu PPR typ 3 ,tlaková řada PN16.

Uchycení volně vedeného  potrubí bude provedeno dle potřeby objímkami do stropu a stěn, v topném kanále bude potrubí uloženo na konzolách.Potrubí vedené v drážkách bude uchyceno ke stavebním kcím příchytkami pro potrubí PPR. Obecně bude vzdálenost uchycení potrubí provedena dle montážního předpisu výrobce potrubí.Potrubí bude spádováno ve sklonu min.0,5% k místům vypouštění.

Izolace potrubí bude provedena dle vyhl.č.193/2007 Sb. včetně tvarovek.

Bude použita převážně TI o hodnotě součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/mK – při teplotě 0°C:

Potrubí studené vody

-rozvody v drážkách ve zdi – trubicemi z pěnového polyetylenu – tl.stěny 6mm

-volně vedené rozvody – trubicemi z pěnového polyetylenu – tl.stěny 13mm

-volně vedené rozvody v topném kanále – trubicemi z pěnového polyetylenu laminovanými    zesílenou hliníkovou folíí – tl.stěny 20mm

7.3 Odběrná místa ,výtoky

Zařizovací předměty budou vybaveny výtokovými a směšovacími armaturami dle specifikace materiálu.

WC budou napojeny na vodovod rohovými ventily,umyvadla a dřezy SM bateriemi stojánkovými přes rohové ventily,výlevka bude vybavena SM baterií pákovou nástěnnou.

7.4 Požární vodovod

Požární vodovod bude proveden dle ČSN 73 0873 .Dle požadavku požárního specialisty bude v objektu na schodišťové podestě instalována  vnitřní hydrantová skříň vystrojená tvarově stálou hadicí průměru 25mm a délky 30m (výkon min.0,3l/s při min.přetlaku 0,2Mpa).

Požární vodovod bude trvale zavodněn a proveden z trub ocelových pozinkovaných.

Odbočka k hydrantu v m.č.1.03 bude opatřena uzavírací,zpětnou a vypouštěcí armaturou.

Hadice hydrantového systému bude osazena ve výšce cca 1,3 m nad podlahou.

Hydrantová skříň musí umožňovat otevření o 180° nebo vytočení dvířek tak, aby nezužovaly šířku únikové cesty.

7.5 Zvláštní požadavky a podmínky

Při montáži průtokových ohřívačů u umyvadel je nutné respektovat instalaci keramických krytů na sifony.

## Prostupy potrubí přes stěnové a stropní kce  budou opatřeny ochrannou trubkou.Ošetření prostupů zapěněním.Kovové části zařízení musí být uzemněny.

## Ochranné pospojování bude provedeno dle platných norem a předpisů – dodávka části elektro.

Při montáži  je nutno dodržet pokyny a montážní předpisy výrobce potrubí a armatur .

7.6 Provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodu

## Tlakové zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 5409, ČSN EN 806 - 4 a montážního předpisu PPR potrubí.

## O tlakové zkoušce pro každý hydraulicky nezávislý okruh bude pořízen protokol,který bude doložen při předávání díla..

Zkušební tlak:	min.     1,36 násobek max.provozního tlaku ,min.1,5 MPa

Začátek zkoušky:	 min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

Trvání zkoušky:	 60 minut

Max. pokles:		 0,02 MPa (0,2 bar)

7.7  Uvedení do provozu,proplach a dezinfekce

Před uvedením do provozu bude provedena desinfekce s následným propláchnutím nového potrubního systému. Tvarovky pro napojení na stávající potrubí budou před montáží ponořeny do dezinfekčního prostředku.

8.Kanalizace

Objekt je napojen na areálovou kanalizaci přípojkou,tato je však ve špatném technickém stavu a dle požadavku stavebníka bude provedena nová kanalizační přípojka splaškové kanalizace z objektu  s napojením do určené revizní šachty.

Dešťové odpady jsou stávající vnější,v rámci úpravy zpevněné plochy budou vyměněny lapače střešních splavenin u svodů označených D1,D2,D4,odpad D3 bude opatřen novým lapačem splavenin a dále budou tyto odpady chráněny litinovým kusem do výšky cca 1,5m nad terénem.

Střešní odpad D1 bude umístěn v jiné poloze ,bude tedy provedeno nové svodné potrubí pod terénem s napojením do stávajícího.

Velikost odvodňovaných ploch se nemění.

8.1 Vnitřní kanalizace

V objektu je pod podlahou umístěna stávající ležatá kanalizace na kterou jsou napojeny podlahové vpusti.Tato kanalizace bude místně demontována a zaslepena pokud dojde ke kolizi s nově navrženým potrubím.

V rámci stavby bude provedena nová vnitřní kanalizace.

8.1.1 Bilance množství odpadních vod

Splašková voda

Průměrný  denní odtok splaškové vody                                  2342.40  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody                                  3513.60  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                  0.09  l/s

Maximální odtok splaškové vody                                                 0.22  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN                                                2.85  l/s

Roční odtok splaškové vody                                                    632.5  m3/rok

8.1.2 Technické řešení,vedení potrubí,materiál, izolace

Připojovací a odpadní potrubí od jednotlivých ZP bude vedeno v drážkách ve zdi případně v podhledových konstrukcích.

Pro vedení potrubí resp.zabránění zpětnému zatékání je nutné dodržet požadavky norem zejména :

- napojovací potrubí bezprostředně za záchodovou mísou musí mít sklon min.15°

- odbočky na připojovacím potrubí musí být osazeny přednostně svisle s odtokem ve svislé rovině

- excentrické redukce musí být osazeny s rovným povrchem nahoře

- na stoupacím potrubí  budou použity odbočky s menším úhlem než 75°

- při montáži dodržovat min.sklon potrubí

Nová odpadní potrubí budou ukončena přivzdušňovacím ventilem příp.zátkou ,stoupačka 1K bude odvětrána nad střechu a ukončena větrací hlavicí.

Stoupačky budou opatřeny čistícími tvarovkami,které musí zůstat přístupné dvířky.Přivzdušňovací ventily budou přístupné mřížkou.

Nová vnitřní kanalizace bude provedena z trub  hrdlových plastových - systém pro vnitřní gravitační kanalizaci - HT .Potrubí nebude opatřeno izolací,bude uchyceno příslušnými objímkami s pružnou vložkou do stavebních kcí.Uchycení potrubí ve vzdálenosti dle montážního předpisu výrobce potrubí,obecně pod tvarovkami a dále po  2m.

Pod podlahou 1.NP bude provedena nová svodná kanalizace se zaústěním do nové vnější revizní šachty před objektem.

Kanalizace pod podlahou bude provedena z trub PVC KG – systém pro venkovní kanalizaci,prostupy přes základové kce budou opatřeny ochrannou trubkou.

8.1.3  Zvláštní požadavky

Před zahájením montážních prací na vnitřní kanalizaci je nutno výškové a směrové upřesnění vedení,stávající vedení je nutno respektovat.

Přístup k čistícím a jiným tvarovkám bude z veřejných prostorů.

Prostupy potrubí přes stropní kce  budou ošetřeny zapěněním resp.dle požadavku požárního specialisty.

8. 1.4  Zkoušky a uvedení do provozu

Zkouška vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN EN 12056-5 a ČSN  75 6760.

Před zkouškou bude provedena technická prohlídka nezakrytého potrubí po jednotlivých smontovaných částech,o prohlídce bude vyhotoven zápis.

Na připojovacím a odpadním potrubí  bude dále provedena zkouška plynotěsnosti a na svodném potrubí vodotěsnosti.O výsledku zkoušky bude proveden zápis.

Zkušební tlak:	            400 kPa

Trvání zkoušky:	 30 minut

Max. pokles:		 50 Pa

Po úspěšném provedení zkoušky budou připojeny ZP a kanalizace uvedena do provozu.

8.2 Venkovní kanalizace

Z objektu bude vyvedena větev kanalizace splaškové,tato větve bude napojena do nové revizní šachty Šs.Z této revizní šachty bude provedena samostatná domovní kanalizační přípojka s napojením do stávající šachty na areálové kanalizaci Šst.Napojení bude provedeno přes šachtovou přechodku těsně nad prefabrikovaným dnem.

Nová šachta Šs je navržena plastová D400, bude opatřena poklopem litinovým .Šachtice bude uložena do pískového lože, obsyp  pískem se provede po celé výšce šachtice.

Střešní odpad D1 bude umístěn v jiné poloze ,bude tedy provedeno nové svodné potrubí s napojením do stávajícího – předpoklad napojit koleno a příslušný materiálový přechodový kus do kameninového potrubí  DN150.

Nova venkovní kanalizace bude provedena z hrdlových hladkých trub PVC KG v dimenzi DN 125 a 150,příslušnými tvarovkami budou provedeny změny směru vedení .

Uložení potrubí bude do pískového lože, obsyp zhutněným pískem.

Potrubí  uložené pod terénem by mělo mít krytí  min.1,0m,min.spád dešťové kanalizace 1% a splaškové kanalizace 2% .

Před zásypem se provede na kanalizaci zkouška těsnosti.

Trasa venkovního potrubí  bude křížit kabely sdělovací ,směrové a hloubkové vedení potrubí bude respektovat ČSN 73 6005,ČSN bude respektována i v případě souběhu a křížení dalších vedení..

Upozornění:

Před zahájením stavby bude nutno respektovat polohopis a výškopis souběžných a křižovaných inženýrských sítí a objektů na nich.Tyto bude stavebník povinen nechat vytýčit jednotlivými správci a dodavatelská firma bude povinna respektovat jejich ochranná pásma a ČSN 73 6005 Prostorová uspořádání sítí technického vybavení.

Druh a celková délka – venkovní kanalizace

1K´-  Šs - potrubí PVC KG SN4  DN 125  -     5,0 m

Šs - Šst - potrubí PVC KG SN4  DN 150 -    16,5 m

1D – 1D´ -  potrubí PVC KG SN4  DN 150 -   1,50 m

Celkem 					 23,0m

8.2.1 Zemní práce

Výkopy budou kolmé, od hloubky 1,00 m paženy příložným pažením, v zemině 3. třídy těžitelnosti. Hutnění obsypu po vrstvách bude prováděno po stranách potrubí. Míra zhutnění u nesoudržných zemin musí být v rozmezí Id = 0,75 – 0,90. Přebytečná zemina bude uložena na pozemku stavebníka a použita částečně k zásypu a částečně k terénním úpravám v okolí stavby.

Zabezpečení a ohraničení výkopů a zachování průjezdu - dle POV.

Při pokládce kanalizace je nutné postupovat od místa napojení proti spádu.Asfaltová zpevněná plocha bude uvedena do původního stavu.

9. Zařizovací předměty

Nové zařizovací předměty budou použity ve standardním provedení,podrobněji viz. specifikace materiálu.

WC mísy budou v provedení kombi se zadním vodorovným odpadem,splachování WC tlačítkem pro dvě množství vody.

Umyvadla budou s otvorem pro stojánkovou pákovou směšovací baterii,v kancelářích budou baterie s dlouhým výtokovým ramínkem.Sifony budou opatřeny keramickými kryty – polosloupy.

Dřezy budou nerezové bez odkapní plochy,SM baterie stojánkové dřezové pákové.

Výlevka bude ve stojícím provedení se sklopnou plastovou mřížkou a vysokopoloženou splachovací nádržkou,SM baterie páková nástěnná dřezová s ústím délky 300mm.

##### 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Práce budou provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami,které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními:

- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon (v platném znění)

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I. a II (v platném znění)

- zákon č. 309/2006 Sb. (v platném znění), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- zákon č. 258/2000 Sb. (v platném znění) - o ochraně veřejného zdraví

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,   nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 48/1982 Sb. (v platném znění), kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

11. Vliv na životní prostředí

Během provádění prací budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů Vyhl. 381/2001 Sb do následujících kategorií :

17.02.02	Plasty

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.