D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| STAVBA INVESTOR MÍSTO STAVBY ČÁST PROJEKTU STUPEŇ DATUM |  | REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOTELNY NA VÝROBNÍ HALU PRO ODSOUZENÉ ŽENY V AREÁLU VĚZNICE A ÚVZD OPAVA VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, Soudní 1672/1a, 140 67, Praha 4 Věznice Opava, objekt Olomoucká, 746 01, Opava-Předměstí Požární ochrana DSP únor 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant: |  | Ing. Tamara Synáčová autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT - 1004574 |  |

OBSAH

1	ÚVOD	3

1.1	Seznam použitých podkladů pro zpracování	3

2	Popis objektu	3

2.1	Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby	3

2.2	Hodnocení požární bezpečnosti	10

3	Dělení do požárních úseků	10

4	Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků	11

5	Požární odolnost stavebních konstrukcí	11

6	Únikové cesty	13

7	Odstupové vzdálenosti	13

8	Zabezpečení stavby požární vodou	14

8.1	Vnitřní odběrná místa	14

8.2	Vnější odběrná místa	14

9	Zařízení pro protipožární zásah	15

9.1	Přístupové komunikace	15

9.2	Nástupní plochy a zásahové cesty	15

9.3	Počet přenosných hasících přístrojů	15

10	Technická a technologická zařízení stavby	15

11	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	19

12	Závěr	19

# ÚVOD

Stavba bývalé kotelny na parc. č. 2435/4 se nachází uprostřed vězeňského areálu přiléhajícího ze severozápadní strany k Olomoucké ulici. Rekonstrukcí bývalé kotelny na výrobní halu dojde k dotčení objektu sousední budovy Okresního soudu na p.č. 2435/1, k níž objekt bývalé kotelny přiléhá svou severovýchodní stranou a v jehož suterénu se nachází nová kotelna pro areál věznice Opava. Dojde k dotčení p.č. 2435/9 na této parcele bude nová zastřešená venkovní kuřárna a p.č. 2435/10.  A také dojde k dotčení p.č. 2435/11, přes ní bude vedeno nové propojení strukturované kabeláže slaboproudu.

Základním účelem navrhované rekonstrukce bývalé kotelny je vybudování vhodných prostor pro zaměstnávání odsouzených žen a realizaci vzdělávacích aktivit. A s tím spojené zvýšení možnosti pracovního zařazení odsouzených žen a tím i snížení úhrady nákladů na výkon trestu ze strany státu a také se zlepší uplatnění odsouzených žen na trhu práce po propuštění z vězení.

Tohoto bude dosaženo vestavbou dvou podlaží do halového prostoru bývalé kotelny s tím, že v přízemí je navržen větší prostor výrobní dílny s kapacitou cca 25–26 míst se zázemím a v patře pak dva menší výukové prostory s celkovou kapacitou opět cca 25 míst se zázemím. Řešení je navrženo tak, aby obě podlaží mohla z hlediska činnosti odsouzených žen fungovat samostatně, tzn. že jsou provozně, technicky i z hlediska sociálního zařízení oddělena. Provozní a sociální zařízení personálu – tj. zaměstnanců vězeňské služby a lektorů je pouze ve 2.NP a je od sociálního zařízení vězňů odděleno.

## Seznam použitých podkladů pro zpracování

Použité normy:

- ČSN 73 0802, Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0818, Požární bezpečnost staveb – Osazení objektu osobami

- ČSN 73 0810, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0821, Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

Vyhláška MV č. 23/2008 O technických podmínkách požární ochrany

Podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení byly textové a výkresové podklady Ing. Lucie Kluzové.

# Popis objektu

## Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby

Jedná se o vestavbu dvou podlaží do halového prostoru bývalé kotelny, tento objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech cca. 15,4x 12,6 m. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem, barevně bude objekt řešen kombinací šedé a cihlově červené barvy. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s mírným spádem 7° přístupnou z budovy soudu.

Stávající halový jednopodlažní prostor kotelny je rozdělen na dvě podlaží – každé o světlé výšce 3,3m.  Vstup do budovy je ze dvora z jihozápadní strany nově vybudovanými vraty s dveřmi vedle stávajícího komínu. Vrata mají světlou šířku 2,8m a výšku 3,0m aby jimi mohlo do vstupního a manipulačního prostoru nacouvat menší nákladní auto nebo dodávka s materiálem, nebo pro odvoz hotových výrobků, předpokládá se auto do 3t. Na tento vstupní prostor navazuje uzavřené schodiště do 2.NP, dva sklady a vlastní výrobní dílna s kapacitou cca 25 – 26 pracovních míst o celkové ploše 86,64m2. Jako pracovní místo je uvažován pracovní stůl o velikosti  800x1400-1500mm. Hala je dostatečně osvětlena okny v jihozápadní a jihovýchodní fasádě. Na výrobní halu navazuje sociální zařízení pro pracující odsouzené ženy v počtu dvou kabin WC, předsíň se dvěma umyvadly a samostatná denní místnost s malou kuchyňskou linkou. Kapacita denní místnosti je cca 15 míst u stolu, je osvětlená a větrána přirozeně oknem v jihovýchodní fasádě.

Ve 2.NP jsou umístěny dvě učebny – jedna pro 10 – 12 osob a druhá pro 12 – 14 osob (celkem opět pro cca 25 – 26 osob). Obě učebny jsou přirozeně osvětleny a větrány okny. Dále jsou v tomto podlaží umístěny dvě kanceláře lektorů, denní místnost s kuchyňkou a elektrickým sporákem, kuřárna, WC personálu (společné i pro personál z 1.NP) a WC pro odsouzené v počtu dvou kabin a předsíně se dvěma umyvadly. Jedna z učeben má navíc k dispozici malý sklad. Pro osvětlení schodiště a WC odsouzených, kde není možno umístit okna, jsou navrženy do stropu a střechy světlovody 
Ø cca 300mm v celkovém počtu 6ks.

Před vstupem do objektu tj. před jihozápadní fasádu bude po celé délce budovy umístěn předprostor z drátěného pletiva výšky 2m (+ ostnatý drát) sloužící jako venkovní kuřárna a zároveň bránící volnému pohybu odsouzených po celém dvoře věznice. Část tohoto prostoru bude zastřešena stříškou na ochranu před deštěm a sněhem. Vstup do tohoto oploceného prostoru bude jednak manuálně ovládanými posuvnými vjezdovými vraty (pro auta) a dále pak vstupní brankou pro běžný provoz. Celý tento předprostor bude ze zámkové dlažby.

Zastavěná plocha objektu: cca. 240  m2

Zastavěná plocha kuřárny + zámkové dlažby: cca. 50  m2

Obestavěný prostor objektu: cca. 1915 m3

Užitná plocha 1.NP: cca. 162,0 m2

Užitná plocha 2.NP: cca. 147,7 m2

Celková užitná plocha: cca. 309,7 m2

Počet osob 1.NP: 27 (26 odsouzených + 1 dozorce)

Počet osob 2.NP: 28 (26 odsouzených + 2 lektoři)

Vstup do objektu je situován na jihozápadu.

Stávající konstrukce

Jedná se o jednoduchou přízemní halovou stavbu obdélníkového půdorysu cca. 15,4x 12,6 m. Výška vnitřního halového prostoru od hrubé betonové podlahy přízemí po spodní hranu ocelových vazníků je 7,9m. Vnitřní omítky jsou vápenné, silně poškozené počítá se proto s jejich 100% oklepáním. Venkovní omítka je břízolitová, světle šedá, sokl je tvořen keramickým obkladem.

Základy: Stávající základové konstrukce jsou provedeny z betonu B 135. Základy násypníku škváry tvoří patky výšky 1200 mm, základ komínového tělesa je v úrovni stávajících základů budovy soudu a jeho výška je 1400 mm. Ostatní základové pásy jsou šířky 980 mm a výšky 850 mm.

Obvodový plášť: Obvodové stěny jsou zděné z cihel CDm, tl. 375 mm na MVC. Pod úrovní terénu jsou obvodové zdi provedeny z betonu. V horní části je zdivo staženo ŽB monolitickým věncem výšky 500 mm.

Výplně otvorů: Okna jsou kovová s jednoduchým zasklením, opatřena na venkovní straně ocelovou drátěnou mříží. Vrata a dveře jsou také ocelové.

Podlahové konstrukce: Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří cementový potěr.

Stávající skladba podlahy-kotelna:

- CEMENTOVÝ POTĚR - tl. 30 mm

- BETONOVÁ MAZANINA B 135 - tl. 120 mm

+ SÍTOVINA 100x100x 6,3 mm

- IZOLACE - 1x YPLASTBIT

- PODKLADNÍ BETON B 105 - tl. 100 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA

Střecha: je sedlová s mírným spádem 7°, nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové vazníky. Na nich jsou provedeny dřevěné krokve 140/160 mm, bednění z desek tl. 25 mm, lepenka a plechová střešní krytna. Střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými svody.

Stávající skladba střechy-kotelna:

- PLECHOVÁ KRYTINA ALUKRYT

- LEPENKA A 400

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - tl. 25 mm

- DŘEVĚNÉ KROKVE 140/160 mm

- IZOLACE - SKELNÁ ROHOŽ - tl. 100 mm

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - tl. 25 mm

- OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK

Stávající skladba střechy-násypník škváry:

- 2x IPA + YPLASBIT

- CEMENTOVÝ POTĚR - tl. 50 mm

- STRUSKOPÍSKOVÝ NÁSYP - tl. 50-150 mm

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - tl. 150 mm

Stávající skladba střechy-elektrorozvodna:

- 2x IPA + YPLASBIT

- CEMENTOVÝ POTĚR - tl. 25 mm

- POLYSTYRÉN - tl. 25 mm

- STRUSKOPÍSKOVÝ NÁSYP - tl. 50-150 mm

- STROPNÍ DESKY PZD 1-240

Venkovní zpevněné plochy: jsou většinou tvořeny betonovými deskami. V jihozápadní části je navíc část plochy zatravněna.

Stávající skladba zpevněných betonových ploch:

- BETON B 170 - tl. 200 mm

- ŠTĚRKOPÍSEK - tl. 100 mm

- STRUSKOVÝ MAKADAM - tl. 150 mm

- DUSANÝ NÁSYP

Nové konstrukce

Základové konstrukce

Budou provedeny nové základové pásy pod nosnými zdmi uvnitř objektu, v horní části těchto základů bude proveden ztužující věnec z oceli 10 505 (R), viz. stavebně konstrukční část. Tento základ bude proveden s hutněným štěrkopískovým podsypem tl. 200 mm.

Dále budou provedeny základové patky pro nové sloupky oplocení, bran a přístřešku.

Všechny základové konstrukce budou provedeny z betonu C 16/20 XC1.

Svislé nosné konstrukce

Vnitřní nosné stěny budou vytvořeny z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm. Zdi budou v horní části ukončeny ŽB ztužujícími věnci. Zdící prvky budou tvořit tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I s pérem a drážkou. Zděny budou na systémovou zdící maltu, pro tenké maltové lože cca. 
1-3 mm. První řada nosného zdiva bude vyzděna na vápenocementovou maltu tl. 20 mm. Zdění bude prováděno v souladu s konkrétním technologickým postupem zdění vybraného zdícího systému. Zdivo bude řešeno, včetně všech systémových doplňků a příslušenství, jako jsou překlady, nerezové spojky zdiva kde stávajícím konstrukcím atd.

Svislé nenosné konstrukce – zděné příčky

Vnitřní nenosné zděné stěny budou vytvořeny z pórobetonových tvárnic tlouštěk 100, 150 mm. Zdící prvky budou tvořit tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I s pérem a drážkou. Zděny budou na systémovou zdící maltu, pro tenké maltové lože cca. 1-3 mm. První řada zdiva bude vyzděna na vápenocementovou maltu tl. 20 mm. Zdění bude prováděno v souladu s konkrétním technologickým postupem zdění vybraného zdícího systému. Zdivo bude řešeno, včetně všech systémových doplňků a příslušenství, jako jsou překlady, nerezové spojky zdiva kde stávajícím konstrukcím atd.

Svislé nenosné konstrukce – SDK příčky

tl. 100 mm – 2x SDK 12,5 mm + CW 50 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily

vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 40 mm (min. R´w= 47 dB)

tl. 125 mm – 2x SDK 12,5 mm + CW 75 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily

vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 60 mm (min. R´w= 47 dB)

tl. 150 mm – 2x SDK 12,5 mm + CW 100 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily

vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 75 mm (min. R´w= 47 dB)

tl. 255 mm – 2x SDK 12,5 mm + 2x CW 100 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 2x 75 mm (min. R´w= 47 dB)

opláštění stoupaček – 1x SDK 12,5 mm + CW 50 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm

Svislé konstrukce – dozdívky

Všechny dozdívky v obvodových konstrukcích budou provedeny z cihel plných pálených na MVC.

Svislé nosné konstrukce – sloupy

Ocelové sloupy z oceli HEB140, kotvené přes ocelovou plotnu chemickými kotvami do stávajících základů původních kotlů. Více viz. D.1.2 - Stavebně konstrukční část. Sloupy budou obloženy SDK s požární odolností 30 minut.

Vodorovné konstrukce

Do stávajícího halového prostoru bude vložen mezistrop, který bude uložen na obvodových nosných zdech, vnitřních nosných zdech a vnitřním ocelovém průvlaku ze dvou ocelových nosníků I 240. Nosnou konstrukci stropu tvoří ocelové profily U a I, dimenze viz. D.1.2 - Stavebně konstrukční část. Dále pak profilované trapézové plechy TR 40s/160 + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 50 mm	celkem 90 mm

+ KARI  síť oka 100/100/6 mm, viz. výkres výztuže stropní desky - D.1.2 Staveb. kční část)

Podhledy SDK

Bude vytvořen nový zavěšený podhled z SDK 1x 15 mm, požární odolnost min. 30 minut nad 1.NP a min. 15 minut nad 2.NP. Podhled bude proveden včetně kovové nosné konstrukce z UA/CD profilů, včetně všech systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.  v provedení dle technologických postupů výrobce.

Schodiště

Schodiště bude tvořit železobetonová konstrukce, beton C 16/20 XC1, výztuž 10 505 (R), viz. D.1.2 Stavebně konstrukční část. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou (protiskluznou R10). Na schodnice bude použita keramická dlažba s protiskluznou úpravou hrany stupně.

Konstrukce střechy

Nosná konstrukce střechy zůstane stávající, tj. ocelové příhradové vazníky (budou nově natřeny antikorozním nátěrem) s dřevěnými krokvemi na valašsko (výměna cca. 30%). Krokve opatřeny nátěrem proti hnilobě a plísním. Bude proveden mykologický průzkum dřevěné konstrukce. Ocelové vazníky budou zesíleny ocelovými L profily, viz. stavebně konstrukční část. Nové bednění z OSB desek tl. 18 mm, pojistná fólie a falcovaná hliníková střešní krytina se provede nově. Veškeré oplechování střechy bude také z hliníkového plechu. Vzniklý meziprostor mezi konstrukcí podhledu a konstrukcí střechy bude odvětráván pomocí samočinných větracích hlavic umístěných na střeše a větracích mřížek ve fasádě, toto zajistí v podstatě nucenou výměnu vzduchu v mezistřeším prostoru. Střecha bude provedena včetně všech systémových doplňků a příslušenství, jako jsou sněhové zachytávače atd. Střecha bude odvodněna pomocí podstřešních žlabů a svislý svodů z TiZn. Do střechy bude instalováno 6ks světlovodů, se součinitelem prostupu světla světlovodu U=1,1 W/m2K.

SK1 - Nová skladba střechy - nad bývalou kotelnou:

- Hladká hliníková falcovaná střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Pojistná fólie

- OSB deska - tl. 18 mm

- Nátěr proti hnilobě a plísním stávajících dřevěných krokví na

valašsko - 140/160 mm (+ výměna cca. 30%)

- Antikorozní nátěr stávajících ocelových příhradových vazníků

- Odvětrávaná vzduchová mezera

- Tepelná izolace z minerální (kamenné) vlny - tl. 240 mm

- Parotěsná zábrana

- Systémový sádrokartonový stropní podhled, (požární odolnost 15 minut)

1 x SDK deska požární-červená, tl. 15 mm, (kovová nosná konstrukce, včetně

všech  systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.)

- Vyčištění podkladu + penetrace, malba

SK2 - Nová skladba střechy - nad bývalou sýpkou:

- Hladká hliníková falcovaná střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Pojistná fólie

- OSB deska - tl. 18 mm

- Dřevěná konstrukce krovu - krokve 80/180 mm

SK3 - Nová skladba střechy – nad zastřešenou kuřárnou:

- Hladká hliníková falc. střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Přišroubovaná OSB deska - tl. 18 mm (do ocel. k-ce přístřešku)

- Ocelové krokve přístřešku 40/100/3

Výplně vnějších otvorů

Budou osazeny nové venkovní výplně otvorů (plastová a hliníková okna a zateplené dvojkřídlové vrata s jednokřídlovými dveřmi), se součinitelem prostupu tepla U=1,2W/m2K. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem s Ug=1,0 W/m2K.

Hliníková okna budou provedena jako protipožární s odolností EI 30/DP1, budou pevné, tzn. neotvíravá.

Výplně vnitřních otvorů

Budou osazeny nové vnitřní plné CPL dveře, do ocelových lisovaných zárubní osazených do zdí nebo SDK. Dané dveře (viz. specifikace a výkresová část PD) budou provedeny s úpravou včetně zapravení magnetických kontaktů dodavatelem dveří.

Dveře do dílny 1.01 jsou navrženy jako dvojkřídlové posuvné, plné, včetně stavebního pouzdra pro posuvné dveře do zdi. Včetně všech vodících lišt, systémových doplňků a příslušenství pro tento typ posuvných dveří.

V 1.NP budou do šachty topného kanálu instalovány revizní dvířka 600/600 mm, pro přístup k měření UT. Dvířka budou s požární odolností minimálně 15 minut. Dále bude v 1.NP v místnosti 1.07 osazen revizní poklop 800/800 mm pro přístup do stávajícího topného kanálu, s požární odolností EW15/DP2.

Zateplení objektu – obvodové stěny, ostění

Zateplení vč. silikonové omítky musí být provedeno v souladu ETICS třídy A a  normami 
(ČSN 732901) a technologickými pravidly dodavatele systému.

Zateplení obvodového zdiva, je navrženo včetně zateplení soklu (extrudovaným polystyrénem) se zatažením izolantu 500 mm pod úroveň terénu. Zateplení bude provedeno v jednotném certifikovaném systému.

Podklad pod zateplení musí být připraven v souladu s technologickým předpisem daného zateplovacího systému. Stávající fasáda objektu bude odmaštěna a vyčištěna tlakovou vodou.

Narušené části obvodového zdiva je nutno nejprve opravit – dle situace na stavbě v případě zjištění širokých prasklin v nosné konstrukci se zajistí přítomnost statika.

Veškeré nesoudržné části omítky musí být oklepány a nahrazeny novu omítkou a hrubé nečistoty budou odstraněny ocelovým kartáčem, poté bude podklad napenetrován.

Zateplovací systém tvoří tepelně izolační vrstva z polystyrénu a desek z minerálních vláken. Zateplení je zataženo 500 mm pod terénem a ukončeno až střechou.

POZOR: dle požadavků PBŘ, které musí být dodrženy !

V místě vedle elektrorozvodny, musí být zajištěn nehořlavý pás š.2,5m z minerální vaty, viz. výkresová část PD – Schéma zateplení.

Použitý zateplovací materiál z polystyrénu či minerální vaty musí splňovat požadované tepelně-technické vlastnosti!

Použité tepelně-izolační materiály:

Stabilizovaný samozhášivý pěnový polystyrén (EPS) s tenkovrstvou probarvenou omítkou certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

Minerální vlna s tenkovrstvou probarvenou omítkou certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

Stabilizovaný samozhášivý extrudovaný polystyrén (XPS) s keramickým obkladem certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

S01 -  zateplení obvodových konstrukcí polystyrénem EPS 70F, tl. 160 mm

S02 -  zateplení obvodových konstrukcí minerální vlnou, tl. 160 mm

S03 – zateplení soklu extrudovaným polystyrénem XPS, tl. 160 mm

S04 – zateplení soklu polystyrénem EPS 70F, tl. 160 mm

S05 -  zateplení soklu minerální vlnou, tl. 160 mm

S06 – zateplení vnějšího ostění a nadpraží polystyrénem EPS 70F, tl. 30 mm

parapety budou zatepleny extrudovaným polystyrénem XPS, tl. 30 mm

## Hodnocení požární bezpečnosti

Objekt je posuzován dle ČSN 73 0802.

Konstrukční systém 	: nehořlavý

Požární výška objektu	: h = 3,8m

Celková výška objektu	: h = 9,02m

Posouzení požární otevřenosti obvodové stěny dle ČSN 73 0802:

H = 39 MJ/kg

M = x kg/m3

Maximální tloušťka PPS je 0,16m

Maximální množství tepla 150MJ

150 = H.M = 39*0,16 *x

X = 24 kg/m3

Měrné hmotnosti EPS nesmějí být překročeny.

K zateplení bude použit kontaktní zateplovací systém např. Baumit, jedná se o ucelený výrobek třídy reakce na oheň min. B. Certifikát kontaktního zateplení bude předložen při oznámení stavebnímu úřadu.

# Dělení do požárních úseků

Objekt bude tvořit jeden požární úsek.

PÚ N 1.1/N2

Požární úsek bude posuzován dle ČSN 73 0802.

# Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků

PÚ N 1.1/N2

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   291.01

So [m2]  =    55.97

ho [m]   =     1.79

hs [m]   =     3.26

Sm [m2]  =    86.64

p  [kg.m-2] =    41.85

an  =     1.040

a   =     1.019

b   =     0.797

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    33.99

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    61.08

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    39.24

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2397.20

Největší počet užitných podlaží           z =   5

# Požární odolnost stavebních konstrukcí

POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ N 1.1

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

SPB (podle výpočtů pv) = II.

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 30+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15+

mezi objekty (MO)                                                 : 45 DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

mezi objekty			                                      : 30 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 15 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 30+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 15+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 15

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                                            : 30

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15

9 Konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC, viz 8.9

-------------------------------------------------------------------

konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC            : 15 DP3

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     : -

Obvodové stěny jsou z CDm v tl. 375mm. Požární odolnost stěn je min. REI 180/DP1 - vyhovuje.

V požárně nebezpečném prostoru jiných požárních úseků bude zateplení objektu provedeno materiálem s třídou reakce na oheň A1 – minerální vata.

Mezi posuzovaným objektem a objekty sousedícími jsou požadovány požární pásy v šíři min. 900mm. Posuzovaný objekt je zateplen polystyrénem. Sousední objekty jsou nezateplené, v šíři min. 900mm bez požárně otevřených ploch – vyhovuje.

Sousední objekty a nebo požární úseky (objekt soudu, požární úsek rozvodny a mrazícího boxu) oddělují stěny s požární odolností min. REI 180/DP1 – vyhovuje.

Schodiště bude tvořit železobetonová konstrukce tl.150mm, beton C 16/20 XC1, výztuž 10 505 (R). Krytí výztuže je min. 20mm. Požární odolnost schodiště je dle publikace „hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů min. R60/DP1 - vyhovuje.

Vnitřní nosné i nenosné stěny jsou z Ytongu v tl. 100mm – 300mm. Požární odolnost nosných stěn je min. REI 90/DP1. Nenosné stěny nemají z hlediska PO žádný požadavek (nenosné stěny jsou i SDK).

Nosné ocelové prvky musí vykazovat požární odolnost min. R30 v 1.NP a R15 ve 2.NP. Požární odolnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo budou nosné prvky obloženy materiálem s požadovanou požární odolností.

Strop nad 1.NP -  ocelové nosníky, trapézový plech a nadbetonávka. Strop bude opatřen SDK podhledem s požární odolností 30 minut – vyhovuje.

Střecha je tvořena ocelovými vazníky, bude osazen SDK podhled s požární odolností 15minut – vyhovuje.

Okno v místnosti 1.06 a jedno okno v místnosti 2.06 bude osazeno s požární odolností EI 30/DP1, bude neotvíravé.

V 1.NP budou do šachty topného kanálu instalovány revizní dvířka 600/600 mm, pro přístup k měření UT. Dvířka budou s požární odolností minimálně 15 minut. Dále bude v 1.NP v místnosti 1.07 osazen revizní poklop 800/800 mm pro přístup do stávajícího topného kanálu, s požární odolností EW15/DP2.

# Únikové cesty

PÚ N 1.1/N2

Z objektu vede jedna nechráněná úniková cesta. Šířka NÚC je vždy min. 1.5 ú.p. V 1.NP musí mít dveře na volné prostranství min. 2 ú.p. tj. 550mm * 2 = 1100mm. Dle ČSN 73 0802 tab. 17, lze použít jako únik z objektu jedinou NÚC.

Počet osob :

- 1.NP – 26 osob + 1

- 2.NP – 26 osob + 2

Dle ČSN 73 0818 se počet osob daných projektem násobí součinitelem 1,5. Celkový počet osob je (26+26)*1,5 = 83 osob

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 1.019

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    76

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      3.8

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2.2

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC ---     24.1   24.0  3.0  3.0  122    43   S  dolů Ano únik 2+1.NP

1   1 NÚC ---     24.1   19.0  1.5  1.5   62    43   S  dolů Ano únik 2.NP

-------------------------------------------------------------------

Osoby na únikové cestě, krom osob lektorů jsou započítány jako osoby s omezenou schopností pohybu či orientace – jsou závislí na evakuaci dozorce.

Dveře na ÚC musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Dveře na ÚC nesmí při otevření zužovat šířku ÚC zejména tam, doporučuje se dveře otevírat o 180°C zejména tam, kde se pohybuje větší počet osob.

Dveře na únikových cestách: dveře, jimiž prochází úniková cesta musí být otvíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech, popř. vodorovně posuvné. Při vyhlášení poplachu bude situace řešena organizačně, v rámci provozu věznice příslušníky vězeňské služby.

Parametry únikové cesty jsou v souladu s ČSN 73 0802.

# Odstupové vzdálenosti

PÚ N 1.1/N2

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  34.0

------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po      pv    k2   k3    I      d

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%]  [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]

------------------------------------------------------------------

1  13.2   3.3    43    26   60      34  0.64 0.93  93.58   4.26

2  14.5   3.3    47    19   40      34  0.64 0.93  93.58   2.80

3   5.4   3.3    18     7   40      34  0.64 0.93  93.58   2.28

------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu nezasáhne do jiných objektů, odstupová vzdálenost zasahuje na pozemek 2435/10, 2435/9.

Zpětné odstupové vzdálenosti

Odstupová vzdálenost od rozvodny zasáhne do stěny posuzovaného objektu. V tomto místě bude zateplení z minerální vaty a je osazen požární uzávěr EI 30/DP1. Stěna má odolnost min. REI 180/DP1 – vyhovuje.

Odstupová vzdálenost od oken nové kotelny (pv ≤ 15kg/m2, nehořlavá okna o velikosti 0,6m*1,2m a 1,2m*2,4m, KS stavby nehořlavý, odstup do 2,5m) zasahuje do fasády posuzovaného objektu. V tomto místě zásahu je posuzovaný objekt zateplen pouze minerální vatou, stěna má požární odolnost REI 180/DP1 a je zde osazeno požární okno EI 30/DP1 – vyhovuje.

# Zabezpečení stavby požární vodou

## Vnitřní odběrná místa

V souladu s ČSN 73 0873 čl. 4.4 b)1) je nutné vnitřní odběrná místa instalovat.

Hydrantový systém D s tvarově stálou hadicí (světlost 25 mm, max. vzdálenost od nejodlehlejšího místa od HS: 40 m, přetlak min. 0,2 MPa, průtok min. 0,3 l/s) obsluhovatelný 1 osobou.

Hydrantový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Hadice hydrantového systému budou osazeny ve výšce cca 1,3 m nad podlahou.

Hydrantová skříň musí umožňovat otevření o 180° nebo vytočení dvířek tak, aby nezužovaly šířku únikové cesty.

## Vnější odběrná místa

Dle tabulky 1 a 2 položka 2 ČSN 73 0873 :

Hydrant

Nejvzdálenější odběrné místo od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m. Nejmenší dimenze DN 100 mm, odběr Q = 6,0 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.

Skutečnost:

Ve vzdálenosti do 150m jsou osazeny na ul. Olomoucká min. 3ks hydrantů na DN80 a DN 150 - vyhovuje.

Dle vyjádření SmVaK nejsou tyto hydranty určeny pro hasební zásah.

Dle zákona č.133/1985 Sb.o požární ochraně

§ 19 - Věcná pomoc

Každý  je  povinen  na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany  nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

# Zařízení pro protipožární zásah

## Přístupové komunikace

Ulice Olomoucká je dvoupruhová přístupová komunikace, která navazuje na vstup do objektu přímo po zpevněné vnitroareálové komunikaci široké min. 3,0m. Přístupové komunikace musí vést až k nástupním plochám nebo do vzdálenosti nejvýše 10 m od vchodu do objektu. V případě jednopruhové komunikace musí být splněny tyto podmínky: za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Je-li komunikace jednopruhová musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel, u vícepruhových komunikací musí být tento zákaz zajištěn alespoň v jednom pruhu.

## Nástupní plochy a zásahové cesty

Nástupní plochy nemusí být zřizovány dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřizovány dle ČSN 73 0802 čl. 12.5.

Vnější zásahové cesty musí být zřizovány dle ČSN 73 0802 čl. 12.6. Dle předpisů investora není možné vzhledem k charakteru objektu umístit na objekt požární žebřík.

## Počet přenosných hasících přístrojů

PHP budou rozmístěny v požadovaném počtu na základě výpočtů v souladu s ČSN 73 0802 a vyhl. 23/2008Sb.

Počet je stanoven pro přístroje s hasicí schopností 21A nebo 113B. PHP budou umístěny v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místnosti, na únikových cestách.

PÚ N 1.1/N2  – 3 ks

# Technická a technologická zařízení stavby

Větrání

Místnosti budou odvětrány podtlakovým nuceným větráním. Přívod vzduchu bude zajištěn infiltrací. Pro odvod vzduchu je navržen ventilátor do potrubí TD. Ventilátor bude ovládán vypínačem část elektroinstalace.

Vzduch bude nasáván pod podhledem odsávaného prostoru a veden do sběrného potrubí. Vzduch bude dále veden větracím potrubím, které se vyvede nad střechu a ukončí kruhovým potrubím s hlavicí. Potrubí vedené střešním prostorem bude opatřeno protipožární izolací s odolností PO30.

Potrubí VZT bude kruhové typu SPIRO a ohebné typu SEMIFLEX. Závěsy potrubí a zařízení budou součástí dodávky. Elektroinstalace včetně vodivého pospojování bude součástí projektu elektro.

Vytápění

Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna umístěna v sousední budově. Přes řešený objekt staré kotelny jsou vedeny sekundární rozvody tepla pro vytápění dalších budov v areálu věznice. Tyto rozvody jsou v rámci stavebních úprav staré kotelny přeloženy do nových tras.

Vytápění řešeného objektu bude nově napojeno potrubím otopné vody na stávající zdroj tepla. Napojovací uzel s příslušnými armaturami a měřením bude umístěn v místě výstupu z topného kanálu.

Výstupní teplota otopné vody bude regulována v závislosti na venkovní teplotě.

Systém zařízení pro vytápění bude s rozvodem otopné vody ze zdroje tepla do nově řešených okruhů 1.NP a 2.NP. Na každém okruhu bude osazen vyvažovací ventil. Otopná tělesa budou ocelová desková se spodním napojením vedené ze stěny.

Veškeré rozvody otopné vody v objektu budou opatřeny základním nátěrem a následně tepelnou izolací. Rozvodné sekundární potrubí bude opatřeno pouzdry s izolací z minerální plsti s hliníkovou fólií na povrchu. Určené rozvody tepla budou opatřeny tepelnou izolací pouzdry v souladu s ustanovením vyhlášky 193/2007 Sb.

Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí a neizolované potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem s 1 x emailováním.

Dle ČSN 73 0802 čl.11.1.1 mohou potrubí s nehořlavou náplní sloužící pro technologické rozvody o dimenzi do 40 000mm2 prostupovat požárně dělící konstrukcí bez dalších požadavků.

Zdravotně technické instalace

Objekt je napojen na areálovou kanalizaci dešťovou a splaškovou,napojení na vodovod

nebylo možné ověřit,stávající instalace a napojení však nebudou zachovány.

Bude provedeno nové napojení splaškové kanalizace z objektu na areálovou kanalizaci,na

stávající deš´tové kanalizaci budou provedeny úpravy související s novým umístěním

dešťového odpadu a bude provedena nová vodovodní přípojka ze sousedního objektu -

nové kotelny.

V objektu samém budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace pro potřeby nově

instalovaných zařizovacích předmětů.

Demontáž stávajících instalací bude v rozsahu instalací odkrytých při provádění prací.

Stavba bude nově napojena na vnitřní rozvod pitné vody vedený pod stropem nové kotelny. Bude provedena odbočka DN32 do stávajícího potrubí ocelového DN80,v místě napojení bude instalován uzavírací a vypouštěcí kohout.

Odtud povede přípojka pod stropem nové kotelny a dále v topném kanále do řešeného objektu. Výše popsaná vedení budou respektovat stávající vedení, potrubí vody v kanále bude instalováno v max. možné vzdálenosti od vedení tepelných a elektrických.

Z topného kanálu přes instalační jádro vstoupí potrubí do objektu. V m.č.1.03 bude instalován uzávěr vody a vodovod bude dále rozdělen na samostatné větve, větev pro požární hydrant, větev pro zásobování prvního podlaží a větev pro zásobování druhého podlaží. Větve budou opatřeny uzavíracími a vypouštěcími armaturami, požární vodovod dále zpětnou armaturou. Na rozvodu vody pro 1. a 2.NP budou instalovány vodoměry pro podružné měření spotřeby vody.

Příprava teplé vody bude lokální v místech spotřeby, pod umyvadly a dřezy budou instalovány elektrické průtokové ohřívače příslušných výkonů. V úklidové místnosti bude  instalován zásobníkový elektrický ohřívač o objemu 15l.Na vstupu vody studené do ohřívače budou instalovány příslušné armatury.

Nově navržené vedení vody vedené volně pod stropem kotelny, v topném kanále a uvnitř objektu k hydrantu bude provedeno z trub ocelových pozinkovaných vzhledem k tomu,že plní funkci požárního vodovodu.

Požární vodovod bude proveden dle ČSN 73 0873. V objektu na schodišťové podestě bude instalována vnitřní hydrantová skříň vystrojená tvarově stálou hadicí průměru 25mm a délky 30m (výkon min.0,3l/s při min.přetlaku 0,2Mpa).

Požární vodovod bude trvale zavodněn a proveden z trub ocelových pozinkovaných. Odbočka k hydrantu v m.č.1.03 bude opatřena uzavírací, zpětnou a vypouštěcí armaturou. Hadice hydrantového systému bude osazena ve výšce cca 1,3 m nad podlahou. Hydrantová skříň musí umožňovat otevření o 180° nebo vytočení dvířek tak, aby nezužovaly šířku únikové cesty.

Elektroinstalace – silnoproud

Napojení

Napojení objektu bude řešeno ze stávající jistící pojistkové skříně RIS umístěné na venkovní fasádě na vyznačeném místě silovým celoplastovým kabelem typové řady AYKY 4Jx50 mm2, jenž bude odjištěn sadou výkonových pojistek 3x100A gG a ukončen bude ve stávajícím druhém poli stávající rozvodny nn. Pole číslo 2 bude nově přezbrojeno pro potřeby nově navrhované elektroinstalace, zapojení bude provedeno v souladu s výkresovou částí rozvodnice RE.

Hlavní kabelové trasy

V celé řešené části budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady AYKY, CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pod omítkou, v podlaze a v podhledech.

Bude zřízeno nouzové osvětlení. Pro potřeby nouzového osvětlení budou použity nouzové invertéry s dobou svícení 1 hodina, jenž budou nainstalovány do vybraných svítidel. K takto vybaveným svítidlům je zapotřebí přivést nespínanou fázi pro potřeby navržených nouzových invertérů.

Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech zůčastněných profesí  a všech prvků, které jsou nezbytné pro chod objektu .

Silovým napojením SLP, ZTI, VZT a ochranným pospojováním .

Veškeré technologické vybavení bude připojeno na systém ochranného pospojování.

Před rozvodnou nn na vyznačeném místě bude umístěno tlačítko CENTRAL STOP, tímto tlačítkem bude dosaženo vypnutí vnitřní elektroinstalace s vyjímkou bateriových zdrojů nouzového osvětlení.

Investorem je zvažována varianta dodání záložního zdroje UPS mimo tento projekt , pokud bude tento záložní zdroj UPS dodán, tak přes jeho kontakt EPO dojde k vypnutí vnitřní elektroinstalace včetně záložního zdroje UPS s vyjímkou bateriových zdrojů nouzového osvětlení při použití tlačítka TOTAL STOP, jenž bude umístěno v těsné blízkosti tlačítka CENTRAL STOP .

Kabelové propoje pro potřeby CENTRAL STOPU a TOTAL STOPU budou provedeny funkčními kabely typové řady CXKH-V ( B2ca,s1,d0 ).

Dojde k výměně stávající pojistkové skříně RVO 3x35A a svorkovnicové skříně RVO z důvodu jejich značného opotřebení. Nově bude proveden propoj mezi RVO a stávající trasou VO odcházející z řešeného objektu kabelem AYKY 4Jx10 mm2.

Veškerá kabeláž sloužící požárně bezpečnostním zařízením bude provedena jako trasa s funkční integritou (kabel i nosná konstrukce kabelu) musí odolat účinkům požáru po dobu 30 minut. Kabely budou volně vedeny a budou mít klasifikaci B2caS1d0 a musí splnit třídu funkčnosti P30-R.

Pokud bude kabel veden pod omítkou tl. 10mm popř. v samostatné drážce, truhle, žlabu… s požární odolností min. EI30/DP1 je toto vedení v souladu s ČSN 73 0802. Kabelové trasy je také možné chránit obkladem nebo nástřikem.

Veškerá kabeláž nesloužící požárně bezpečnostním zařízením

Bude vedena kabely B2caS1d0 s třídou funkčnosti P15-R nebo bude výpočtem prověřeno, že hmotnost izolace kabelů nepřesáhne 0,2kg/m3 obestavěného prostoru místnosti přičemž na osobu v této místnosti připadá méně jak 10m2.

Kabely také mohou být vedeny pod omítkou tl. 10mm popř. v samostatné drážce, truhle, žlabu… s požární odolností min. EI30/DP1 je toto vedení v souladu s ČSN 73 0802. Kabelové trasy je také možné chránit obkladem nebo nástřikem.

Slaboproud

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

V areálu je stávající systém PZTS. Ve výrobní hale je na fasádě stávající venkovní detektor PIR, který se demontuje a podle postupu prací namontuje zpět na původní místo. PZTS se v objektu rozšíří a tísňové tlačítka a magnety. Umístění tlačítek a magnetů je podle požadavku investora. Zapravení magnetů je nutné dojednat s dodavatelem vrat a dveří.

CCTV

V areálu je stávající systém CCTV. Na základě požadavků investora se provede rozšíření ve výrobní hale o 7 analogových kamer (6 vnitřních a jedna venkovní). Umístění kamer je podle požadavku investora. Kamery budou napojeny koaxiálním kabelem a ukončeny na převodníku v datovém rozvaděči DR1 m.č.2.01, dále pak optickým kabelem do stávajícího operačního střediska.  Napojení bude řešeno podzemní kabelovou propojkou univerzálním optickým kabelem 4vl 50/125 a ukončeno na optické vaně.

Podrobněji viz. TZ Slaboproud.

# Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Dle ČSN 73 0875 a ČSN 73 0802 se nepožaduje, aby bylo v objektu SOZ, SHZ, domácí rozhlas, EPS.

# Závěr

Posouzení objektů bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací předaných ke dni zpracování. Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu bylo provedeno dle platných ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb. Jakékoliv změny musí být konzultovány s projektantem a se zpracovatelem tohoto PBŘ.

Výpočet:

Stavební objekt          : vězení Opava

Požární výška      h [m] =     3.80

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

101     dílna                                        0.0      86.6

102     vstupní a manipulační hala                   0.0      15.9

103     úklidová komora                              0.0       4.6

104     sklad                                        0.0       6.1

105     sklad                                        0.0       4.6

106     předsíň wc                                   0.0       4.2

107     předsíň wc                                   0.0       5.6

108     denní místnost                               0.0      15.6

-------------------------------------------------------------------

2. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

201     lektor 1                                     0.0      12.3

202     lektor 2                                     0.0      12.3

203     denní místnost                               0.0      10.7

204     chodba                                       0.0      20.7

205     učebna 1                                     0.0      27.9

206     učebna 2                                     0.0      27.5

207     sklad                                        0.0       5.7

208     kuřárna                                      0.0       5.3

209     schodiště                                    0.0      11.0

210     wc lektor                                    0.0       3.4

211     předsin wc ž                                 0.0       5.2

212     wc ž                                         0.0       5.8

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 , květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   2

npp =   0

np  =   2

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: PU N1.1/N2

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3.80

Výšková poloha hp [m]    =     0.00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     2

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     2

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

1   143.3       0.0     0.0     42   Ne  Ano      a

2   147.7       0.0     0.0     34   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

101         1  dílna                   86.6    50.0  1.10    5.0

102         1  vstupní a manipulačn    15.9     5.0  0.80    2.0

103         1  úklidová komora          4.6    10.0  0.80    2.0

104         1  sklad                    6.1    80.0  1.10    2.0

105         1  sklad                    4.6    80.0  1.10    2.0

106         1  předsíň wc               4.2     5.0  0.70    2.0

107         1  předsíň wc               5.6     5.0  0.70    2.0

108         1  denní místnost          15.6    40.0  1.00    5.0

201         2  lektor 1                12.3    40.0  1.00   10.0

202         2  lektor 2                12.3    40.0  1.00   10.0

203         2  denní místnost          10.7    40.0  1.00   10.0

204         2  chodba                  20.7     5.0  0.80   10.0

205         2  učebna 1                27.9    40.0  1.00   10.0

206         2  učebna 2                27.5    40.0  1.00   10.0

207         2  sklad                    5.7    75.0  1.00   10.0

208         2  kuřárna                  5.3    10.0  0.80    5.0

209         2  schodiště               11.0     5.0  0.80    2.0

210         2  wc lektor                3.4     5.0  0.70    5.0

211         2  předsin wc ž             5.2     5.0  0.70    2.0

212         2  wc ž                     5.8     5.0  0.70    2.0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

4.3   1.8     4

2.2   1.8     1

2.9   1.8     1

4.3   1.8     1

4.3   1.8     1

4.3   1.8     1

2.2   1.8     1

4.3   1.8     1

2.9   1.8     1

3.2   1.8     2

1.2   1.8     1

2.9   1.8     1

0.8   1.0     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   291.01

So [m2]  =    55.97

ho [m]   =     1.79

hs [m]   =     3.26

Sm [m2]  =    86.64

p  [kg.m-2] =    41.85

an  =     1.040

a   =     1.019

b   =     0.797

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    33.99

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    61.08

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    39.24

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2397.20

Největší počet užitných podlaží           z =   5

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

SPB (podle výpočtů pv) = II.

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 45 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 30+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15+

mezi objekty (MO)                                                 : 45 DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 30 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 15 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : 45 DP1

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 30+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 15+

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 15+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 15

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 45 DP1

v nadzemních podlažích                                            : 30

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15

9 Konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC, viz 8.9

-------------------------------------------------------------------

konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC            : 15 DP3

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     : -

-------------------------------------------------------------------

konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3 v ČSN 73 0802:2009

-------------------------------------------------------------------

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

101     dílna              86.6   26             0.0  1.50   39 Ne

108     denní místnost     15.6    0  1.1.1      5.0  0.00    3 Ne

201     lektor 1           12.3    1             0.0  1.50    2 Ne

202     lektor 2           12.3    1             0.0  1.50    2 Ne

203     denní místnost     10.7    0  1.1.1      5.0  0.00    2 Ne

205     učebna 1           27.9    0  2.2.2      2.0  0.00   14 Ne

206     učebna 2           27.5    0  2.2.2      2.0  0.00   14 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 1.019

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    76

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      3.8

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2.2

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC ---     24.1   24.0  2.0  2.0   78    43   S  dolů Ano

1   1 NÚC ---     24.1   19.0  1.0  1.5   39    43   S  dolů Ano

-------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám

--------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  34.0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1  13.2   3.3    43    26   60   60    34  0.64 0.93  93.58   4.26   4.26 10.4.4a

2  14.5   3.3    47    19   40   40    34  0.64 0.93  93.58   2.80   2.80 10.4.4a

3   5.4   3.3    18     7   40   40    34  0.64 0.93  93.58   2.28   2.28 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

-----------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    291.0

p  [kg.m-2] =     41.9

Součin p.S =  12179.7

Výška objektu h [m] =      3.8

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0.8     6.0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2.6

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti vybavení požárního úseku EPS

(Podle ČSN 73 0875, březen 1992)

--------------------------------

Součinitel charakteru prostoru j =   1.70

Součinitel ohrožení osob os      =   0.90

Součinitel ohrožení hodnot oh    =   1.60

Součinitel provozních vlivů ov   =   0.95

Nutnost střežení  N = (j . an + os . oh) . ov =   3.05

3,5 > N >= 3, EPS se doporučuje

-------------------------------

Export: NX802PRO v. 05.2009, (c) 1994-2009 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

------------------------------------------------------------------------