Doplňující elektroinstalační informace

Místnost č. 138 (sociální zařízení): není řešeno v původní PD / nově

Nová elektroinstalace pro osvětlení a ventilátor bude napojena z podružného rozvaděče RP-5 na nově zhotovený jistící okruh FB21 sítě TN-C-S (v místě poziční rezervy). Rozvaděč je umístěn v místnosti č. 114. Stávající rozvody pro osvětlení budou z části zrušeny a ukončeny v instalačních krabicích.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY částečně vedeny po kabelové lávce místnosti č. 114 a v místnosti č. 138 budou zasekány do zdi.

Ovládání osvětlení a odvětrání místnosti ventilátorem s časovým doběhem bude provedeno jedním vypínačem, který bude umístěn uvnitř místnosti č. 138 u vstupních dveří.

Stávající zásuvkový okruh bude upraven v podhledu místnosti (acidur krabice) a sveden kabelem CYKY 3C x 2,5 pod omítkou do určeného prostoru zásuvky.

Předpokládaný materiál:

- 1ks chránič s jističem (jeden modul)	    10A/B/30mA          rozvaděč RP-5 pozice FB21

- 1ks vývodka 			  	    Pg13,5  	            rozvaděč RP-5

- 30m kabel 				    CYKY3C x 1,5	rozvody osvětlení

- 5m kabel				    CYKY3A x 1,5	rozvody osvětlení

- 5m kabel				    CYKY3C x 2,5	rozvod zásuvkový okruh

- 1 ks vypínač				    č. 6			spínání světel a ventilátoru

- 1 ks ventilátor s časovým doběhem	    Ø100 mm		místnost s WC

- 1ks LED svítidlo hranaté do podhledu 1x12W		místnost s WC

- 1ks LED svítidlo hranaté do podhledu 1x16W		místnost s umyvadlem

Místnost č. 114 (chodba větší): změna v původní PD

Jedná se pouze o změnu druhu a typu osvětlovacích těles oproti původní projektové dokumentaci.

Původní PD:						Požadovaná změna oproti průvodní PD:

2 ks zářivkové svítidlo 2x 36W AL mřížka	2 ks LED svítidla, panel do kazetového podhledu 600 x 600mm,     38W, teplota 3500-4000K (úroveň denního světla)

Místnost č. 145 (chodba menší): změna v původní PD

Jedná se pouze o změnu druhu a typu osvětlovacích těles oproti původní projektové dokumentaci.

Původní PD:						Požadovaná změna oproti průvodní PD:

1 ks zářivkové svítidlo 2x 36W AL mřížka	1 ks LED svítidla, panel do kazetového podhledu 600 x 600mm,     18W, teplota 3500-4000K (úroveň denního světla)

Místnost č. 141 (víceúčelový sál): změna v původní PD

Jedná se pouze o změnu druhu a typu osvětlovacích těles oproti původní projektové dokumentaci.

Původní PD:						Požadovaná změna oproti průvodní PD:

9 ks zářivkové svítidlo 2x 58W AL mřížka	15 ks LED svítidla, panel do kazetového

6 ks zářivkové svítidlo 2x 36W AL mřížka 	podhledu 600 x 600mm,     58W, teplota 3500-4000K (úroveň denního světla)

Ve Stráži pod Ralskem dne 14. 6. 2016  	         			           Radek Král

technický pracovník - energetik