# P – PROJEKT

## ING. PETR CUNDA

## VÝSTAVNÍ 12 a,  603 00  BRNO

PROJEKTY STAVEB

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Tel., fax., záznam.: 543 21 51 89

E-mail : cunda@volny.cz,

SO2 – ÚPRAVY VE VÝROBNÍ HALE B14b

### TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### VYTÁPĚNÍ

#### PROVÁDĚCÍ  PROJEKT

AKCE                 : ROZDĚLENÍ SYSTÉMU ÚT V OBJEKTECH B14b,c

NA 4 VĚTVE, VE VĚZNICI KUŘIM

INVESTOR         : VS ČR KUŘIM

VYPRACOVAL  : ING. PETR CUNDA

ZAK. ČÍSLO       : 424 – 12

BRNO,  06. 2012

##### ROZSAH  PROJEKTU

Projekt řeší rozdělení systému vytápění v objektech B14b,c na 4 větve. Objekty jsou dvoupodlažní, štítovou stěnou přistavěny  k sobě. Každé podlaží, každého objektu bude mít vlastní větev. Objekty jsou zásobovány teplem z kotelny, objektu B14a, která je stavebně jedním celkem s objektem B14b, oddělená stěnou.

Projekt je rozdělen do třech částí :

SO1 – ÚPRAVY V KOTELNĚ B14a

SO2 – ÚPRAVY VE VÝROBNÍ HALE B14b

SO3 – ÚPRAVY VE VÝROBNÍ HALE B14c

Tato část se zabývá úpravami v kotelně B14a.

STÁVAJÍCÍ STAV

###### Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna o výkonu 3 MW. Oběhová čerpadla kotelny jsou vybavena frekvenčními měniči. Kotelna nemá osazen hydraulický vyrovnávač. Rozdělovač a sběrač je propojen zkratem. Při zvýšení tlaku se zkrat  otevře.

###### Objekty jsou napojeny na stávající podružný rozdělovač. Z rozdělovače je napojen objekt psince, objekt B14b a objekt B14c, vždy jednou větví. Každá větev, je směšována čtyřcestným ventilem,  dle venkovní teploty. Větve jsou vybaveny čerpadly. Větve objektů B14b,c mají čerpadla s frekvenčními měniči a funkcí „autoadapt“. Tyto větve mají i měřiče tepla. Větev psince má čerpadlo s volbou 3 otáček.

###### Ocelové páteřní rozvody pro objekty, jsou vyvedeny z rozdělovače a sběrače do I.NP, objektu B14b. Pod stropem, středem objektu B14b, je vedena větev pro B14c. Větev objektu B14b je rozdělena na dvě podvětve, pro severovýchodní fasádu a jihozápadní fasádu. Větev objektu B14c se také, po vstupu do objektu B14c, dělí k fasádám. Potrubí je uloženo na typových prvcích různým způsobem – konzolky ze zdí a sloupů, závěsy ukotvené na stropě, nebo upevněné na ocelových nosnících.

###### Izolace je v objektu B14b a části B14c provedena návlekovými trubicemi Tubex a Mirelon, v různých tloušťkách (např. 9,13,15 mm). Většina rozvodů v objektu B14c není izolována.

###### Kompenzátory nejsou použity ani v jednom objektu.

###### Potrubí je odvzdušněno do těles ve II.NP. Systém se vypouští na stoupačkách nebo tělesech I.NP.

V objektech jsou použita otopná tělesa KALOR 500/160 nebo 500/70. Tělesa nemají osazeny termostatické hlavice.

PODKLADY

Projektová dokumentace stavby a vytápění z let 2002 a 2005, předmětných objektů, včetně některých aktualizací k roku 2012 . Vlastní průzkum a doměření. Požadavky investora.

Na jednání 18.5.2012, v přítomnosti zástupců investora Ing. Vladimíra Veselého a Ing. Oto Bartoňka, po předložení různých alternativ řešení, bylo dohodnuto :

- Stávající rozdělovač bude zachován. Bude sloužit pro I.NP objektů B14b,c.

- Na stávajícím rozdělovači budou vyměněny čtyřcestné ventily za trojcestné, příslušných dimenzí a jmenovitých průtoků kv. Větev psince se osadí armaturou stejných hodnot jako stávající.

- Bude zhodnoceno použití stávajících čerpadel a měřičů tepla.

- Nový rozdělovač pro II.NP B14b,c se umístí na podestu II.NP kotelny.

- Stávající rozvody se použijí pro I.NP B14b,c.

- Nové dvě větve se použijí pro II.NP B14b,c.

- Nové rozvody se povedou I.NP B14b,c, vedle stávajících rozvodů.

- Stoupačky se pod stropem přeruší a pro tělesa ve II.NP, B14b,c,  napojí na nové potrubí.

POTŘEBA TEPLA

Potřeby tepla pro jednotlivé prostory byly stanoveny dle stávající dokumentace objektů.

- větev  I.NP B14b …  13,0 kW

- větev II.NP B14b … 17,0 kW

- větev  I.NP B14c …  25,0 kW

- větev II.NP b14c …  33,5 kW

Potřeba tepla pro větev psince není známa.

TLAKOVÉ POMĚRY

Statický tlak zůstává stávající, expanzní nádoba a pojišťovací armatury systému, budou také zachovány. Čerpadla na stávajícím rozdělovači budou ponechána se spuštěnou funkcí „autoadapt“. Budou sloužit pro I.NP objektů B14b,c.  Na nový rozdělovač se umístí nová čerpadla, která se budou také provozovat v režimu „autoadapt“. Předpokládané průtoky a výkony čerpadel jsou uvedeny na výkresech. Každá větev nového rozdělovače je také osazena ručním regulačním ventilem, na kterém se může průtok doladit a měřit.

TOPNÝ SYSTÉM

Topný systém zůstává stávající, teplovodní, dvoutrubkový, klasický. Teplotní spád bude stejný jako stávající, uvádí se 80/60°C.

Topný systém bude upraven dle jednání z 18.5.2012, viz .výše.

OTOPNÁ TĚLESA

Otopná tělesa v objektech B14b,c zůstanou stávající.

POTRUBÍ

Stávající potrubí bude použito pro I.NP objektů B14b,c. Nové ocelové potrubí pro II.NP ovbjektů B14b,c.  Stoupačky k tělesům do II.NP se přeruší a napojí na nové rozvody. Stoupačky k tělesům I.NP se napojí na stávající rozvody.

Do prostoru objektu I.NP vstoupí dvě nové potrubní větve. Jedna z větví bude procházet dále do objektu B14c. Větev pro tento objekt bude rozdělena na další dvě podvětve, k severovýchodní a jihozápadní fasádě.

Potrubí se uloží na typové konzoly, dle zvyklostí provádějící organizace. Nové potrubí se odvzdušní prostřednictvím odvzdušňovacích armatur těles ve II.NP. Stávající potrubí bude osazeno na nejvyšších místech automatickými odvzdušňováky. Vypouštění nového potrubí bude umístěno na nejnižším místě rozvodu. Na stávajícím potrubí zůstane vypouštění beze změny.

Po rozměření skutečné trasy potrubí na stavbě, budou dodavatelem  určena umístění prvků kompenzace potrubí – pevné body, osová vedení, případné kompenzátory tvaru „L“ (přirozené změny trasy potrubí, jak horizontální, tak vertikální)  nebo „U“. Prostupy  stěnami musí umožnit kompenzační pohyby potrubí.

IZOLACE

Nové horizontální potrubí bude izolováno návlekovou izolací. V místech odřezávání přípojek, na stávajícím potrubí, do II.NP, se izolace sejme a po úkonu opět nasadí.

NÁTĚRY

Veškeré potrubí se natře základní syntetickou barvou. Neizolované potrubí se také natře vrchní syntetickou barvou.

BOZ

Dle normy ČSN 060310 musí  dodavatel  provést dilatační a topnou zkoušku celého systému. Během zkoušky zaškolí obsluhu a o zaškolení provede záznam.  Obsluha bude jeden člověk na směnu s občasným dohledem.

Práci s otevřeným ohněm a svařování je možno provádět pouze při dodržování požárních a bezpečnostních předpisů. Při práci je nutno používat ochranné pomůcky (rukavice, brýle, apod.). Montážní práce ve výškách je možno provádět pouze z řádného lešení a při dodržování bezpečnostních předpisů.

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

- STAVBA

Stavební úpravy pro montáž potrubí, jako průrazy stěn, kapsy pro rozdělovač apd., budou provedeny v rámci stavebních výpomocí.