|  | PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 548 FAX 569 430 555 |
| --- | --- |

## B)SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zakázka č.  :		11 087

Název akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ VĚZNICE SVĚTLÁ NAD

SAZAVOU

Místo akce  :		ROZKOŠ 990, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Investor       :		VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, SOUDNÍ 1672/1a, PRAHA 4, 140 67

Stupeň        :		PDS+ZDS

Vypracoval:				Ing.Pavel Křehlík

V Havlíčkově Brodě  			9/2011

Obsah:

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně,

  - urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,

  - technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

  - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

  - řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

  - vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

  - řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

  - průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

  - údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

  - členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

  - vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

  - způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

- 2.   Mechanická odolnost a stabilita

- Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

  - zřícení stavby nebo její části,

  - větší stupeň nepřípustného přetvoření,

  - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

  - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

3.   Požární bezpečnost

  - zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

  - omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

  - omezení šíření požáru na sousední stavbu,

  - umožnění evakuace osob a zvířat ,

  - umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5.   Bezpečnost  při užívání

6.    Ochrana proti hluku

7.    Úspora energie a ochrana tepla

  - splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,

  - stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

10. Ochrana obyvatelstva

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby  (objekty)

- a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

  - zásobování vodou,

  - zásobování energiemi,

  - řešení dopravy,

  - povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

  - elektronické komunikace.

  - bilance surovin, materiálů a odpadů

  - vodní hospodářství

  - řešení technologické dopravy

  - ochrana životního a pracovního prostředí

- zhodnocení staveniště

Zájmový pozemek je z urbanistického hlediska vhodný pro umístění navrhované stavby. Areálové komunikace jsou již provedeny a budou po dohodě s provozovatelem areálu užívány pro zásobování stavby – podrobněji POV.

- urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících

Urbanistické řešení:

Zájmové území se nachází na jihovýchodním okraji města Světlá nad Sázavou, vedle zahrádkářské lokality. Areál do roku 1998 sloužil jako rekreační areál školy v přírodě ve Světlé nad Sázavou. Celý areál byl vybudován v roce 1987 a většina objektů je řešena v panelové technologii.

Pro nedostatečné využití objektů, byl celý areál převeden na jiného uživatele. Pro potřeby Vězeňské služby České republiky je celý areál účelově převeden na věznici pro výkon trestu odnětí svobody žen. Pozemek areálu je svažitý od severu k jihu.

Záměr investora je v této etapě provést vestavby do stávajícího podkroví v objektech C a B, dále se jedná o  vybudování nového výdejního místa a jídelny objektu B3.

Architektonické řešení:

Architektura řešených objektů zůstává nezměněna – jedná se o úpravy vnitřních prostor bez zásahů do vnějšího pláště ( vyjma osazení nových střešních oken ).

Výtvarné řešení:

Dtto architektonické řešení

- technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch + d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Technické řešení

SO 01 -  Stavební úpravy objektu C

Podkrovní prostory  objektu SO 01 jsou dispozičně rozčleněny na 3 sekce C1, C2 a C3. Každá sekce dispozičně navazuje chodbou na dvě schodiště. Z požárních důvodu bude nutné prodloužit stávající dvě krajní schodiště u sekce C1 a C3. Nástavba těchto schodišť včetně zastřešení byla provedena v předchozí etapě, v této etapě bude provedeno vybourání části stropu a vlastní prodloužení schodiště o jedno podlaží. Původní schodiště končilo o patro níže. V každé sekci jsou navrženy 4-lůžkové pokoje pro odsouzené, které jsou přístupné z hlavní chodby uprostřed dispozice. Z chodby jsou přístupná také společné společenské místnosti a společné sociální zařízení a sprchy (pro každou sekci samostatně).

SO 02 –Stavební úpravy objektu B3/3

Podkrovní prostory  objektu SO 02/3 jsou dispozičně rozčleněny na prostory pro volnočasové aktivity odsouzených a samostatně oddělené sociální zázemí pro personál a odsouzené. Stávající dvě schodiště na obou koncích objektu byly v předchozí etapě výstavby protaženy do podkrovního prostoru, rovněž i stávající osobo-nákladní výtah je protažen do podkroví.

SO 03 – Vybudování nového výdejního místa a jídelny

Předmětem této části projektové dokumentace je zřízení nové jídelny s výdejem jídla v části 2.n.p. který je v současné době využíván pro volnočasové aktivity odsouzených (tělocvična a posilovna).  Tato část navazuje chodbou na stávající kuchyňský blok a bylo tudíž investorem vyhodnoceno jako nejvhodnější pro zřízení další nové jídelny s výdejem jídla.

d) napojení stavby na dopravní a technickou a dopravní infrastrukturu

Doprava  - vnitřní areálové komunikace jsou již vyřešeny, tento projekt se netýká venkovních úprav,vyjma instalace kamerového systému.

Kanalizace , vodovod, elektro, plyn  - objekty jsou napojeny na venkovní rozvody vody, kanalizace, NN a plynu

Vnější kabelové rozvody slaboproud – Jedna otočná Dome kamera, určená ke sledování vnějšího pláště objektu C, bude umístěna na stávajícím sloupu v prostoru pásma ochrany vnějšího perimetru věznice. Kabeláž bude vedena stávajícím trubkováním do rozvaděče R06 ochrany perimetru. Odtud pak, stávajícím optickým kabelem, až k záznamovému zařízení CCTV.

Veřejné osvětlení:

Do systému venkovního osvětlení nebude zasahováno.

- e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

Stávající parkovací plochy zůstanou bez změn – v tomto projektu není řešeno.

- vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Provoz

při běžném provozu řešených místností nebudou překročeny hygienické limity v chráněných venkovních prostorech staveb v denní a noční době. Stavební konstrukce a VZT zařízení musí být provedena podle projektové dokumentace.

Provádění stavby

vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště u stávajících objektů bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.

Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem.

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení.

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. S ohledem na umístění staveniště v blízkosti hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu výstavby dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Realizace nezbytných akustických opatření před zahájením stavební činnosti  a denní časový rozvrh prací na staveništi bude respektovat závěry hlukové studie.

Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku.

- V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště, bude

- zajištěno průběžné čištění ulic mycími vozy. Průběžně bude prováděna kontrola a čištění

- kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod.

- řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Veřejně přístupné plochy a komunikace nejsou předmětem tohoto projektu.

- průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Inženýrsko geologický průzkum

Jedná se stavební úpravy již stávajících prostor, bez nového zakládání . Z tohoto důvodu nebyl IG průzkum proveden.

Posudek o stanovení radonového indexu pozemku podle § 94 vyhlášky č.307/2002

Jedná se stavební úpravy stávajících prostor ve 2.NP, 3.NP a 5.NP bez zásahu do stávající hydroizolace a protiradonové zábrany . Z tohoto důvodu nebyl radonový průzkum proveden.

- i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

- Geodetické zaměření v rámci této akci nebylo provedeno – jedná se o vestavby do vnitřních prostor

- členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní

- soubory

SO 01 – Stavební úpravy objektu C

SO 02 – Stavební úpravy objektu B3/3

SO 03 – Vybudování nového výdejního místa a jídelny

Technologické soubory:

TS 01 – Úpravy slaboproudých systémů objektu C

TS 02 – Úpravy slaboproudých systémů objektu B3

Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů:

TS 01 – Úpravy slaboproudých systémů objektu C

Požadavkem požární ochrany je instalace samočinných hlásičů požáru EPS do všech prostor s požárním rizikem. Do objektu budou instalovány opticko-kouřové a teplotní hlásiče požáru s výjimkou místností bez požárního rizika (umyvárny a WC).

U východů z objektu budou umístěny tlačítkové hlásiče.

Navrhovaný systém EPS je plně adresný, analogový.  Hlásiče budou zapojeny do kruhových hlásicích linek stávajícího systému EPS věznice. V půdním prostoru bude na kruhové lince instalován koppler na jehož vstupy budou napojeny kontakty požárních klapek VZT.

Strukturovaná kabeláž

Do všech vytypovaných místností bude zaveden integrovaný kabelový rozvod (strukturovaná kabeláž) telefonní a datové sítě.

Integrovaný kabelový rozvod je snadno rozšiřitelný s otevřenou architekturou umožňující

připojeni koncových zařízení prakticky libovolného výrobce. Uživatel si až na miste

v jednotlivých koncových bodech určí zda daný vývod bude určen pro LAN či  pro telefon. Toto řešení umožňuje operativní změny systému při nově vzniklých požadavcích provozovatele. Tím není zákazník vázán na nákup koncových zařízení od určitého výrobce.

Tento druh kabelového rozvodu je založen na modulárním principu, což dovoluje velmi jednoduše vytvářet nejrůznější síťové topologie pro vzájemné propojeni výpočetní techniky. Obsluhu a režii sítí lze přitom provádět centrálně z jednoho místa a tím je omezen nežádoucí zásah do celého systému.

Nepřipojené zásuvky nemohou zasáhnout negativním způsobem do provozu LAN. Rovněž při poruše jedné větve není narušen provoz ostatních částí systému.

2.2.2. Jednotný čas

Prostřednictvím systému jednotného času bude v budově rozvedena jednotná časová informace.

Ve vytypovaných prostorech budou osazeny podružné analogové hodiny. Hodiny budou jednostranné nástěnné.

2.2.3. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS

Prvky systému SZ jsou všechny určené prostory vybaveny tak, aby informace o vzniku předmětné události byla maximálně do jedné sekundy (včetně vizuálního zobrazení) oznámena pověřeným osobám, zejména službě na operačním středisku věznice. Systém sestává z několika funkčně propojených částí. Ústředna monitoruje stav čidel a v případě vzniku předmětné události tuto signalizuje a předá nadřízenému systému datových serverů umístěných ve strojovně pod operačním střediskem a událost je signalizována na operačním středisku.

Na vytypovaných místech a prostorách jsou instalovány jednotlivé typy čidel, které svými vlastnostmi a charakteristikou odpovídají danému prostředí.

2.2.4. Společný televizní signál STA

Pro distribuci signálu STA jsou využity rozvodnice pro umístění linkových zesilovačů. Tyto jsou umístěny ve stoupačkách slaboproudu. V rozvodnicích jsou umístěny odbočovače a rozbočovače signálu. Signál je na podlaží objektů C1,2,3 rozvětven a každá zásuvka má vlastní přívod z rozvodnice. Pro větvení signálu z hlavních tras jsou použity odbočovače  a dále pak systém odbočovačů a rozbočovačů. Rezervy z odbočovačů jsou impedančně zakončeny.

2.2.5 Kamerový systém CCTV

Na vybraných stanovištích objektu věznice budou umístěny kamery. Videosignál z těchto kamer je veden prostřednictvím koaxiálních nebo optických kabelů do strojovny, kde je po úpravě přiveden do videomatice a zároveň do záznamového zařízení.

Videomatice umožňuje v navržené konfiguraci sledování živého obrazu libovolné kamery. Použité klávesnice slouží k programování videomatice, k výběru zvolené kamery pro zobrazení na příslušný monitor a k polohování otočných kamer.

Záznam snímaných obrazů je ukládán do digitálních záznamových zařízení, které pracují v triplexním režimu.

Jedna otočná Dome kamera, určená ke sledování vnějšího pláště objektu C, bude umístěna na stávajícím sloupu v prostoru pásma ochrany vnějšího perimetru věznice. Kabeláž bude vedena stávajícím trubkováním do rozvaděče R06 ochrany perimetru. Odtud pak, stávajícím optickým kabelem, až k záznamovému zařízení CCTV.

2.2.6 Přístupový systém ACS

Prvky systému ACS jsou vybaveny všechny určené prostory tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému vstupu do příslušných prostor a pohybu osob po areálu. Dále je rozmístění přístupových bodů navrženo s ohledem na požadavek využití systému ACS k lokalizaci osob. Každý přístupový bod je součástí uzavřené oblasti, kterou nelze opustit jinou cestou, než přes přístupový bod ACS. Tyto uzavřené oblasti tedy přirozeně tvoří základní úseky pro režim anti-passback. Rozložení všech úseků režimu anti-passback je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Pro jednoznačnou identifikaci osob jsou použity bezkontaktní paměťové karty MIFARE.

2.2.7 Dorozumívací zařízení DZ

Jedná se o modulární dispečerský systém, sloužící k hovorové komunikaci operátora s jednotlivými účastníky, pružně přizpůsobitelný počtu a typu účastnických linek. Skládá se z ovládacího pultu s klávesnicí a z rozvaděčů. Každý rozvaděč obsahuje napájecí zdroj, připojovací svorky a příslušný počet desek. Pult je s rozvaděčem propojen jedním komunikačním vícežilovým kabelem. Dalšími komunikačními kabely jsou propojeny z rozvaděče.

TS 02 – Úpravy slaboproudých systémů objektu B3

Požadavkem požární ochrany je instalace samočinných hlásičů požáru EPS do všech prostor s požárním rizikem. Do objektu budou instalovány opticko-kouřové a teplotní hlásiče požáru s výjimkou místností bez požárního rizika (umyvárny a WC).

U východů z objektu budou umístěny tlačítkové hlásiče.

Navrhovaný systém EPS je plně adresný, analogový.  Hlásiče budou zapojeny do kruhových hlásicích linek stávajícího systému EPS věznice. V půdním prostoru bude na kruhové lince instalován koppler na jehož vstupy budou napojeny kontakty požárních klapek VZT.

Na vybraných stanovištích objektu věznice budou umístěny kamery. Videosignál z těchto kamer je veden prostřednictvím koaxiálních nebo optických kabelů do strojovny, kde je po úpravě přiveden do videomatice a zároveň do záznamového zařízení.

Videomatice umožňuje v navržené konfiguraci sledování živého obrazu libovolné kamery. Použité klávesnice slouží k programování videomatice, k výběru zvolené kamery pro zobrazení na příslušný monitor a k polohování otočných kamer.

Záznam snímaných obrazů je ukládán do digitálních záznamových zařízení, které pracují v triplexním režimu.

Strukturovaná kabeláž

Do všech vytypovaných místností bude zaveden integrovaný kabelový rozvod (strukturovaná kabeláž) telefonní a datové sítě.

Integrovaný kabelový rozvod je snadno rozšiřitelný s otevřenou architekturou umožňující

připojeni koncových zařízení prakticky libovolného výrobce. Uživatel si až na miste

v jednotlivých koncových bodech určí zda daný vývod bude určen pro LAN či  pro telefon. Toto řešení umožňuje operativní změny systému při nově vzniklých požadavcích provozovatele. Tím není zákazník vázán na nákup koncových zařízení od určitého výrobce.

Tento druh kabelového rozvodu je založen na modulárním principu, což dovoluje velmi jednoduše vytvářet nejrůznější síťové topologie pro vzájemné propojeni výpočetní techniky. Obsluhu a režii sítí lze přitom provádět centrálně z jednoho místa a tím je omezen nežádoucí zásah do celého systému.

Nepřipojené zásuvky nemohou zasáhnout negativním způsobem do provozu LAN. Rovněž při poruše jedné větve není narušen provoz ostatních částí systému.

Jednotný čas

Prostřednictvím systému jednotného času bude v budově rozvedena jednotná časová informace.

Ve vytypovaných prostorech budou osazeny podružné analogové hodiny. Hodiny budou jednostranné nástěnné.

Elektrická zabezpečovací signalizace EZS

Prvky systému SZ jsou všechny určené prostory vybaveny tak, aby informace o vzniku předmětné události byla maximálně do jedné sekundy (včetně vizuálního zobrazení) oznámena pověřeným osobám, zejména službě na operačním středisku věznice. Systém sestává z několika funkčně propojených částí. Ústředna monitoruje stav čidel a v případě vzniku předmětné události tuto signalizuje a předá nadřízenému systému datových serverů umístěných ve strojovně pod operačním střediskem a událost je signalizována na operačním středisku.

Na vytypovaných místech a prostorách jsou instalovány jednotlivé typy čidel, které svými vlastnostmi a charakteristikou odpovídají danému prostředí.

Společný televizní signál STA

Pro distribuci signálu STA jsou využity rozvodnice pro umístění linkových zesilovačů. Tyto jsou umístěny ve stoupačkách slaboproudu. V rozvodnicích jsou umístěny odbočovače a rozbočovače signálu. Signál je na podlaží objektu B3/3 rozvětven a každá zásuvka má vlastní přívod z rozvodnice. Pro větvení signálu z hlavních tras jsou použity odbočovače  a dále pak systém odbočovačů a rozbočovačů. Rezervy z odbočovačů jsou impedančně zakončeny.

Kamerový systém CCTV

Na vybraných stanovištích objektu věznice budou umístěny kamery. Videosignál z těchto kamer je veden prostřednictvím koaxiálních nebo optických kabelů do strojovny, kde je po úpravě přiveden do videomatice a zároveň do záznamového zařízení.

Videomatice umožňuje v navržené konfiguraci sledování živého obrazu libovolné kamery. Použité klávesnice slouží k programování videomatice, k výběru zvolené kamery pro zobrazení na příslušný monitor a k polohování otočných kamer.

Záznam snímaných obrazů je ukládán do digitálních záznamových zařízení, které pracují v triplexním režimu.

Přístupový systém ACS

Prvky systému ACS jsou vybaveny všechny určené prostory tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému vstupu do příslušných prostor a pohybu osob po areálu. Dále je rozmístění přístupových bodů navrženo s ohledem na požadavek využití systému ACS k lokalizaci osob. Každý přístupový bod je součástí uzavřené oblasti, kterou nelze opustit jinou cestou, než přes přístupový bod ACS. Tyto uzavřené oblasti tedy přirozeně tvoří základní úseky pro režim anti-passback. Rozložení všech úseků režimu anti-passback je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Pro jednoznačnou identifikaci osob jsou použity bezkontaktní paměťové karty MIFARE.

Dorozumívací zařízení DZ

Jedná se o modulární dispečerský systém, sloužící k hovorové komunikaci operátora s jednotlivými účastníky, pružně přizpůsobitelný počtu a typu účastnických linek. Skládá se z ovládacího pultu s klávesnicí a z rozvaděčů. Každý rozvaděč obsahuje napájecí zdroj, připojovací svorky a příslušný počet desek. Pult je s rozvaděčem propojen jedním komunikačním vícežilovým kabelem. Dalšími komunikačními kabely jsou propojeny z rozvaděče.

- vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Při výstavbě budou respektována ochranná pásma objektů, stávajících sítí a komunikací.

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a  ostrahu staveniště.

Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování

jejich užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení výkopů apod.).

Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných komunikací pro potřeby stavby bude uvažován pouze

v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení vlastních prací. Po ukončení jejich užívání

jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů

v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- 2.   Mechanická odolnost a stabilita

- Objekt jako celek nebyl staticky posuzován – projektant této PD převzal z původní projektové dokumentace navržené nosné konstrukce. Řešil pouze prodloužení stávajících schodišť - statický výpočet prodloužení schodiště je přiložen v projektové dokumentaci  -  Stavební část.

3.   Požární bezpečnost

Podrobně popsáno a řešeno v části C – Požárně bezpečnostní řešení.

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- Vlivem stavby a užívání nebude nadměrně zatíženo bezprostřední ani vzdálené okolí stavby. Dále musí být dodrženy všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví i ochrany životního prostředí.

- Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.

Zvláště pak bude respektovat :

- Zák. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

- Zák. č. 601/2006 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

- Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě

- Zák.č. 56/2001 Sb. – o technických podmínkách provozu silničních vozidel na  pozemních komunikacích

- Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

- Zák.č. 10/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při staveb. pracích

5.   Bezpečnost  při užívání

Stavba bude provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví,  bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti. Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) tím není dotčeno.

Změna v užívání stavby musí být v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

6.    Ochrana proti hluku

Technická opatření:

Oddělení zdrojů hluku od konstrukce objektu

Železobetonové stavební konstrukce vykazují vysokou náchylnost na přenos vibrací po konstrukci objektu (hluku po konstrukci objektu). Z tohoto důvodu je nutné zabránit přenosu vibrací (vstupu vibrací) ze všech zdrojů hluku do konstrukce objektu. Není přípustný ani přenos vibrací, popřípadě pulsací dopravovanými médii (chladivem, VZT, TÚV, voda aj.).

Rozvody vzduchotechniky a ostatních médií

Opatření vedoucí k omezení šíření hluku z VZT soustav jsou následující:

Vzduchotechnické jednotky s kanály je nutné propojovat pružnými přechody. VZT potrubí bude v prostupu vždy důsledně odděleno od procházené stavební konstrukce. Začištění omítky či jiné technologie musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací do konstrukce objektu, podhledů aj.

Veškerá potrubí, vodovody, odpady aj. by měla být uložena tak, aby se účelně zabránilo přenosu vibrací na konstrukci objektu (například vhodným izolováním potrubí a jeho pružným uložením).

Vrchní betonové mazaniny budou od stěn odděleny proužkem polystyrenu, popř.5mm mirelonem.

Ventily a regulační prvky

Veškeré ventily a regulační prvky všech druhů médií (rozvodů vody, ústředního vytápění, chlazení, závěrných ventilů splachovačů WC aj.) by měly být voleny takové, které nevytváří v regulovaném médiu turbulence, rázy a kavitační procesy.

Dělící konstrukce ( příčky, dveře , stropy ) jsou navrženy s ohledem na požadavky provozovatele a dle prostorových možností vestavby. Po konzultaci s KHS Havlíčkův Brod bylo konstatováno, že vzhledem k režimu užívání objektů věznice není nutné striktně dodržovat parametry normy  ČSN 73 0532 a její změnou Z1 ze 05/2005. – Akustika – ochrana proti hluku v budovách . ( zejména se to týká skladby podlahy, kde je vzhledem ke stávající úrovni posledního stupně schodiště omezena tl. podlahy – tzn. minimální kročejová izolace ).

7.    Úspora energie a ochrana tepla

- splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

Pro akci STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ VĚZNICE SVĚTLÁ NAD SAZAVOU byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy dle současné legislativy. Přiložen k DSP.

- stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Energetická bilance a navrhované hodnoty hl. jističů pro jednotlivé odběry:

## SO.01

## SO.02

## SO.03

Pi – instalovaný příkon v kW

soud – soudobý příkon

Ps – soudobý příkon Ps=Pi x soud

Tepelná bilance

Tepelné ztráty nástavby objektu „B“........................….28 712 W

Tepelné ztráty nástavby objektu „C“........................….45 232 W

___________________________________________________

CELKEM.................................................................     73 944 W

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stávající  kotelna v areálu věznice.

Spotřeba energie a paliva

Roční spotřeba tepla na vytápění ............... ....155  MWhod

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Dle zadání investora vzhledem k režimu užívání tohoto objektu bude  bezbariérovost stavby daná příslušnými normami a vyhláškami, zejména Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dodržena jen částečně:

- řešené podlaží objektu SO.01 (5.NP) nebude přístupné výtahem – tzn.nebude bezbariérové a není zde navrženo bezbariérové sociální zařízení. Provozovatel zde neuvažuje umístit odsouzené s omezenou schopností pohybu a orientace.

- řešené podlaží objektu SO.02 (3.NP) nebude vybaveno bezbariérovým WC. Provozovatel zde neuvažuje umístit odsouzené s omezenou schopností pohybu a orientace.

Šířky vstupních dveří, vnitřních komunikací a vnitřních dveří budou splňovat požadavky vyhlášky Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Prosklené konstrukce a vstupní prosklené dveře budou vybaveny dle potřeby bezpečnostními body na skle proti přehlédnutí prosklené konstrukce.

Podlahy budou svým povrchem zajišťovat příslušný index skluzu, zejména dlažby v sociálních zázemích a dlažby na společných prostorech, schody budou mít zkosenou hranu a budou dle potřeby doplněny protiskluzovou drážkou nebo páskem.

Základní informační grafické zařízení pro orientaci veřejnosti v objektu musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a piktogramy.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Navrhovaná stavba je mimo záplavové území, dle základního mapového projektu města Světlá nad Sázavou.

V prostoru projektovaného staveniště nejsou známy žádné projevy svahových deformací a ani v širším okolí nejsou evidována žádná sesuvná území.

Žádné poddolování  není v zájmovém prostoru budoucího staveniště známo.

Památková ochrana v území

Pozemky pro výstavbu objektů se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace.

Zájmové území neleží v území s archeologickými nálezy ve smyslu  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí

V širším území stavby se nachází poměrně velké množství stávajících inženýrských sítí, zejména ve stávajících komunikacích. Jelikož se stavba týká vnitřních vestaveb, neměly být inženýrské sítě dotčeny.

Ochranná pásma pro jednotlivé inženýrské sítě jsou uvedena v následující tabulce:

| Nadzemní silové vedení |  |  |
| --- | --- | --- |
| popis ochraného pásma | šířka ochranného pásma od krajního vodiče | zákon č. |
| nad 1 kV do 35 kV včetně |  | 458/2000 Sb. |
| 1. vodič bez izolace | 7 m |  |
| 2. vodič s izolací základní | 2 m |  |
| 3. zavěšená kabelová vedení | 1 m |  |
| nad 35 kV do 110 kV včetně | 12 m | 458/2000Sb. |
| nad 110 kV do 220 kV včetně | 15 m | 458/2000Sb. |
| nad 220 kV do 400 kV včetně | 20 m | 458/2000Sb. |
| nad 400 kV | 30 m | 458/2000Sb. |
| zavěšené kabelové vedení 110 kV | 2 m | 458/2000Sb. |
| Podzemní silové vedení |  |  |
| popis ochraného pásma | šířka ochranného pásma po obou stranách krajního vodiče | zákon č. |
| Do 110 kV včetně | 1 m | 458/2000Sb. |
| nad 110 kV | 3m | 458/2000Sb. |

| Plynárenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| popis ochranného pásma | šířka ochranného od vnějšího okraje zařízení | zákon č. |
| NTL a STL v zastavěném území obce | 1 m | 458/2000Sb. |
| ostatní plynovody a přípojky | 4 m | 458/2000Sb. |
| technologické objekty | 4 m | 458/2000Sb. |
| popis ochranného pásma | šířka ochranného od vnějšího okraje zařízení | zákon č. |
| DN 200 včetně | 4 m | 458/2000Sb. |
| DN 200 do DN 500 včetně | 8 m | 458/2000Sb. |
| nad DN 500 | 12 m | 458/2000Sb |
| NTL a STL v zastavěném území obce | 1 m | 458/2000Sb |
| technologické objekty | 4 m | 458/2000Sb |

| Vodovody a kanalizace |  |  |
| --- | --- | --- |
| popis ochranného pásma | šířka ochranného od vnějšího okraje zařízení | zákon č. |
| Do průměru DN 500 včetně | 1.5 m | 274/2001 Sb. |
| nad průměr DN 500 | 2.5 m | 274/2001 Sb. |

| Teplárenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| popis ochranného pásma | šířka ochranného od vnějšího okraje zařízení | Zákon č. |
| Zařízení pro výrobu a rozvod | 2.5 m | 458/2000Sb. |
| výměníkové stanice | 2.5 m | 458/2000Sb. |

| Telekomunikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| popis ochraného pásma | šířka ochranného po stranách krajního vodiče | zákon č. |
| sdělovací kabely | 1.5 m | 127/2005 Sb. |

Ochranná pásma vodních zdrojů

Na pozemcích určených k zástavbě, stejně jako na sousedních pozemcích, se nenalézá žádný vodní zdroj, který by byl předmětem ochrany podle vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Ochranná pásma dopravních koridorů

Do stavebních pozemků nezasahuje žádné ochranné pásmo stávajících významných dopravních koridorů.

Zátopová území

Navrhovaná stavba je mimo záplavové území, dle základního mapového projektu města Světlá nad Sázavou.

Zemědělský půdní fond, ochrana lesa a přírodně chráněných území:

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nejsou.

V místě navrženého oplocení zařízení staveniště u objektu C, dojde k pokácení cca.5 ks vzrostlých tújí. Po dokončení stavby bude provedena náhradní výstavba ve stejném rozsahu.

10. Ochrana obyvatelstva

Na základě vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů obyvatelstva, se nebude jednat o stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany, resp.ochrany obyvatelstva a proto nebudou ze strany Hasičského záchranného sboru vzneseny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany – případné požadavky budou zapracovány do čistopisu DSP.

Pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné situace se využije přirozeně ochranných vlastností budovy.

11. Inženýrské stavby  (objekty)

SO.01 Kanalizace a vodovod

Kanalizace

Nové kanalizační potrubí bude provedeno z vhodných plastových trub systému potrubí pro vnitřní kanalizaci. Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z trub PP40 - PP100 (spojováno násuvnými hrdly, těsněno jazýčkovými těsnícími kroužky) odpadního kanalizačního systému.  Potrubí připojovací kanalizace bude vedeno v  drážkách ve  zdech. Odvětrání kanalizačního potrubí bude zajištěno stávajícími stoupačkami, které jsou  vyvedeny nad střechu objektu, označené stoupačky budou osazeny přivětrávacími hlavicemi. Stoupačky které nebudou využity zůstanou zakončeny stávajícím způsobem.

Připojovací potrubí kanalizace bude vedeno v max. možné míře nad úrovní konstrukce 5.NP.

- Odpadní potrubí ( pro klozetové mísy ) zaústěné do stoupaček č.6, č.15 a č.26 bude nutné svést pod strop 4NP a připojit dle místních možností.

- Stoupačky č.6a, č.6e, č.15a, č.15e a č.26e bude nutné prodloužit do 5.NP .

Vodovod

Potrubí studené, teplé vody a cirkulace je vyvedeno nad podlahu 5.NP. Stávající  uzávěry ( možnost odvodnění a uzavření stoupačky ) zůstanou zachovány.

Bilance nárůstu spotřeby studené vody :

Q = 80 osob x 80 l/den  =  6,40 m3/den

Qs = 0,195 l/sec

max. denní spotřeba : Qmax  =     6,40 x 1,25   =         8,00  m3 /den

měsíční :                     Qm      =     6,40  x 30     =     192,00 m3

roční :                          Qr       =     6,40  x 365   =    2336,00 m3

Zásobování teplou vodou je řešeno prodloužením stávajících rozvodů vedených z centrální kotelny. V místnosti 5.17bude instalován elektrický průtokový ohřívač vody se zásobníkem 10l. Zařízení bude instalováno v souladu s technickými podmínkami výrobce  ohřívače.

Potřeba požární vody je řešena společným rozvodem vody. Jednotlivé hydrantové skříně budou umístěny v chodbách a ve schodišťovém prostoru (dle požadavků uvedených v požární zprávě). Celkem jsou navrženy 4 hydrantové skříně s požární výzbrojí : systém typu D - HASIL A 25/30m s tvarově stálou hadicí dle ČSN EN 671-1.  Pro hydrant ve schodišťovém prostoru 5.35 bude vyvedena samostatná stoupačka z 4.NP.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy s ohledem na charakter využití a dle požadavků investora. Novými zařizovacími předměty bude vybaveno celé 5.NP řešeného objektu . Zařizovací předměty budou instalovány podle požadavků  norem a předpisů a po konzultaci s investorem viz. příloha.

SO.02,SO.03  Kanalizace a vodovod

Kanalizace

Nové kanalizační potrubí bude provedeno z vhodných plastových trub systému potrubí pro vnitřní kanalizaci. Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z trub PP40 - PP100 (spojováno násuvnými hrdly, těsněno jazýčkovými těsnícími kroužky) odpadního kanalizačního systému.  Potrubí připojovací kanalizace bude vedeno v  drážkách ve  zdech. Odvětrání kanalizačního potrubí bude zajištěno stávajícími stoupačkami, které jsou  vyvedeny nad střechu objektu, označené stoupačky budou osazeny přivětrávacími hlavicemi. Stoupačky které nebudou využity zůstanou zakončeny stávajícím způsobem.

Připojovací potrubí kanalizace bude vedeno v max. možné míře nad úrovní konstrukce 3.NP. Skutečné prodloužení stávajících stoupaček do 3.NP je nutné před montáží ověřit. Stoupačky v místnostech 3.12 a 3.04(3.05) bude nutné prodloužit do 3.NP.

Požadavky ke klimatizaci :

Odpad kondenzátu od vnitřní jednotky bude gravitačně zaústěn do odpadního potrubí DN20. Na připojovacím potrubí bude osazen kondenzátový sifon DN32/40.

Vodovod

Potrubí studené, teplé vody a cirkulace je vyvedeno nad podlahu 3.NP. Stávající  uzávěry ( možnost odvodnění a uzavření stoupačky ) zůstanou zachovány. Skutečné prodloužení stávajících stoupaček do 3.NP je nutné před montáží ověřit. Stoupačky v místnostech 3.17 a 3.12 bude nutné prodloužit do 3.NP.

Bilance nárůstu spotřeby studené vody se nepředpokládá.

Vnitřní rozvody studené a teplé vody a cirkulace budou provedeny z  potrubí plastového PP-R – veškeré svislé rozvody a rozvody k jednotlivým k zařizovacím předmětům. Nový požární vodovod budou proveden z trubek ocel.pozinkovaných ( s atestem pro rozvod pitné vody ).

Dilatace potrubí bude zajištěna směrovým vedením a kompenzátory tvaru U, vytvořenými na potrubí teplé vody resp.cirkulace. Lomy potrubí ve zdech a v podlaze budou opatřeny dvojitou izolací v délce 0,50m - vyrovnání dilatačních posunů do 5mm. Koeficiet změny délky navrženého potrubí činí 0,025mm/m.K. Potrubí bude vedeno konvenční metodou. Pro připojení uzavíracích ventilů budou použity přechodky přímo spojené s tvarovkou. Uzavírací armatury, budou použity v kvalitě odsouhlasené investorem. Stoupačky budou vedeny v drážkách ve zdivu stejně jako rozvody k novým výtokům. Prostupy potrubí stropy bude opatřeno chráničkami, do kterých bude potrubí uloženo včetně izolace. Veškeré potrubí  bude izolováno tepelně a proti mechanickému  poškození skružovou izolací z minerální plsti v tl. dle ČSN.

Zásobování teplou vodou je řešeno prodloužením stávajících rozvodů vedených z centrální kotelny.

Potřeba požární vody je řešena společným rozvodem vody. Jednotlivé hydrantové skříně budou umístěny v chodbě a ve schodišťovém prostoru (dle požadavků uvedených v požární zprávě). Celkem jsou navrženy 2 nové hydrantové skříně s požární výzbrojí : systém typu D - HASIL A 25/30m s tvarově stálou hadicí dle ČSN EN 671-1.  Pro hydrant ve schodišťovém prostoru 3.08 bude vyvedena samostatná stoupačka z 2.NP.

Doprava

Vnitřní areálové komunikace jsou již vyřešeny, tento projekt se netýká venkovních úprav

- povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

V místě navrženého oplocení zařízení staveniště u objektu C, dojde k pokácení cca.5 ks vzrostlých tůjí. Po dokončení stavby bude provedena náhradní výstavba ve stejném rozsahu.

- elektronické komunikace,veřejné osvětlení

Vnější kabelové rozvody slaboproud

Jedna otočná Dome kamera, určená ke sledování vnějšího pláště objektu C, bude umístěna na stávajícím sloupu v prostoru pásma ochrany vnějšího perimetru věznice. Kabeláž bude vedena stávajícím trubkováním do rozvaděče R06 ochrany perimetru. Odtud pak, stávajícím optickým kabelem, až k záznamovému zařízení CCTV.

Veřejné osvětlení:

Bez změn.

- bilance surovin, materiálů a odpadů

Výstavba:

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních materiálů, výkopová zemina z hloubení stavební jámy a inženýrských sítí, odpad obalů a malé množství odpadů komunálních. Použité obaly (jedná se o papír, eventuelně PVC obal) je třeba třídit a nabízet k využití, popř. zneškodnění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory, skládka TKO). Případné nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a odstranění pomocí oprávněných osob. Předpokládané další druhy odpadu jsou v následující tabulce.

Přehled odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě:

| Kód odpadu Kategorie | Název druhu odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 N | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 2 |
| 08 01 12 - O | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (např. vodouředitelné barvy) | 2 |
| 08 04 09 N | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 2 |
| 08 04 10 O | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | 2 |
| 14 06 03 N | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 1,2 |
| 15 01 01 O | Papírové a lepenkové obaly | 1 |
| 15 01 02 O | Plastové obaly | 1 |
| 15 01 03 O | Dřevěné obaly | 1 |
| 15 01 04 O | Kovové obaly | 1 |
| 15 01 05 O | Kompozitní obaly | 1 |
| 15 01 06 O | Směsné obaly | 1 |
| 15 01 07 O | Skleněné obaly | 1 |
| 15 01 09 O | Textilní obaly | 1 |
| 15 01 10 N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 1,2 |
| 15 02 02 N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 1,2 |
| 15 02 03 O | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | 1,2 |
| 17 01 06 N | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky | 2 |
| 17 01 07 O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 1,2 |
| 17 02 01 O | Dřevo | 1 |
| 17 02 02 O | Sklo | 1 |
| 17 02 03 O | Plast | 1 |
| 17 02 04 N | Sklo, plasty a dřevo obsahujících nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | 2 |
| 17 03 02 O | Asfaltové směsi (neobsahující dehet) neuvedené pod číslem 17 03 01 | 1,2 |
| 17 04 01 O | Měď, bronz, mosaz | 1 |
| 17 04 02 O | Hliník | 1 |
| 17 04 05 O | Železo a ocel | 1 |
| 17 04 07 O | Směsné kovy | 1 |
| 17 04 10 N | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | 1,2 |
| 17 04 11 O | Kabely (bez nebezpečných látek) neuvedené pod číslem 17 04 10 | 1 |
| 17 05 03 N | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 2 |
| 17 05 04 O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 1,2 |
| 17 06 01 N | Izolační materiál s obsahem azbestu | 2 |
| 17 06 03 N | Jiné izolační materiály, které nebezpečné látky | 2 |
| 17 06 04 O | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 1,2 |
| 17 08 02 O | Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými látkami) neuvedené pod číslem 17 08 01 | 1,2 |
| 17 09 03 N | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 2 |
| 17 09 04 O | Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 1,2 |
| 20 02 01 O | Biologicky rozložitelný odpad | 3 |
| 20 03 01 O | Směsný komunální odpad | 1,2 |

Vysvětlivky:

- způsob nakládání:	1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

3 – biologická úprava

- kategorie odpadu:	O - ostatní

N – nebezpečný

Provoz:

Při provozu objektů se počítá s již schváleným plánem likvidace odpadů.

•	Odpady z údržby a oprav objektu jako jsou zářivky a výbojky, upotřebené baterie a akumulátory, zbytky barev a ředidel, znečištěné obaly, znečištěné filtrační materiály atd. budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Nebezpečné druhy odpadů budou shromažďovány v souladu s § 5, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Jednotlivá shromažďovací místa budou řádně označena katalogovým číslem a názvem odpadu a opatřena příslušnými identifikačními listy nebezpečného odpadu.

•	Odpady z údržby zeleně vzniklé z okolí objektu budou shromažďovány odděleně a předávány k využití jako biologicky rozložitelný odpad.

- vodní hospodářství

Popsáno v části 11. a), b).

- řešení technologické dopravy

Veškeré technologie jsou dopravitelné na své místo standardní cestou bez zvýšených nároků na technologickou dopravu. Popsáno v jednotlivých částech dokumentace ke stavebnímu povolení.

- ochrana životního a pracovního prostředí

Rozšíření provozu Věznice ve Světlé nad Sázavou o vestavby nezpůsobí v sledovaném území nadměrné znečištění ovzduší. (průměrné roční koncentrace NO2, prachu - PM10 i benzenu by měly zůstat hluboko pod stanovenými imisními limity).

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.

Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem.

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení.

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. K výraznějšímu hlukovému zatížení bude docházet zejména během výkopových prací, zakládání  a betonáže nosných konstrukcí. S ohledem na umístění staveniště v blízkosti hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu výstavby dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku.

V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště, bude zajištěno průběžné čištění ulic mycími vozy. Průběžně bude prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod.