## rozpočet ocel
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ
Věznice Bělušice - objekt č. 30 hala ROSS
pozice | název zařízení a materiálu | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena | počet | jed.
číslo |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
1. vytápěcí jednotky
1.01 | vytápěcí jednotka SAHARA MAXX (m.č. 111) | [5 empty] | 2 | ks
typ HN12.UWARAU.AKD - stupeň otáček 1
vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor
opláštění Industry RAL 7000
příkon 30 W, 0.05 A, 3x400 V
topný výkon 9.309 kW
množství vzduchu - cirkulace 1030 m3.h-1
nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční
- | závěs Kompact C ZH1.5300 | [5 empty] | 1 | ks
pozink. ocelový plech
- | ovládací skříňka OSH2 | [5 empty] | 1 | ks
(pro čtyři cirkulační jednotky)
- | programovatelný prostorový termostat | [5 empty] | 1 | ks
902.110
1.02 | vytápěcí jednotka SAHARA MAXX (m.č. 109) | [5 empty] | 5 | ks
typ HN12.UWARAU.BKD - stupeň otáček 1
vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor
opláštění Industry RAL 7000
příkon 90 W, 0.14 A, 3x400 V
topný výkon 12.790 kW
množství vzduchu - cirkulace 1570 m3.h-1
nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční
- | závěs Kompact C ZH1.5300 | [5 empty] | 5 | ks
pozink. ocelový plech
- | ovládací skříňka OSH2 | [5 empty] | 1 | ks
(pro šest cirkulačních jednotek)
- | programovatelný prostorový termostat | [5 empty] | 1 | ks
902.110
1.03 | vytápěcí jednotka SAHARA MAXX (m.č. 101, 110) | [5 empty] | 6 | ks
typ HN12.UWARAU.BKD - stupeň otáček 2
vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor
opláštění Industry RAL 7000
příkon 140 W, 0.25 A, 3x400 V
topný výkon 14.758 kW
množství vzduchu - cirkulace 1570 m3.h-1
nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční
- | závěs Kompact C ZH1.5300 | [5 empty] | 6 | ks
pozink. ocelový plech
- | ovládací skříňka OSH2 | [5 empty] | 2 | ks
(pro šest cirkulačních jednotek)
- | programovatelný prostorový termostat | [5 empty] | 2 | ks
902.110
celkem vytápěcí jednotky
2. ocelová desková otopná tělesa
2.01 | deskové těleso Radik Klasik (m.č. 105) | [5 empty] | 1 | ks
21-060060-50 KLASIK
2.02 | deskové těleso Radik Klasik (m.č. 202) | [5 empty] | 2 | ks
21-060090-50 KLASIK
2.03 | deskové těleso Radik Klasik (m.č. 103) | [5 empty] | 1 | ks
22-060070-50 KLASIK
2.04 | deskové těleso Radik Klasik (m.č. 106) | [5 empty] | 2 | ks
22-060080-50 KLASIK
2.05 | deskové těleso Radik Klasik (m.č. 104, 201) | [5 empty] | 4 | ks
22-060090-50 KLASIK
2.06 | deskové těleso Radik Klasik (m.č. 203) | [5 empty] | 2 | ks
22-060100-50 VK (stávající tělesa)
2.07 | deskové těleso Radik Klasik (m.č. 102) | [5 empty] | 1 | ks
22-060110-50 KLASIK
celkem ocelová desková otopná tělesa
3. zařízení pro strojovny vytápění
3.01 | rodělovač ÚT - DN125/PN16 | [5 empty] | 1 | so
trubka DN125 - ø139,7x4.0 mm, 650 mm
spodní vstup - DN80 - ø88.9x3.2 mm, 165 mm
příruba DN80/PN16
hrdlo okruh 1 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 2 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 3 - výstup, závitové hrdlo 5/4", 160 mm
spodní hrdlo - vyp. 1 x hrdlo závitové 1/2", 150 mm
2 x dno DN125 - ø139.7x4.0 mm
návarek M20x1.5, L=60 mm (teploměr s jímkou)
návarek TR ø21.3x2.65, L=60 mm (manometr)
viz. výkres č. 438-VY-05, rozdělovač ÚT - DN125/PN16
3.02 | sběrač ÚT - DN125/PN16 | [5 empty] | 1 | so
trubka DN125 - ø139,7x4.0 mm, 650 mm
spodní vstup - DN80 - ø88.9x3.2 mm, 165 mm
příruba DN80/PN16
hrdlo okruh 1 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 2 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 3 - výstup, závitové hrdlo 5/4", 160 mm
spodní hrdlo - vyp. 1 x hrdlo závitové 1/2", 150 mm
2 x dno DN125 - ø139.7x4.0 mm
návarek M20x1.5, L=60 mm (teploměr s jímkou)
návarek TR ø21.3x2.65, L=60 mm (manometr)
viz. výkres č. 438-VY-06, sběrač ÚT - DN125/PN16
celkem zařízení pro strojovny vytápění
4. ocelové otopné rozvody
4.01 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 65 | m
trubka ø21.3x2.65, DN15, mat. 11353
4.02 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 24 | m
trubka ø26.9x2.65, DN20, mat. 11353
4.03 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 185 | m
trubka ø33.7x3.25, DN25, mat. 11353
4.04 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 68 | m
trubka ø42.4x3.25, DN32, mat. 11353
4.05 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 136 | m
trubka ø48.3x3.25, DN40, mat. 11353
4.06 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 42 | m
trubka ø60.3x3.65, DN50, mat. 11353
4.07 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425715 | [5 empty] | 4 | m
trubka ø76.1x2.90, DN65, mat. 11353
4.08 | tvarovky ocelové | [5 empty] | 1 | so
oblouky, odbočky, přechody, redukce
celkem ocelové otopné rozvody
5. armatury
5.01 | přímý termostatický ventil | [5 empty] | 11 | ks
V-exakt II DT 1/2" (o.č. 3712-02.000)
5.02 | přímé regulační šroubení | [5 empty] | 11 | ks
Regulux DARE 1/2" (o.č. 0352-02.000)
5.03 | svěrné šroubení pro přesné ocelové trubky | [5 empty] | 22 | ks
1/2"x15 mm (o.č. 3831-15.351)
5.04 | termostatická hlavice pro veřejné prostory | [5 empty] | 11 | ks
typ K - standardní bílá (o.č. 6040-00.500)
5.05 | mezipřírubová klapka - topná voda | [5 empty] | 2 | ks
KL - 65 červená páčka
5.06 | kulový uzavírací kohout - topná voda | [5 empty] | 4 | ks
KK-2" (DN50) - červená páčka
5.07 | kulový uzavírací kohout - topná voda | [5 empty] | 13 | ks
KK-1" (DN25) - červená páčka
5.08 | kulový uzavírací kohout - topná voda | [5 empty] | 1 | ks
KK-3/4" (DN20) - červená páčka
5.09 | vypouštěcí kulový kohout | [5 empty] | 19 | ks
VK - 1/2"
5.10 | automatický vypouštěcí ventil | [5 empty] | 4 | ks
AOV - 1/2"
5.11 | závitový vyvažovací ventil | [5 empty] | 2 | ks
STAD - 6/4" (52 151 040)
5.12 | závitový vyvažovací ventil | [5 empty] | 14 | ks
STAD - 3/4" (52 151 020)
celkem armatury
6. izolace potrubí
6.01 | potrubní pouzdro z minerální vlny - návlek | [5 empty] | 4 | m
objemová hmotností 80 kg/m3
ø76 tl. 50 mm (DN65)
6.02 | lamelové skružovatelné pásy z minerální vlny | [5 empty] | 2 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
izolace rozdělovače a sběrače tl. 50 mm
6.03 | povrchová ochrana izolace - vnitřní vedení | [5 empty] | 4 | m2
FLEXIPAN - hliníková fólie laminovaná
vrstvou plastu a vyztuženou kovovou sítí
balení PZ 20 á 50 m, šířka 980 mm
celkem izolace potrubí
7. nátěry
7.01 | očištění povrchu | [5 empty] | 68 | m2
odmaštění povrchu (dle potřeby)
7.02 | nátěr potrubí základní - izolované ocelové rozvody | [5 empty] | 3 | m2
2 x základní syntetický nátěr - S2003 (červená)
7.03 | nátěr potrubí základní a vrchní - ocelové rozvody | [5 empty] | 65 | m2
1 x základní syntetický nátěr - S2003 (červená)
2 x vrchní syntetický nátěr (šedý odstín)
7.04 | nátěr uložení základní a vrchní - konzoly, závěsy | [5 empty] | 16 | m2
1 x základní syntetický nátěr - S2003 (červená)
2 x vrchní syntetický nátěr (černý odstín)
celkem nátěry
8. ostatní
8.01 | teploměr - topná voda rozdělovač a sběrač | [5 empty] | 4 | ks
SUKU typ 01100, měřící rozsah: 0 až 120°C
bimetalový teploměr - ukazatel ø 100 mm
připojovací šroubení M20 x 1.5 mm
stonek: ø 8 mm, délka 100 mm
jímka: ø 12 mm, závit G 1/2", mosazná jímka
8.02 | manomet - topná voda rozdělovač a sběrač | [5 empty] | 4 | ks
SUKU typ 1444, měřící rozsah: 0 až 6 bar
ukazatel ø 100 mm, třída přesnosti 1.6
trubka ø21.3x2.65 - 150 mm, DN15, mat. 11353
zkušební manometrový kohout KK- 1/2"
8.03 | plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice | [5 empty] | 13 | ks
DN25 - závit 1", PN10, délka 500 mm, oplet pozink.
8.04 | kabelový žebřík - rozvody nad vratovým systémem | [5 empty] | 8 | m
kabelový žebřík KHZP 300
šířka 297 mm, nosnost 20 kg/m, podpěry L=4 m
8.05 | závěsy a uložení potrubí | [5 empty] | 1 | so
(třmeny, objímky, U, L ocel. profil, konzoly, táhla
spojovací materiál - šrouby, atd.)
8.06 | ostatní pomocný a montážní materiál | [5 empty] | 1 | so
(svařovací materiál, těsnění, napojení, atd.)
celkem ostatní
9. zkoušky potrubí
9.01 | tlaková zkouška ocelového - potrubí teplovodní | [5 empty] | 478 | m
do průměru 40 mm
9.02 | tlaková zkouška ocelového - potrubí teplovodní | [5 empty] | 46 | m
od průměru 50 do 65 mm
9.03 | provozní topná zkouška | [5 empty] | 1 | so
soustava nad 100 kW - 72 hodin
celkem zkoušky potrubí
bez DPH
| CELKEM |  |  |  | S DPH