## rozpočet ocel
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ
Věznice Bělušice - objekt č. 31 hala SKLOTAS
pozice | název zařízení a materiálu | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena | počet | jed.
číslo |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
1. vytápěcí jednotky
1.01 | vytápěcí jednotka SAHARA MAXX (m.č. 101, 107) | [5 empty] | 8 | ks
typ HN12.UWARAU.AKD - stupeň otáček 2
vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor
opláštění Industry RAL 7000
příkon 50 W, 0.10 A, 3x400 V
topný výkon 11.639 kW
množství vzduchu - cirkulace 1330 m3.h-1
nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční
- | závěs Kompact C ZH1.5300 | [5 empty] | 8 | ks
pozink. ocelový plech
- | ovládací skříňka OSH2 | [5 empty] | 2 | ks
(pro čtyři cirkulační jednotky)
- | programovatelný prostorový termostat | [5 empty] | 2 | ks
902.110
1.02 | vytápěcí jednotka SAHARA MAXX (m.č. 102) | [5 empty] | 6 | ks
typ HN12.UWARAU.BKD - stupeň otáček 1
vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor
opláštění Industry RAL 7000
příkon 90 W, 0.14 A, 3x400 V
topný výkon 12.790 kW
množství vzduchu - cirkulace 1570 m3.h-1
nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční
- | závěs Kompact C ZH1.5300 | [5 empty] | 6 | ks
pozink. ocelový plech
- | ovládací skříňka OSH2 | [5 empty] | 1 | ks
(pro šest cirkulačních jednotek)
- | programovatelný prostorový termostat | [5 empty] | 1 | ks
902.110
celkem vytápěcí jednotky
2. ocelová desková otopná tělesa
2.01 | deskové těleso Radik Klasik | [5 empty] | 1 | ks
22-060070-50 KLASIK
2.02 | deskové těleso Radik Klasik | [5 empty] | 2 | ks
22-060110-50 KLASIK
celkem ocelová desková otopná tělesa
3. zařízení pro strojovny vytápění
3.01 | rodělovač ÚT - DN125/PN16 | [5 empty] | 1 | so
trubka DN125 - ø139,7x4.0 mm, 650 mm
spodní vstup - DN80 - ø88.9x3.2 mm, 165 mm
příruba DN80/PN16
hrdlo okruh 1 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 2 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 3 - výstup, závitové hrdlo 5/4", 160 mm
spodní hrdlo - vyp. 1 x hrdlo závitové 1/2", 150 mm
2 x dno DN125 - ø139.7x4.0 mm
návarek M20x1.5, L=60 mm (teploměr s jímkou)
návarek TR ø21.3x2.65, L=60 mm (manometr)
viz. výkres č. 439-VY-04, rozdělovač ÚT - DN125/PN16
3.02 | sběrač ÚT - DN125/PN16 | [5 empty] | 1 | so
trubka DN125 - ø139,7x4.0 mm, 650 mm
spodní vstup - DN80 - ø88.9x3.2 mm, 165 mm
příruba DN80/PN16
hrdlo okruh 1 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 2 - výstup, závitové hrdlo 2", 160 mm
hrdlo okruh 3 - výstup, závitové hrdlo 5/4", 160 mm
spodní hrdlo - vyp. 1 x hrdlo závitové 1/2", 150 mm
2 x dno DN125 - ø139.7x4.0 mm
návarek M20x1.5, L=60 mm (teploměr s jímkou)
návarek TR ø21.3x2.65, L=60 mm (manometr)
viz. výkres č. 439-VY-05, rozdělovač ÚT - DN125/PN16
celkem zařízení pro strojovny vytápění
4. ocelové otopné rozvody
4.01 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 27 | m
trubka ø21.3x2.65, DN15, mat. 11353
4.02 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 58 | m
trubka ø33.7x3.25, DN25, mat. 11353
4.03 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 170 | m
trubka ø42.4x3.25, DN32, mat. 11353
4.04 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 110 | m
trubka ø48.3x3.25, DN40, mat. 11353
4.05 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425710 | [5 empty] | 46 | m
trubka ø60.3x3.65, DN50, mat. 11353
4.06 | ocelové trubky závitové černé, ČSN 425715 | [5 empty] | 4 | m
trubka ø88.9x3.20, DN80, mat. 11353
4.07 | tvarovky ocelové | [5 empty] | 1 | so
oblouky, odbočky, přechody, redukce
celkem ocelové otopné rozvody
5. armatury
5.01 | přímý termostatický ventil | [5 empty] | 3 | ks
V-exakt II DT 1/2" (o.č. 3712-02.000)
5.02 | přímé regulační šroubení | [5 empty] | 3 | ks
Regulux DARE 1/2" (o.č. 0352-02.000)
5.03 | svěrné šroubení pro přesné ocelové trubky | [5 empty] | 6 | ks
1/2"x15 mm (o.č. 3831-15.351)
5.04 | termostatická hlavice pro veřejné prostory | [5 empty] | 3 | ks
typ K - standardní bílá (o.č. 6040-00.500)
5.05 | mezipřírubová klapka - topná voda | [5 empty] | 2 | ks
KL - 80 červená páčka
5.06 | kulový uzavírací kohout - topná voda | [5 empty] | 4 | ks
KK-2" (DN50) - červená páčka
5.07 | kulový uzavírací kohout - topná voda | [5 empty] | 4 | ks
KK-5/4" (DN32) - červená páčka
5.08 | kulový uzavírací kohout - topná voda | [5 empty] | 14 | ks
KK-1" (DN25) - červená páčka
5.09 | kulový uzavírací kohout - topná voda | [5 empty] | 1 | ks
KK-1/2" (DN15) - červená páčka
5.10 | vypouštěcí kulový kohout | [5 empty] | 24 | ks
VK - 1/2"
5.11 | automatický vypouštěcí ventil | [5 empty] | 6 | ks
AOV - 1/2"
5.12 | závitový vyvažovací ventil | [5 empty] | 2 | ks
STAD - 6/4" (52 151 040)
5.13 | závitový vyvažovací ventil | [5 empty] | 1 | ks
STAD - 1" (52 151 025)
5.14 | závitový vyvažovací ventil | [5 empty] | 14 | ks
STAD - 3/4" (52 151 020)
5.15 | závitový vyvažovací ventil | [5 empty] | 2 | ks
STAD - 1/2" (52 151 015)
celkem armatury
6. izolace potrubí
6.01 | potrubní pouzdro z minerální vlny - návlek | [5 empty] | 92 | m
objemová hmotností 80 kg/m3
ø42 tl. 30 mm (DN32)
6.02 | potrubní pouzdro z minerální vlny - návlek | [5 empty] | 4 | m
objemová hmotností 80 kg/m3
ø89 tl. 50 mm (DN80)
6.03 | lamelové skružovatelné pásy z minerální vlny | [5 empty] | 2 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
izolace rozdělovače a sběrače tl. 50 mm
6.04 | povrchová ochrana izolace - vnitřní vedení | [5 empty] | 4 | m2
FLEXIPAN - hliníková fólie laminovaná
vrstvou plastu a vyztuženou kovovou sítí
balení PZ 20 á 50 m, šířka 980 mm
celkem izolace potrubí
7. nátěry
7.01 | očištění povrchu | [5 empty] | 65 | m2
odmaštění povrchu (dle potřeby)
7.02 | nátěr potrubí základní - izolované ocelové rozvody | [5 empty] | 3 | m2
2 x základní syntetický nátěr - S2003 (červená)
7.03 | nátěr potrubí základní a vrchní - ocelové rozvody | [5 empty] | 62 | m2
1 x základní syntetický nátěr - S2003 (červená)
2 x vrchní syntetický nátěr (šedý odstín)
7.04 | nátěr uložení základní a vrchní - konzoly, závěsy | [5 empty] | 15 | m2
1 x základní syntetický nátěr - S2003 (červená)
2 x vrchní syntetický nátěr (černý odstín)
celkem nátěry
8. ostatní
8.01 | teploměr - topná voda rozdělovač a sběrač | [5 empty] | 4 | ks
SUKU typ 01100, měřící rozsah: 0 až 120°C
bimetalový teploměr - ukazatel ø 100 mm
připojovací šroubení M20 x 1.5 mm
stonek: ø 8 mm, délka 100 mm
jímka: ø 12 mm, závit G 1/2", mosazná jímka
8.02 | manomet - topná voda rozdělovač a sběrač | [5 empty] | 4 | ks
SUKU typ 1444, měřící rozsah: 0 až 6 bar
ukazatel ø 100 mm, třída přesnosti 1.6
trubka ø21.3x2.65 - 150 mm, DN15, mat. 11353
zkušební manometrový kohout KK- 1/2"
8.03 | plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice | [5 empty] | 14 | ks
DN25 - závit 1", PN10, délka 500 mm, oplet pozink.
8.04 | kabelový žebřík - rozvody nad vratovým systémem | [5 empty] | 12 | m
kabelový žebřík KHZP 300
šířka 297 mm, nosnost 20 kg/m, podpěry L=4 m
8.05 | závěsy a uložení potrubí | [5 empty] | 1 | so
(třmeny, objímky, U, L ocel. profil, konzoly, táhla
spojovací materiál - šrouby, atd.)
8.06 | ostatní pomocný a montážní materiál | [5 empty] | 1 | so
(svařovací materiál, těsnění, napojení, atd.)
celkem ostatní
9. zkoušky potrubí
9.01 | tlaková zkouška ocelového - potrubí teplovodní | [5 empty] | 365 | m
do průměru 40 mm
9.02 | tlaková zkouška ocelového - potrubí teplovodní | [5 empty] | 92 | m
od průměru 50 do 65 mm
9.03 | provozní topná zkouška | [5 empty] | 1 | so
soustava nad 100 kW - 72 hodin
celkem zkoušky potrubí
10. demontáže
10.01 | demontáž rozdělovače a sběrače | [5 empty] | 2 | ks
DN100
10.02 | demontáž potrubí z trubek ocelových závitových | [5 empty] | 220 | m
DN do 15
10.03 | demontáž potrubí z trubek ocelových závitových | [5 empty] | 170 | ks
DN přes 15 do 32
10.04 | demontáž potrubí z trubek ocelových závitových | [5 empty] | 115 | ks
DN přes 32 do 50
10.05 | demontáž litinových článklových těles | [5 empty] | 3 | ks
článková tělesa
10.06 | demontáž registrů z ocelových trubek | [5 empty] | 13 | ks
žebrových 2 x 5 m ž.tr. ø76/156 mm
10.07 | demontáž registrů z ocelových trubek | [5 empty] | 8 | ks
žebrových 2 x 4 m ž.tr. ø76/156 mm
10.08 | demontáž vytápěcích jednotek | [5 empty] | 5 | ks
ZHA - 110 - kalorifer
10.09 | demontáž armatur závitových | [5 empty] | 58 | ks
se dvěma závity do 1"
10.10 | demontáž armatur přírubových | [5 empty] | 12 | ks
do DN50
celkem demontáže

## rozpočet TČ
D.1.4.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ
Přístavba výrobní a skladové haly PROOFFICE s.r.o. Most
pozice | název zařízení a materiálu | počet | jed. | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena
číslo |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
2A. Tepelná čerpadla BUDERUS, Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10, www.buderus.cz
2A.01 | tepelné cerpadlo vzduch-voda pro venkovní inst. | 2 | ks | 420000 |  | 42000 |  | 924000
| WPL 31 I "CZ" včetně regulace |  |  |  | 840000 |  | 84000
ekvitermní regulace o topném výkonu 31.0 kW
COP 3.5 (A2/W35)
příkon 16.8 kW, 400 (3-fázové)/50
integrovaný elektronický spoušteč - pozvolný rozběh
včetně regulace Logamatic HMC 20
(o.č. 8738201980)
1.02 | instalační sada - napojení čerpadla | 2 | ks | 8420 |  | 421 |  | 17682
| INPA 1 1/2" |  |  |  | 16840 |  | 842
(o.č. 7738600221)
1.03 | oběhové čerpadlo - okruh TČ | 2 | ks | 15960 |  | 798 |  | 33516
| WILO Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 |  |  |  | 31920 |  | 1596
příkon 190 W, 230 (1-fázové)/50
(o.č. 7738576328)
1.04 | vzduchový kanál přímý dlouhý | 2 | ks | 8370 |  | 418.5 |  | 17577
| LGL 900 (900 x 900 x 1000 mm), 10 kg |  |  |  | 16740 |  | 837
(o.č. 7738600206)
1.05 | vzduchový kanál koleno 90°C | 2 | ks | 11500 |  | 575 |  | 24150
| LBO 900 |  |  |  | 23000 |  | 1150
(o.č. 7738600207)
1.06 | průchodka zdí | 2 | ks | 3800 |  | 190 |  | 7980
| WDU 900 (420 x 1000 x 1000 mm), 15 kg |  |  |  | 7600 |  | 380
(o.č. 7738600208)
1.07 | uchycení kanálu pro stranu sání a výfuku | 2 | ks | 3430 |  | 171.5 |  | 7203
| GAN 900 |  |  |  | 6860 |  | 343
(o.č. 7738600209)
1.08 | protidešťová žaluzie - instalace nad úrovní terénu | 2 | ks | 4890 |  | 244.5 |  | 10269
| WGI 900, barva - stříbrnošedá |  |  |  | 9780 |  | 489
(o.č. 7738600211)
1.09 | zásobník akumulační - topná voda | 1 | ks | 22800 |  | 1140 |  | 23940
| zásobník Logalux PS500 EW |  |  |  | 22800 |  | 1140
(o.č. 7738600160)
1.10 | patrona pro úpravu vody - odsolení | 1 | ks | 16500 |  | 825 |  | 17325
| P22 |  |  |  | 16500 |  | 825
1.11 | digitální měřič vodivosti | 1 | ks | 2700 |  | 135 |  | 2835
| VES - Wasser |  |  |  | 2700 |  | 135
| celkem zařízení Buderus | [6 empty] | 1086477 | 1086477