ROZŠÍŘENÍ PZTS – TÍSŇOVÉ HLÁSIČE

Věznice Vinařice, Vinařice 245/5, 273 07 Vinařice

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Vypracoval :	Zdeněk Mrkvica

Odpovědný projektant :	Zdeněk Mrkvica

Datum :	I / 2017

OBSAH  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

SEZNAM SMYČEK

PŘÍLOHY PZTS

VÝKRESOVÁ ČÁST :

SLP-01	- SITUACE PZTS

SLP-02	- BLOKOVÉ SCHÉMA PZTS

SLP-03	- SO 001 – objekt „VBÚ I“ - 1.PP

SLP-04	- SO 001 – objekt „VBÚ I“ - 1.NP

SLP-05	- SO 001 – objekt „VBÚ I“ - 2.NP

SLP-06	- SO 002 – objekt „administrativní budova“ - 1.PP

SLP-07	- SO 002 – objekt „administrativní budova“ - 1.NP

SLP-08	- SO 002 – objekt „administrativní budova“ - 2.NP

SLP-09	- SO 005,006 – objekt „HVB I+II“ - 1.NP

SLP-10	- SO 005,006 – objekt „HVB I+II“ - 2.NP

SLP-11	- SO 007 – objekt „VBÚ II“ - 1.NP

SLP-12	- SO 010 – objekt ubytovna „E“ - 1.PP

SLP-13	- SO 011 – objekt ubytovna „K“ - 1.PP

SLP-14	- SO 011 – objekt ubytovna „K“ - 1.NP

SLP-15	- SO 011 – objekt ubytovna „K“ - 2.NP

SLP-16	- SO 011 – objekt ubytovna „K“ - 3.NP

SLP-17	- SO 011 – objekt ubytovna „K“ - 4.NP

SLP-18	- SO 012 – objekt ubytovna „O“ - 1.PP

SLP-19	- SO 014 – objekt výstrojní sklad „S“ - 1.PP

SLP-20	- SO 038 – objekt týlové sklady - 1.PP

SLP-21	- SO 038 – objekt týlové sklady - 1.NP

SLP-22	- SO 038 – objekt týlové sklady – 2.NP

SLP-23	- Zapojení rozvaděčů RO 21 - 26

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Investor	:	Vězeňská služba České republiky,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423

Objekt		:	2362120054 Věznice Vinařice, Vinařice 245/5, 273 07 Vinařice

Zakázka číslo	:	Z161-550

Soubor	:	ROZŠÍŘENÍ PZTS – TÍSŇOVÉ TLAČÍTKA

Zpracoval	:	Zdeněk Mrkvica

Odpovědný projektant	:	Zdeněk Mrkvica

Kontrola za dodavatele	:

Dodavatel	:	CATEGORY a.s.

Vídeňská 125

619 00 Brno

———————————————————————————————————————

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚVOD

Projektová dokumentace řeší rozšíření systému „Poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému“ (dále jen PZTS) v areálu věznice Vinařice.

Rozsah zabezpečení vychází a osazení komponentů odpovídá požadavkům provozovatele. Dokumentace respektuje požadavky zadavatele v souladu s ČSN EN 50131-1 v platném znění.

Navržené komponenty odpovídají dané třídě prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed.2.

V rámci realizace bude provedeno:

- dodávka a montáž tísňových tlačítek v rozsahu daném požadavky zadavatele

- doplnění nové střežící ústředny Dominus Millenium včetně expandérů – linkových modulů

- instalace nové metalické kabeláže

- upgrade grafické nadstavby Alvis

Při návrhu byl brán zřetel na stavební dispozici objektu a požadavky uživatele, při současném zohlednění požadavků ČSN EN 50131 na systémy PZTS.

Podkladem pro zpracování projektu skutečného provedení bylo :

- požadavky investora

- ČSN EN 50131-1 ed.2 – Z2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 34 2300 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a   normy související

- půdorysné výkresy objektu, prohlídka objektu, konzultace s pracovníkem bezpečnosti Věznice Vinařice

- technické parametry použitého zařízení

- průzkum na místě stavby

# PROVEDENÍ SYSTÉMU PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém je soubor technických prostředků - ústředny, čidla, signalizační a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného objektu. Tento systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení.

Systém PZTS  bude proveden v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Ve vybraných objektech areálu věznice Vinařice bude provedena instalace tísňových hlásičů, které budou připojeny do systému PZTS. Vzhledem k naplněnosti stávající ústředny PZTS bude provedena instalace druhé střežící ústředny PZTS Dominus Millenium MU4. Nově instalovaná ústředna bude osazena v rozsahu dvanácti sběrnic. Ústředna bude umístěna v technické místnosti vedle stávající ústředny Dominus Millenium MU4. Provoz ústředny bude zálohován akumulátorem 65Ah. Do tohoto místa bude směřován přímo signál z jednotlivých sběrnic. Ty budou rovnoměrně rozděleny tak, aby pokrývaly a sbíraly signály z jednotlivých střežících prvků věznice.

Ovládání systému bude možné ovládat jednak přímo z klávesnice a dále z počítače grafické nadstavby se SW ALViS.

Každá sběrnice bude tvořena kabelem FTP 4x2x0,5mm. Jednotlivé sběrnice budou dovedeny do kabeloven a technických místnosti jednotlivých objektů. Napájení linkových modulů a aktivních prvků bude provedeno ze systémových napájecích zdrojů MN1 se záložními akumulátory. Záložní zdroje budou umístěny ve vybraných technických místnostech objektů vedle linkových modulů. Jeden posilující zdroj bude umístěn u ústředny PZTS. Napojení bude provedeno z hlavního rozváděče objektu samostatně jištěnými kabely CYKY-J 3x2,5.

K linkovým modulům budou jednotlivé prvky v objektech připojeny vícepárovými kabely SYKFY 3x2x0,5.

Trasa kabelů bude převážně vedena v trubce pod omítkou, v kovové trubce na povrchu, v PVC lištách na povrchu, ve stávajícím kabelovém kanálu.

Integrace do grafické nadstavby AlViS:

Pro obsluhu zařízení PZTS a z  důvodu snadnější orientace v  systému je na operačním středisku, instalována grafická nadstavba AlViS. AlViS slouží pro komunikaci s  obsluhou. Tato musí být v systému řádně přihlášena. AlViS signalizuje přesné místo vzniku poplachové události a formou nabídkového menu, umožňuje měnit režim (stav) jednotlivých bezpečnostních prvků. Systém AlViS uchovává data o událostech systému a umožňuje s  nimi další práci – filtrování atp. Bude proveden upgrade grafické nadstavby ALVIS.

Integrace do systému CCTV:

Digitální záznamová zařízení DALLMEIER a matice PELCO budou se systémem PZTS propojeny pomocí vstupních modulů. Při vybraných událostech v  systému PZTS, budou výstupem ústředny aktivovány vstupy matice a záznamových zařízení, zároveň dojde k automatickému přepnutí obrazu na monitoru operačního střediska, popř. k úpravě zvýšení kvality záznamu. Ovládání systému CCTV bude provedeno programovatelnými výstupy modulů MT1.

Provedení tísňových hlásičů

- V prostorách volného přístupu odsouzených budou tísňové hlásiče v bezpečnostním provedení s ochranným sklem umístěny na omítku nebo částěčně umístěny (zazděny) pod omítku.

- V kancelářích budou tísňové hlásiče v plastovém provedení a přichyceny na omítku.

Celkové zapojení je patrné z výkresové dokumentace.

Umístění jednotlivých zařízení PZTS je patrné z výkresové dokumentace v.č.: SLP-01 – SLP-22.

ZAPOJENÍ PRVKŮ PZTS DO SYSTÉMU

Seznam smyček je součástí přílohy technické zprávy.

PROUDOVÁ  SOUSTAVA

ústředny, napájení: 		Soustava 	1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-S

Ochrana 	Samočinným odpojením od zdroje

ostatní:

PZTS 			Soustava 	12Vss

Ochrana 	Bezpečným malým napětím SELV

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  je u neživých částí provedena v souladu s normou ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 čl. 413.1 a s normami k této normě příslušejícími.

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí  bude provedena krytím vyhovujícím ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2, čl. 412.2.2 (Ochrana kryty).

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 ohmů.

PROVOZNÍ VLIVY DLE ČSN

Předchozí projektovou dokumentací bylo stanoveno, že komponenty instalované uvnitř objektu jsou v prostorách normálních, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-3 klasifikovány vlivy:

AA4, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Pro prvky umístěné vně objektu platí vlivy:

AA7, AB7, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je v těchto prostorech dle ČSN 33 2000-3 prostor zvlášť nebezpečný.

Uživatel (investor) je povinen nejdéle do jednoho roku od uvedení tohoto zařízení do provozu komisionálně ověřit, zda vnější vlivy byly určeny správně.

NAPÁJENÍ SYSTÉMU PZTS

Bude provedena ochrana před elektromagnetickým polem. Napájecí kabely nových rozvaděčů budou osazeny přepěťovými ochranami 3.stupně.

Systém PZTS (ústředna a posilový zdroj) budou napájeny ze sítě 230 V / 50 Hz ze samostatně jištěného vývodu ve stávajícím rozvaděči NN, kabelem se samostatným ochranným vodičem. Přívodní vedení provedené kabelem typu CYKY bude jištěno jističem 10A. Při výpadku sítě 230V / 50Hz bude systém PZTS automaticky napájen z akumulátorových baterií ústředny a  posilového zdroje. Akumulátory budou trvale dobíjeny z ústředny a posilového zdroje. Ztráta síťového napájení bude signalizována na ovládacích klávesnicích.

Napájení posilových zdrojů v ostatních objektech bude provedeno ze stávajících rozvaděčů NN příslušných objektů, kabelem se samostatným ochranným vodičem. Přívodní vedení provedené kabelem typu CYKY bude jištěno jističem 10A. Při výpadku sítě 230V / 50Hz bude systém PZTS automaticky napájen z akumulátorových baterií posilového zdroje. Akumulátory budou trvale dobíjeny z ústředny a posilového zdroje. Ztráta síťového napájení bude signalizována na ovládacích klávesnicích.

Napájení koncentrátorů a ostatních prvků připojených na linky DN-BUS bude provedeno ss napětím ze zdroje ústředny nebo posilových zdrojů kabely JYSTY 2x2x0,8.

ROZVODY PZTS

Vedení bude provedeno dle odpovídajících ČSN a předpisů. Propojovací vedení bude měděné. Budou dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 34 27 10.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely FTP 4x2x0,5 (sběrnice), kabely JYSTY 2x2x0,8 (posilové napájení), kabely SYKFY 3x2x0,5 (připojení čidel).

Kabelové rozvody budou vedeny z technické místnosti za operačním střediskem věznice stávajícími kabelovými kanály uloženými pod povrchem na stávajících roštech. Vnitřní rozvody budou vedeny v PVC trubkách pod omítkou, případně v kovových trubkách na povrchu. V prostorách, ve kterých nehrozí násilné poškození ze strany odsouzených, budou rozvody uloženy v PVC žlabech na povrchu.

POKYNY PRO UŽIVATELE

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doporučujeme  uživateli zpracovat pokyny  pro osoby opouštějící objekt ( příp. jeho samostatně ovládané části )  poslední,  kontrolu uzavření oken, dveří. Rovněž doporučujeme zpracovat směrnici o činnosti v případě vyhlášení poplachu, zvláště způsob součinnosti zaměstnanců se zásahovou jednotkou.

Prokazatelně bude nutno určit:

- osobu zodpovědnou za provoz systému

- osoby poučené, pověřené obsluhou

Osoba zodpovědná za provoz zařízení má tyto povinnosti:

- zodpovídá za provoz zařízení

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou

- zajišťuje nahlašování oprav servisní organizaci

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy

- kontroluje  provádění  zkoušek  zařízení během provozu  a odpovídá  za   provedení předepsaných revizí v průběhu provozu

Osoba pověřená obsluhou zařízení

- musí být proškoleny předávající organizací

- postupují dle pokynů pro obsluhu, vedou záznamy v provozní knize

- při  signalizaci  poplachu   postupují  dle  režimové poplachové směrnice

- zjištěné  závady  neprodleně  hlásí  osobě  zodpovědné  za provoz  zařízení

- musí být prokazatelně proškolena předávající organizací

- musí být alespoň osoba poučená dle ČSN 34 3100

- vede záznamy v  provozní knize zařízení EPS a  podle situace po signalizaci požáru      podle požární poplachové směrnice objektu

- zjištěné  závady neprodleně  hlásí osobě  zodpovědné za  provoz   zařízení EPS

Osoba pověřená údržbou

- musí být znalá dle ČSN EN 50110 ed.2 a prokazatelně zaškolena dodavatelem zařízení

- provádí prohlídky a údržbu zařízení EPS podle pokynů výrobce

- provádí předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS podle čl.434 ČSN 34 2710

- provádí opravy v rozsahu stanoveném výrobcem

- zjištěné  závady, které  není  schopen  nebo  oprávněn  opravit,   neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS - o  všech  kontrolách, údržbě  a  opravách  zařízení  EPS provést   záznam do provozní knihy zařízení EPS.