| # Pardubice – Reko CCTV - projekt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 STAVENIŠTĚ: Vězeňská služba Věznice Pardubice Husova 194, 530 44 Pardubice |  |  |  | ZHOTOVITEL: Ing. Karel Hlaváč Žežice 112 261 01 Příbram |  |
| Číslo smlouvy:VS-83789-14/ČJ-2016-802151 |  |  |  | Číslo zakázky: P167 |  |
| dokumentace Pro ProvÁDĚNÍ stavby technická zpráva P167-TZ |  |  |  |  |  |
| Akce: | Parbubice – Reko CCTV – projekt |  |  |  |  |
| Provozní celek: | Slaboproud |  |  |  |  |
| Provozní soubor: | SLP – stupeň dokumentace – DPS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Číslo výtisku: 1 Počet výtisků: 6 |
| Tento dokument je zpracován na zakázku pro VS-ČR Věznice Pardubice a bez jejího písemného svolení je zakázáno jej nebo libovolnou jeho část publikovat, rozmnožovat nebo předávat třetím osobám. |  |  |  |  |  |
| Datum: 14.2.2017 |  | Archivní číslo: P167-TZ Projektant Ing. Karel Hlaváč |  |  |  |

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Údaje o projektu	3

2	Použité zkratky	4

3	Výchozí podklady	5

4	Všeobecné poznámky k projektu	6

4.1	Napěťová soustava	6

4.2	Aktivace majetku	6

4.3	Krycí list rozpočtu	6

5	Napájení SLP systémů	7

5.1	Ochrana před nebezpečným dotykem	7

6	Kamerový systém – CCTV	8

6.1	Všeobecné informace	8

6.2	Popis řešení	9

6.3	Rekonstrukce ústředny CCTV	10

6.4	Obměna stávajících kamer CCTV	10

6.5	Instalace nových kamer CCTV	11

6.6	Instalace nových uživatelských pracovišť CCTV	13

6.7	Instalace nových optických vedení mezi objekty.	13

7	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	14

8	Bezpečnost a hygiena práce	15

9	Protipožární opatření	16

10	Péče o životní prostředí	17

11	Upozornění	18

12	Výstavba a provoz slaboproudých zařízení	19

13	Přílohy	20

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLP

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího kamerového systému, dále jen CCTV. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování.

## Údaje o projektu

| AKCE: | Pardubice – Reko CCTV - projekt |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY: | VS-ČR, Věznice Pardubice, Husova 194, 530 44 Pardubice |
| OBJEDNATEL: | VS-ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 |
| ZHOTOVITEL PROJEKTU: | Ing. Karel Hlaváč, Žežice 112, 261 01 Příbram |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Karel Hlaváč, Žežice 112, 261 01 Příbram |
| Datum: | 14. 2. 2017 |
| Stupeň: | DPS |

# Použité zkratky

| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| --- | --- |
| CCTV | Uzavřený kamerový systém |
| HW | Hardwarové prostředky |
| SLP | Slaboproudé zařízení |
| SW | Software (programové prostředky) |
| TP | Technické podmínky a a další |
| PAL | Standard kódování barevného televizního signálu a a další |
| CVBS | Standard kódování barevného televizního signálu a a další |
| AHD | Standard kódování barevného televizního signálu s vysokým rozlišením |
| HD-CVI | Standard kódování barevného televizního signálu s vysokým rozlišením a a další |
| HD-TVI | Standard kódování barevného televizního signálu s vysokým rozlišením a a další |
| UPS | Zdroj nepřerušovaného napájení a a další |
| CCTV | Uzavřený televizní okruh a a další |
| IR | Infračervené záření a a další |
| ZOOM | Zvětšení obrazu |
| SELV | Způsob ochrany před elektrickým proudem - bezpečným malým napětím |
| BNC | Konektor s bajonetovým zajištěním, používaným v televizní technice a a další |
| UTP | Nestíněný kabel složený z kroucených dvoulinek určený pro přenos dat a a další |
| RS485 | Komunikační sériové rozhraní |

den/noc		Schopnost kamery přepínat z barevného režimu do černobílého k získání větší citlivosti

# Výchozí podklady

Projekt je zpracován na základě těchto podkladů:

- SoD Reko CCTV – projekt;

- vlastní obhlídka a projekční podklady SLP systémů;

- požadavky investora;

- stavební výkresy dotčených objektů;

- dokumentace k jednotlivým zařízením;

- platné normy ČSN, EN, vyhlášky, předpisy.

# Všeobecné poznámky k projektu

## Napěťová soustava

Silnoproudá napájecí napěťová soustava:					3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C-S

Napájení ústředen, rozvaděčů, skříní a měničů napětí:			1PEN~50Hz, 230V/TN-S

Napájení uživatelských pracovišť:						1PEN~50Hz, 230V/TN-S

Napájení kamer bezpečným malým napětím SELV:				12V DC až 25V DC, AC

Napájení komunikačních převodníků bezpečným malým napětím SELV:	5V až 25V DC, AC

## Aktivace majetku

Aktivace majetku se předpokládá po jednotlivých objektech ve stavební části a jako celek v části technologické.

## Krycí list rozpočtu

Dle přání zástupce objednatele bude v krycím listu položkového rozpočtu vyčíslena zvlášť cena technologické části rekonstruované ústředny CCTV, zvlášť cena technologické části instalace nových kamer spolu, s  obměnou stávajících kamer, spolu s instalací nových uživatelských pracovišť a zvlášť cena stavební části všech výše uvedených položek.

# Napájení SLP systémů

Napájení je provedeno ze stávajících rozvaděčů 3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C-S.

Na napájecí přívody je nutno zpracovat revizní zprávu dle požadavků platných norem.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací a krytím. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se realizuje samočinným odpojením od zdroje, ochranným a doplňkovým pospojováním, odpovídající články normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

# Kamerový systém – CCTV

## Všeobecné informace

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího analogového kamerového systému.

Projektová dokumentace je zpracována podle platných zákonů a vyhlášek a podle platných norem ČSN  při zpracování PD. Montážní práce je nutno provést v souladu s těmito normami, stejně jako s pokyny pro montáž.

ČSN 33 4000	Elektrotechnické předpisy - Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu

ČSN 33 4010	Elektrotechnické předpisy - Ochrana sděl. vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základním hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 34 2300 ed.2	Předpisy pro vnitřní rozvody vedené elektronických komunikací

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 1500 	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část1:Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

ČSN 33 1310 ed.2 	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 50174-1 ed.2	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed.2	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 62676-1-1	Dohledové video systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1-1: Systémové požadavky -Obecně

ČSN EN 50132-7 ed.2	Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci

Vyhláška č. 50/1978 Sb.	Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 221/2014 Sb. 	O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhláška č. 268/2011 Sb. 		O technických podmínkách požární ochrany staveb

## Popis řešení

Stávající analogový kamerový systém je složen z komponentů technologie PAL. Rekonstruovaný kamerový systém je navržen také jako analogový. Nově instalované komponenty, kamery, přenosová média a záznamová zařízení budou ale podporovat vyšší rozlišení kamerového obrazu, technologie HD-CVI, AHD. Vzhledem k požadavku investora zachovat a rozšířit stávající přepínací matici a zachovat dosud funkční stávající kamery PAL s poplachovým záznamem a s funkčním sledovacím pracovištěm v místnosti operátora, budou nově instalované kamery prozatím přepnuty do režimu s nižším obrazovým rozlišením CVBS (PAL).

Komunikační a analogové propojení jednotlivých komponentů kamerového systému CCTV bude realizováno pomocí stávajících a nově budovaných kabelových tras. Mezi objekty bude použito převážně optické vedení volnými vlákny ve stávajících optických kabelech, nebo budou položeny nové optické kabely do stávajících kabelových tras bez nutnosti výkopových prací. Ve výjimečných případech bude pro vedení analogových signálů CCTV využito mezi objekty stávajících více párových metalických kabelů.

V objektech bude použito stávající nebo nově instalované metalické vedení. Analogový signál CCTV bude od jednotlivých kamer veden koaxiálním kabelem, u vnitřních kamer s obalem PVC, u venkovních kamer a v trasách pod zemí s obalem PE, s impedancí 75 Ohm, s průměrem 6mm, s útlumem na 100m délky max. 2,5  dB/5MHz, 5dB/50MHz do délky 60m, pro trasy 60 až 100m s minimálním průměrem 7mm, s útlumem max. 1,5dB/5MHz, 4dB/50MHz a pro délky 100-250m s průměrem min. 10mm s  útlumem max. 1dB/5MHz, 2,3dB/50MHz. Kamery budou napájeny kabely CMFM 2x1,5mm2 do délky 35m, CMFM 2x2,5mm2 do délky 60m, popřípadě CMFM 4x2,5mm2 nad délku 60m. Propojení komponentů rekonstruovaného kamerového systému pomocí sítě Ethernet bude provedeno v oddělené komunikační síti od počítačové sítě věznice budou použity síťové instalační čtyř párové kabely UTP, budou mít obal z PVC a budou splňovat doporučení Cat.5E.

Propojení komponentů na krátké vzdálenosti, tedy v rámci technologické místnosti, uvnitř jednotlivých rozvaděčů bude provedeno prefabrikovanými kabelovými propojkami, tj. včetně konektorů RJ45, SC, ST a podobně. Síťové instalační čtyř párové kabely UTP (Patch kabely) budou mít obal z PVC a budou splňovat doporučení Cat.5E. Optické propojovací kabely (Patch kabely) SC/SC a ST/SC bubou mít multimode vlákna jádrem 50/125um. Optické propojovací kabely budou použity duplexní pro připojení uživatelských pracovišť a oddělené kablíky duplexních propojek pro kamerové převodníky.

Nově budované kabelové trasy v jednotlivých objektech budou realizovány dle výkresové dokumentace P167. Budou použity obvyklé plastové lišty, ohebné a pevné plastové trubky, případně ohebné a pevné trubky kovové, všechny pevně upevněny ve zdech nebo na stávajících inženýrských vedeních. Volné nebo nechráněné umístění kabeláže není povoleno. V průrazech zdi budou instalovány kovové nebo plastové ochranné trubky. Při délkách trubkových tras uložených ve zdech nad 15m, nebo při více jak jednom ohybu trasy bude použito protahovacích krabic. Umístění tras bude realizováno tak, aby nemohlo dojít k poškození vedení bez použití pomůcek osobami pohybujícími se v objektech.

Umístění prvků rekonstruovaného sytému CCTV, kabelové trasy, kabeláž, převodníky a úprava signálu, kamery, záznamová zařízení a sledovací zařízení jsou patrné z výkresové dokumentace P167 a vychází z obecných zásad pro montáž kamerových systémů. Systém číslování výkresů je následující. Paaa-xx.yy.zzz, kde aaa je číslo projektu, xx = 00 je prostor celé věznice, xx=01 až 47 jsou čísla jednotlivých objektů, yy=00 je obecná oblast, yy=01 je oblast ústředny, yy=02 je oblast kamer, yy=03 je oblast uživatelských pracovišť, yy=04 je oblast kabelových tras, zzz je pořadové číslo výkresů, řada 001 jsou jednotlivé situace nebo dispozice dle pater, řada 101 jsou čísla jednotlivých schémat.

Při pokládce všech kabelů je nutné zajistit minimální teplotu určenou výrobcem pro manipulaci a pokládku kabelu. Při montáži kabelů musí být dodrženy zásady křižování a souběhů se silovým vedením dle ČSN 34 2300ed.2 a ČSN 34 2000-5-52 ed.2. Po dokončení montáže musí být vypracována revizní zpráva a protokol o funkční zkoušce.

## Rekonstrukce ústředny CCTV

Nová ústředna CCTV se bude skládat ze stávající zrekonstruované ústředny Elicross a z nově instalovaného rozvaděče RD1B.

Stávající ústředna CCTV Elicross, dle výkresu P167-01.01.001 označená rozvaděč EL bude rekonstruována následujícím způsobem. Stávající přepínací matice bude rozšířena na 128 vstupů nebo bude nahrazena maticí novou. Matice bude mít po rekonstrukci minimálně 128 vstupů a 16 výstupů. Na výstupy galvanických oddělovačů, před přepínací maticí budou zařazeny rozbočovače analogového CCTV signálu pro připojení nových záznamových zařízení v rozvaděči RD1B. Bude provedena SW úprava ústředny EL tak, aby bylo možno dálkovými ovladači ovládat přepínání nově připojených kamer. Dále bude provedena SW úprava, aby bylo možno pomocí stávající ústředny EZS zobrazit na monitoru M1.1 na pracovišti operátora obrazovou situaci kamery v místě přivolání pomoci tísňovými tlačítky v objektech věznice. Ostatní monitory na pracovišti operátora budou ponechány beze změny.

Pro převod, úpravu, záznam a distribuci analogových CCTV signálů bude v technologické místnosti slaboproudu instalován nový rozvaděč v provedení RACK s označením RD1B. Skříň rozvaděče bude mít ze shodné výrobní řady jako datový stávající rozvaděč RD1. V rozvaděči RD1B bude dle výkresu P167-01.01.102 instalováno dvanáct převodníků analogového signálu CCTV SKOx opto/metal – koaxiál, pět převodníků SKMx metalický pár/metal – koaxiál a čtyři galvanické oddělovače GOx, v provedení přijímač. Všechny typy převodníků budou mít schopnost přenést CCTV signály technologie HD-CVI, AHD a CVBS (PAL). Dále bude v rozvaděči instalováno 7 záznamových zařízení typu DVR, každé se 16-ti vstupy a výstupem Ethernet RJ45. Záznamová zařízení budou také umožňovat zpracovat analogové signály technologie HD-CVI, AHD a CVBS (PAL). První tři DVR 1 až 3 budou 41 koaxiálními kabely propojeny se stávajícím zrekonstruovaným rozvaděčem EL, kde budou zapojeny přes rozbočovače na výstupy galvanických oddělovačů. Další čtyři DVR 4 až 7 budou přes rozbočovače signálu připojeny na výstupy převodníků a galvanických oddělovačů v RD1B. Na výstupy převodníků bude také přes rozbočovače signálu 57 koaxiálními kabely zapojena rekonstruovaná přepínací matice ve stávajícím rozvaděči EL.

Záznamová zařízení budou v rozvaděči RD1B propojeny UTP kabely s datovým přepínačem (switch) v provedení RACK s min. 24 porty, 1Gb/s, s web managementem. Z datového přepínače budou připojena jednotlivá uživatelská pracoviště v objektech věznice. Uživatelské pracoviště budou připojena metalickým UTP vedením nebo přes datové převodníky metal/opto pomocí stávajících a nově budovaných optických tras. Je také možno použít přepínač (switch) s porty SFP v kombinaci RJ45 pro metalické vedení a SC pro optické vedení, čímž se ušetří převodníky metal/opto v rozvaděči RD1B.

V rozvaděči RD1B bude instalován zdroj nepřerušovaného napájení UPC 1x230V AC o výkonu 1kVA s min. dobou zálohy 10 minut. Výstup UPS bude zapojen do zásuvek 230V AC. Počet zásuvek bude s dostatečnou rezervou pokrývat potřeby napájení v rozvaděči.

Pro velký počet převodníků v rozvaděči doporučuji nepoužívat originální napájecí adaptéry pro každý z převodníků, ale napájení centralizovat do výkonnějších napájecích zdrojů, které budou napájet několik převodníků. Sníží se tím počet požadovaných zásuvek 230V AC a ušetří se prostor v rozvaděči.

V rozvaděči RD1B bude dále instalováno datové úložiště DU1. Jednotlivá záznamová zařízení DVR budou nastavena tak, aby jednou za 24 hodin zkopírovala zaznamenaná data do tohoto úložiště, nebo si úložiště data vyžádala. Kapacita jednotlivých DVR i úložiště bude vypočtena z požadavku objednatele na dobu záznamu 30 dní při záznamu 25 snímků za sekundu.

## Obměna stávajících kamer CCTV

Bude provedena obměna stávajících venkovních kamer sledujících vnější střežící koridor a objekt č.4. Kamery budou instalovány na stejná místa. Budou vyměněny kamery včetně jejich konzolí a kabeláže do nejbližší místní přepojovací krabice. Budou vyměněny napájecí zdroje kamer. Kabely vně budov budou uloženy v ohebných plastových trubkách ÚV stabilních, uvnitř budov budou uloženy v lištových nebo trubkových stávajících a nových kabelových trasách. Celkem bude obměněno 10 kamer.

Pro sledovací místa 1 až 12 dle seznamu budou použity pevné barevné kompaktní (Bullet) kamery pro venkovní prostředí, s krytím IP66, s provozní teplotou -40°C až +60°C, s  R přísvitem do 30m, s pevně nastavitelným proměnným objektivem min. 2,8-12mm, s citlivostí min. 0,05 lux v barevném zobrazení, s automatickým přepínáním den/noc, napájení 12V DC, technologie HD-CVI nebo AHD-2.0 (stejnou technologii nutno dodržet pro všechny kamery ve věznici) s výstupem, nebo s možností přepnutí výstupu do standardu CVBS (PAL). Technologie HD-TVI není doporučena.

Seznam obměněných kamer:

(čísla dle vstupů stávající ústředny CCTV EL)

1 – Objekt č.1 - hlavní vchod – venkovní					1ks

5 – Ohradní zeď - směr věž č.1 úsek vnějšího střežení č.1 a 2			1ks

6 – Objekt 27 - směr věž č.2, úsek vnějšího střežení č.6			1ks

7 – Objekt č.28 – směr úsek vnějšího střežení č.4				1ks

8 – Věž č.2 – směr úsek vnějšího střežení č.3 a 5				1ks

9 – Věž č.2 – směr úsek vnějšího střežení č.6 a 7				1ks

10 – Věž č.3 – směr úsek vnějšího střežení č.8 a 9				1ks

11 – Věž č.3 – směr úsek vnějšího střežení č.9 a 11				1ks

12 – Objekt č.19 – směr úsek vnějšího střežení č.10				1ks

Záznamové zařízení Qihan 16 vstup – objekt č.4 – prohlížecí místnost		1ks

Celkem obměněných kamer						10ks

## Instalace nových kamer CCTV

Bude provedena instalace nové kabeláže a nových kamer CCTV do jednotlivých objektů dle výkresové dokumentace P167-xx.02.00y – dispozice CCTV. Umístění kamer je ve výkresové dokumentaci zobrazeno jen orientačně, konkrétní místo instalace kamer bude určeno po provedených kamerových zkouškách. Pokud to bude možné, doporučuji v chodbách umístit kamery ve středu koncové zdi, ve středu nad dveřmi, ve výšce min. 2300mm od podlahy, aby nebylo možno s kamerou neoprávněně manipulovat. Celkem bude instalováno 46 nových kamer.

Pro objekty budou použity pevné barevné kamery antivandal pro venkovní prostředí v nástěnném provedení (Dome), s provozní teplotou 0°C až +60°C, s IR přísvitem do 20m, s pevně nastavitelným proměnným  objektivem min. 2,8-12mm, s citlivostí min. 0,05 lux v barevném zobrazení, s automatickým přepínáním den/noc, napájení 12V DC, technologie HD-CVI nebo AHD-2.0 (stejnou technologii nutno dodržet pro všechny kamery ve věznici) s výstupem, nebo s možností přepnutí výstupu do standardu CVBS (PAL). Technologie HD-TVI není doporučena. Montáž kamer bude provedena, pokut to výrobce podporuje, pomocí montážního boxu, v kterém bude ukryto přepojení na kabely. Montážní box bude umístěn dle svého rozměru nad zazděnou instalační krabicí KU68 nebo KO97. V místnosti č. 111 objektu č.28 musí mít kamera krytí IP66.

Pro sledování venkovních prostorů budou použity pevné barevné kompaktní (Bullet) kamery pro venkovní prostředí, s krytím IP66, s provozní teplotou -40°C až +60°C, s IR přísvitem do 50m, s pevně nastavitelným proměnným objektivem min. 2,8-12mm, s citlivostí min. 0,05 lux v barevném zobrazení, s automatickým přepínáním den/noc, napájení 12V DC, technologie HD-CVI nebo AHD-2.0 (stejnou technologii nutno dodržet pro všechny kamery ve věznici) s výstupem, nebo s možností přepnutí výstupu do standardu CVBS (PAL). Technologie HD-TVI není doporučena.

Kamery budou napájeny ze zdrojů 230V AC/12V DC. Napájecí zdroje budou mít spínací technologii s možností regulace výstupních napětí min. 12,0V až 13,8V DC. Napájení 230V AC bude připojeno za rozvod zálohovaný místní elektrocentrálou. Na rekonstruovanou ústřednu CCTV budou nové kamery připojeny stávajícím, nebo nově budovaným převážně optickým vedením, v ojedinělých případech vedením stávajícím metalickým.

V jednotlivých budovách a sledovacích místech budou dle příslušných výkresů P167-xx.02.00y instalovány napájecí zdroje 230V AC/12V DC pro napájení kamer. Dále zde budou instalovány převodníky analogového signálu CCTV s označením SKx.y opto/metal – koaxiál nebo převodníky SKx.y metalický pár/metal – koaxiál, v provedený vysílač. Všechny typy převodníků budou mít schopnost přenést CCTV signály technologie HD-CVI, AHD a CVBS (PAL).

Pro sledování venkovních prostorů bude mezi objekty č.4 a č.5 instalována otočná barevná PTZ kamera K44.1 na stávajícím ocelovém sloupu, pro venkovní prostředí, s krytím IP66, s provozní teplotou -40°C až +60°C, s IR přísvitem do 50m, se zoomem min. 30x, s citlivostí min. 0,05 lux v barevném zobrazení, s automatickým přepínáním den/noc, s otočením 0-360°, náklonem 0-180°, napájení max. 25V AC adaptérem z 230V AC. Při použití vyššího napájecího napětí než 25V AC a 60V DC musí být vzhledem k umístění kamery ve zvlášť nebezpečném prostoru (viz. článek 7 TZ) zabezpečena ochrana proti dotyku osoby s živými částmi pod napětím. Kamera bude mít možnost dálkového ovládání natáčení a zoomu PTZ s komunikací RS485, technologie HD-CVI nebo AHD-2.0 s výstupem, nebo s možností přepnutí výstupu do standardu CVBS (PAL). Technologie HD-TVI není doporučena. Kamera K44.1 bude na ústřednu CCTV v objektu č.1 připojena nově instalovaným vedením dle výkresu P167-00.02.001. V zemním kolektoru budou kabely uloženy v nových pevných plastových trubkách s hrdlem, popřípadě v ohebných trubkách plastových. Poblíž stávajícího sloupu kamery bude v podzemním kolektoru instalována plastová krabice s napájecím zdrojem z 230V AC a přepěťové ochrany analogového signálu CCTV, komunikace RS485 a napájení 230V AC. Stejné přepěťové ochrany budou i na rozhraní vstupu/výstupu rozvaděče RD1B ústředny CCTV.

Seznam nově instalovaných kamer:

Objekt č.2 – domeček – 1.NP – chodba						1ks

Objekt č.5 – kantýna odsouzených – 1.NP						1ks

Objekt č.6 – ubytovna A – 1.PP – chodba						3ks

Objekt č.6 – ubytovna A – 1.NP – chodba						2ks

Objekt č.20 – ubytovna D – 1.NP – chodba						2ks

Objekt č.20 – ubytovna D – 2.NP – chodba						2ks

Objekt č.20 – ubytovna D – 3.NP – chodba						2ks

Objekt č.20 – ubytovna D – 4.NP – chodba						2ks

Objekt č.20 – ubytovna D – venkovní - směr objekty č.15-17, č.17-18			2ks

Objekt č.3 – ubytovna B – 1.PP – chodba						2ks

Objekt č.3 – ubytovna B – 1.NP – chodba						2ks

Objekt č.3 – ubytovna B – 2.NP – chodba						2ks

Objekt č.7 – ubytovna E – 2.NP – chodba						2ks

Objekt č.10 – terapie – 1.NP – chodby, venkovní směr objekty č.18, 19		3ks

Objekt č.13 – ubytovna F – 2.NP – chodba						2ks

Objekt č.25 – ubytovna C, zdravotní středisko – 1.NP – chodby			3ks

Objekt č.27 – prevence - venkovní - směr objekty č.12, 14, 27			1ks

Objekt č.28 – kuchyň odsouzených - místnosti č.109, 110, 111, 112, 131, 133		6ks

Objekt č.36 - věž č.1 – směr úsek vnějšího střežení č.1, č.3, objekty č.3, 25		3ks

Objekt č.38 - věž č.3 – směr objekt č.45						1ks

Objekt č.40 – zadní vjezd - venkovní – směr objekty č.19, 40				1ks

Objekt č.44 – mezi objekty č.4, 5 - venkovní  otočná – směr objekty č.5, 6, 20		1ks

Celkem nově instalovaných kamer						46ks

## Instalace nových uživatelských pracovišť CCTV

Nová uživatelská pracoviště budou umístěna v příslušných objektech věznice dle půdorysných výkresů, čísla výkresů P167-xx.03.00y – dispozice CCTV. Uživatelské pracoviště se bude skládat z počítače, LCD monitoru a programového vybavení (SW). Počítač s monitorem bude dodán objednatelem ze stávajících nevyužitých zásob. Programové vybavení bude umožňovat sledování předem vybraných stávajících i nově instalovaných kamer CCTV včetně ovládání otočných kamer. Výběr kamer sledovatelných na jednotlivých uživatelských pracovištích bude dán požadavky věznice. Výběr kamer nebude umožněno měnit uživatelem pracoviště, ale pouze pracovníky oddělení ZaKT. Konkrétní typ SW vybavení bude dán dle doporučení výrobce záznamových zařízení DVR. Celkem bude instalováno 10 nových uživatelských pracovišť.

Připojení počítačů bude provedeno pomocí oddělené komunikační sítě Ethernet. Připojení uživatelských pracovišť v jednotlivých objektech na komunikační síť CCTV je popsáno ve výkresech P167-xx.03.00y. Uživatelské pracoviště v objektu č.1 budou připojeny stávajícím metalickým UTP vedením. Uživatelské pracoviště v ostatních objektech budou připojeny přes datové převodníky KKx.y metal/opto pomocí stávajících i nově budovaných optických tras. Kabely UTP budou u uživatelských pracovišť ukončeny dvojitou zásuvkou 2xRJ45, v kabelovnách a stávajících datových rozvaděčích budou ukončena v nově instalovaných nebo stávajících panelech, popřípadě boxech s konektory RJ45.

V objektech č.11 a č.41 jsou dvě uživatelská pracoviště. V těchto objektech bude komunikace k jednotlivým uživatelským pracovištím vedena přes metalický datový přepínač (switch) s min. čtyřmi porty, nebo zde bude instalován datový přepínač s jedním portem s optickým rozhraním a čtyřmi porty metalickými.

## Instalace nových optických vedení mezi objekty.

Nově budou mezi objekty položeny čtyři optické kabely. První dva povedou z technologické místnosti slaboproudu v objektu č.1, ze stávajícího datového rozvaděče RD1, ve stávajících zemních trubkách podél objektů č.1, č.22, č.2, zemním kolektorem,  přes objekt č.14 a šachtu  teplovodního kanálu o objektu č.20. Před objektem č.20 bude také optický  kabel veden ve stávajících zemních trubkách, do kterých bude pro zvýšení ochrany před hlodavci zasunuta plastová trubka HDPE D25. Třetí optický kabel povede z technologické místnosti slaboproudu v objektu č.1, ve stávajících zemních trubkách podél objektů č.1, č.22, č.2, zemním kolektorem, přes stávající zemní trubky a kontrolní šachty do objektu č.11. V zemním kolektoru budou optické kabely uloženy v nových pevných plastových trubkách s hrdlem, popřípadě v ohebných trubkách plastových. Optické kabely budou dvanácti-vláknové multimode 50/125um s centrální trubkou, vlákna uložená v gelu, pro venkovní prostředí, odolné proti hlodavcům, s provozní teplotou -30°C až 70°C. V objektu č.1 budou kabely ukončeny ve stávajícím datovém rozvaděči RD1, v objektech č.20 a č.11 ve stávajících kabelovnách. Ve všech třech výše uvedených objektech budou pro zakončení optických kabelů instalovány nové optické vany. Čtvrtý optický kabel povede z kabelovny č.015 objektu č.6 do místnosti č.104 objektu č.5. Kabel povede stávajícími kabelovými žlaby a ocelovými trubkami. V objektu č.6 bude kabel ukončen ve stávající optické vaně datového rozvaděče RD6, v objektu č.5 v novém optickém boxu.

5

# Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a jsou uvedeny v protokolu č. 001-12/1/2017 - příloha č.2.

Přiřazení vnějších vlivů prostředí působící na zařízení SLP prostorům členěných z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- v prostorech kde jsou řešeny vnitřní rozvody a zařízení SLP, mimo místnosti č.111 objektu č.28 (vězeňská kuchyň) jsou prostory normální ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2, článek 410.3.N10.

- v prostorech kde jsou řešeny vnitřní rozvody a zařízení SPL, v místnosti č.111 objektu č.28 (vězeňská kuchyň) jsou prostory zvlášť nebezpečné ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2, článek 410.3.N10.

- v prostorech kde jsou řešeny venkovní rozvody a zařízení SPL jsou prostory zvlášť nebezpečné ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2, článek 410.3.N10. Pokud bude zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, tabulky NA.4 a NA.5 (nepůsobí vliv dle kódu AD4 - výskyt vody je zanedbatelný),  mohou být venkovní prostory posouzeny jako prostory pouze nebezpečné.

# Bezpečnost a hygiena práce

Dodávaná zařízení a jejich provozování musí splnit:

- normou ČSN 33 2000-1 ed.2;

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce;

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění č. 338/2005 Sb.;

- nařízením vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu;

- vyhláškou   ČÚBP   č. 50/1978 Sb., o  odborné   způsobilosti   v  elektrotechnice,   doplněnou   změnami a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.

# Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí být dodržovány uvedené zásady:

- budou dodrženy platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 33 2000-4-43 ed.2;

- v technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, jsou kabelové trasy situovány do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.);

- průrazy musí být protipožárně upraveny a utěsněny předepsaným způsobem dle požadavků Požárně bezpečnostní zprávy. Tyto systémy protipožární ochrany splňují požadavky související se základními požadavky NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.215/2016 Sb. stanovené určenými normami a technickými předpisy: ČSN 73 0810 vydání  2016  Požární bezpečnost staveb.

# Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Veškerý vzniklý odpad bude roztříděn a ukládán na vyhrazených místech. Po ukončení montáže bude předán k likvidaci nebo recyklaci pověřeným firmám.

# Upozornění

Vždy před zahájením výkopových nebo bouracích prací budou nejprve v dotčeném prostoru vytyčeny stávající trasy veškerých vnitřních rozvodů a dále budou zakresleny veškeré navržené trasy přímo na dotčené konstrukce tak, aby byla prokázána jejich bezkolizní realizovatelnost. Veškeré navržené stavební úpravy pro uložení vedení budou na místě korigovány podle skutečného vedení stávajících rozvodů – při zjištění nesouladů mezi navrženými stavebními úpravami a skutečnými trasami, bude vždy přizván projektant k učinění finálního rozhodnutí.

# Výstavba a provoz slaboproudých zařízení

Umístění prvků CCTV, kabeláž a její trasy jsou patrné z výkresové dokumentace a vychází z obecných zásad pro montáž slaboproudých rozvodů a kamerových systémů CCTV. Montáž prvků CCTV musí být prováděna dle doporučení výrobce s respektováním norem uvedených ve všeobecných informacích tohoto projektu oddíl 6.1.

Přesné umístění koncových prvků bude před montáží vždy projednáno s investorem. Výstavbu a provoz slaboproudých zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými normami a předpisy (základní jsou uvedeny u jednotlivých zařízení), je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.

Při pokládce všech kabelů je nutné zajistit minimální teplotu určenou výrobcem pro manipulaci a pokládku kabelu. Při montáži kabelů musí být dodrženy zásady křižování a souběhů se silovým vedením dle ČSN 34 2300.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize, o níž se vyhotoví zpráva. Po dokončení montáže bude provedena komplexní zkouška. O výsledku komplexní zkoušky bude sepsána zpráva.

Během provozu musí být zařízení pravidelně kontrolováno, prováděna pravidelná údržba a revize dle příslušných norem a předpisů. Do výkresů musí být zaznamenány všechny změny oproti projektu.

Pracovníci provádějící výstavbu a provoz slaboproudých zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb, ČSN EN 50110-1 ed.3 a odpovídající živnostenské listy. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Pracovníci musí být proškolení na montáž a uvedení do provozu realizovaných systémů. Obsluhovat el. zařízení smí osoba prokazatelně poučená ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb. Udržovat a opravovat el. zařízení smí ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. osoba znalá s vyšší kvalifikací, která byla proškolena a pravidelně přezkoušena ze znalostí souvisejících předpisů a ČSN.

# Přílohy

- Harmonogram realizace akce P167-HR

- Protokol o určení vnějších vlivů č. 001-12/1/2017

- Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. j. VS-83789-14/ČJ-2016-802151 ze dne 30. 12. 2016 – volná příloha.