## D144 - Vzduchotechnika
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ROZPOČET
D144 - VZDUCHOTECHNIKA
Název stavby: INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ
Druh stavby: EXPEDIČNÍ SKLAD SKUTEČ, Vítěslava Nováka, č.p.611, 539 73 Skuteč
Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Projektant: Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
Zhotovitel:
Zpracováno dne:
Polož. | Pozice | Popis elementů | Množství | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena |  | Celkem
|  |  |  | jednot. | jednot. | celková | jednot. | celková | cena
|  | Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ, PŘÍVOD VZDUCHU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 1 01 | D+M Přívodní vzduchotechnická jednotka ve stacionárním provedení, uzavírací klapka se servopohonem, filtrační komora s třídou filtrace M5, ventilátorová komora s volnoběžným kolem Qv=2500 m3/h, pex.=350 Pa, P=0,75 kW; 400 V; I=1,68, akustický tlak do okolí v 1m=53 dB(A), akustický výkon výtlak-68 dB(A), akustický výkon sání-66 dB(A), reverzibilní chladič Qch=22 kW, Qt=25 kW, hrdlo sání DN 610x667, hrdlo výtlak 610x667, ATEX-provední ZÓNA 2 uvnitř jednotky | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 02 | D+M Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x500, připevněna na potrubí, vč. nátěru, RAL dle požadavku stavby | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 03 | D+M Požární klapka pro potrubí SPIRO, DN 355, ruční a termické spoučtění, provedení do zóny 1,2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 04 | D+M Požární klapka pro potrubí SPIRO, DN 280, ruční a termické spoučtění, provedení do zóny 1,2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 05 | D+ M Ruční jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO DN 280, materiál pozinkovaný plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 06 | D+ M Ruční jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO DN 355, materiál pozinkovaný plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 07 | D+M Průmyslová přívodní dvouřadá vyústka pro kruhové potrubí bez regulace, 1000x100 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 08 | D+M Průmyslová přívodní dvouřadá vyústka pro kruhové potrubí bez regulace, 800x100 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 20 | D+M Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek - 100% | 7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 21.1 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 30%, do DN 280, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 21.2 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 30%, do DN 355, orientační výměra - přesná výměra viz. výkresová část | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 21.3 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 40%, do DN 400, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 24 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 22 | D+M Tepelná izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 25 mm se samolepem a hliníkovou fólií - rozsah izolace vyznačen ve výkresové části | 47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ, ODVOD VZDUCHU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 2 01 | D+M Odvodní ventilátorový díl vč. uzavírací klapky se servopohonem, stacionární provedení, volnoběžné kolo, Qv=2550 m3/h; pex.=55+C100 Pa; P=0,75 kW; I=1,68 A; 400 V; ATEX-provedení ZÓNA1 uvnitř a vně jednotky | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 02 | D+M Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x500, připevněna na potrubí, vč. nátěru, RAL dle požadavku stavby | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 03 | D+M Požární klapka pro potrubí SPIRO, DN 225, ruční a termické spoučtění, provedení do zóny 1,2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 04 | D+M Požární klapka pro potrubí SPIRO, DN 280, ruční a termické spoučtění, provedení do zóny 1,2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 05 | D+M Požární klapka pro potrubí SPIRO, DN 180, ruční a termické spoučtění, provedení do zóny 1,2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2 06 | D+ M Ruční jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO DN 225, materiál pozinkovaný plech | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 07 | D+ M Ruční jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO DN 280, materiál pozinkovaný plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2 08 | D+ M Ruční jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO DN 180, materiál pozinkovaný plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 09 | D+M Průmyslová odvodní jednořadá vyústka pro kruhové potrubí s regulací R1, 625x75 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2 10 | D+M Průmyslová odvodní jednořadá vyústka pro kruhové potrubí s regulací R1, 525x75 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 11 | D+M Průmyslová odvodní jednořadá vyústka pro kruhové potrubí s regulací R1, 325x75 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2 12 | D+M Mřížka na konec potrubí, pozinkované provedení, volná průtočná plocha 75%, DN 250 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 13 | D+M Mřížka na konec potrubí, pozinkované provedení, volná průtočná plocha 75%, DN 180 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2 14 | D+M Stěnová mřížka s vodorovnými lamelami, rozteč lamel 20 mm, hliníkové provedení, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 300x200 | 2 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2 15 | D+M Požární stěnový uzávěr s ručním a teplotním spouštěním, provedení do zóny 1, 2, rozměr 200x315 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2 20 | D+M Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek - 100% | 9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 21.1 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 30%, do DN 180, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2 21.2 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 20%, do DN 225, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 43 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 21.3 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 70%, do DN 250, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2 21.4 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 20%, do DN 280, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2 21.5 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 30%, do DN 315, orientační výměra - přesná výměra viz. výkresová část | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2 21.6 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 40%, do DN 400, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 22 | D+M Tepelná izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 25 mm se samolepem a hliníkovou fólií - rozsah izolace vyznačen ve výkresové části | 35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 3 - PROSTOROVÝ ODVOD VÝFUKOVÝCH PLYNŮ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 3 01 | D+M Diagonální potrubní ventilátor pro ZÓNU 2 a ZÓNU 1, DN 250, Qv=1000 m3/h, pex.=70 Pa, P=0,2 kW; 230 V; I=0,81 A, IP44 akustický tlak sání ve 3,0m = 59 dB(A), vč. spojovacích manžet DN 250 - 2 ks | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 3 02 | D+M Plastová přetlaková žaluzie do prostředí EX, pro potrubí DN 250 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 3 03 | D+M Průmyslová odvodní jednořadá vyústka pro kruhové potrubí bez regulace 1025x75 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 3 20 | D+M Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 30%, do DN 250 | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 4 - ZDROJ TEPELA A CHLADU PRO ZAŘÍZENÍ č.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 4 01 | D+M Venkovní kondenzační jednotka v provedení tepelné čerpadlo, chladivo R-410A, Qch=22,4 kW; Qt=25,0 kW; P=5,56 kW; 400 V; jištění 25 A; hmotnost 187 kg, EER=4,29, COP=4,50 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 4 02 | D+M Sada s expanzním ventilem, velikost 200 | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 4 03 | D+M Řídící skřín pro vzduchotechnické aplikace, signál 0÷10 V, vč. potřebné kabeláže mezi rozvaděčem M+R a řídící skříní, silově napájeno z venkovní jednotky | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 4 04 | D+M Kabelový ovladač pro řídící jednotku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 4 05 | D+M Měděné potrubí vč. parotěsné izolace, 19/10 mm (vnější průměr) | 17 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 5 - SYSTÉM M+R PRO ZAŘÍZENÍ č.1 A č.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 5 01 | D+M Rozvaděč M+R s řídícím systémem pro přívodní a odvodní jednotku (zařízení č.1 a č.2), silově napájeno z profese elektro, řídící systém bude obsahovat řízení tepelného čerpadla, regulaci teploty vyfukovaného vzduchu dle prostorové teploty v referční místnosti, teplotní omezení teploty vyfukovaného vzduchu - spodní a horní mez, časový program pro spínání jednotek, chod přívodu a odvodu spřažen, vč. kompletní kabeláže mezi rozvaděčem M+R a jednotlivými periferiemi (řídící skříň pro tepelné čerpadlo, servopohony, čidla a pod., vč. zprovoznění | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 5 02 | D+M Frekvenční měniče pro přívodní a odvodní jednotku, umístěno v m.č. 0.10 (normální prostředí), součást dodávky jednotek | 2 | soubor
48 | 5 03 | D+M Servopohony, čidla, věškeré servopohony (2 ks) a čidla budou umístěny v m.č. 0.10, kde je normální prostředí, pouze prostorové čidlo teploty bude umístěno v m.č. 1.01, kde je doporučená zóna V1 | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 5 04 | D+M Vypracování projektové dokumentace M+R pro zařízení č.1 a č.2 - bude provedeno dodavatelskou firmou | 1 | soubor |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 6 - POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | 6 01 | D+M Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 6 02 | D+M Závěsový a kotvící systém pro potrubní rozvody, klapky a apod. | 64 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 6 03 | D+M Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 75 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 6 04 | D+M Samolepící hliníková páska šíře 75 mm | 3 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
|  | CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - D144 - VZDUCHOTECHNIKA
|  | Dodávka |  |  | 0
|  | Montáž |  |  | 0
|  | Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | 0
|  | Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
|  | CENA CELKEM bez DPH |  |  | 0

## D143 - Elektroinstalace
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ROZPOČET
D143 - ELEKTROINSTALACE
Název stavby: INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ
Druh stavby: EXPEDIČNÍ SKLAD SKUTEČ, Vítěslava Nováka, č.p.611, 539 73 Skuteč
Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Projektant: Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
Zhotovitel:
Zpracováno dne:
Položka | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ
1 | D+M CYKY-J 3x1.5, pevně (přepojení stávajících svítidel) | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D+M CYKY-J 3x1.5, pod omítkou (přepojení stávajících svítidel) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D+M CYKY-J 3x1.5, pod omítkou | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | D+M CYKY-J 3x2.5, pod omítkou | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | D+M CYKY-J 5x1.5, pod omítkou | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | D+M CYKY-J 5x4, pod omítkou | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | D+M CYKY-J 5x6, pod omítkou | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | D+M Kabel EPS, pevně | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, NÁSTĚNNÉ – IP 44 (PLAST)
9 | D+M Spínač jednopólový IP 44, 230V/10A, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm² | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY
10 | D+M Příchytka jednostranná kovová, protipožární | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | D+M Příchytka oboustranná kovová | ks | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ
12 | 3x1,5 až 4 mm2 | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 5x1,5 až 4 mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 5x6 mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 6 mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 10 mm2 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
17 | Demontáž, uskladnění a opětovná montáž stávajících svítidel, včetně opětovného zapojení | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE
18 | D+M Rozváděč RP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč IP44, 36 mod, rozměry, 500x300x161 mm, oceloplechový, nástěnný | ks | 1
| 6B-1 Jistič | ks | 1
| 10B-1 Jistič | ks | 1
| 16B-1 Jistič | ks | 1
| 10C-3 Jistič | ks | 1
| 25C-3 Jistič | ks | 1
| Vypínač In 40 A, Ue AC 230/400 V, 3pól | ks | 1
| Podpěťová spoušť Uc DC 24V | ks | 1
| Zdroj 230V/24V | ks | 1
| Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepěťová ochrana, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjištění 50 kArms | ks | 1
| Podružný materiál | ks | 1
19 | Úprava rozváděče RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32B-3 Jistič | ks | 1
| Demontáž stávajících jistících prvků VZT zařízení | ks | 1
| Podružný materiál | ks | 1
EPS
20 | Demontáž, uskladnění a opětovná montáž stávajících čidel EPS, včetně opětovného zapojení | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | D+M Napojení rozvaděče RP na stávající EPS (systém, kabeláž a doplnění) - vč.výrobní dokumentace zpracované GD na podkladu zvolených prvků dodávky stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
22 | Pospojování vodičem CYA 6 žl/z | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Pospojování vodičem CYA 10 žl/z | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | D+M Dopojení nových kovových prvků na fasádě, vč. kondenzační jednotky na stávající systém zemnění objektu na fasádě | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE
25 | Elektroinstalace objektu | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Identifikace a demontáž stávající kabeláže
Odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci
OSTATNÍ PROFESE
26 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Revizní technik + revize elektro | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Podružný materiál | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Stávající kabeláž může být ponechána za předpokladu prověření správné funkčnosti a pokud odpovídá platným ČSN

## Stavební rozpočet
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Druh stavby: |  |  | EXPEDIČNÍ SKLAD SKUTEČ | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
Lokalita: |  |  | Vítěslava Nováka, č.p.611, 539 73 Skuteč | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | Ruční výkop v uzavřených prostorách v hor.1-4 - výkop pro založení venkovní kondenzační jednotky | m3 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - prostor kolem základu | m3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | Základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2163 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  |  | D+M Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, vč. výplně tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.08
6 |  |  | D+M Beton základových pasů prostý C 16/20 - prostor mezi stěnami tvárnic ztraceného bednění | m3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 1.1362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.1362
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.829 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  |  | D+M Zazdívka a dozdívky cihlami CP na MVC | m3 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 3.785 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.785
8 |  |  | D+M Dodatečné osazení ocelových rámů v nadpraží - I100, vč.základního nátěru, součástí plnění jsou všechny práce (bourání+aktivace) - prostupy VZT | t | 0.04003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0.044015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.044015
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4715 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  |  | D+M Zabetonování otvorů prostupů potrubí ve stropech - beton C25/30, vč.bednění a odbednění a potřebné výztuže | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0502 | 0.3012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.3012
10 |  |  | D+M Podhled SDK samonosný na kovové konstrukci - dvouúrov.kříž.rošt, deska požární tl.15 mm, vč.potřebného tmelení a broušení | m2 | 260.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03131 | 8.1703 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 8.1703
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1473 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  |  | D+M Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 vápennou štukovovou omítkou - po prostupech | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00484 | 0.02904 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02904
12 |  |  | D+M Oprava omítek ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou - po prostupech | kus | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00867 | 0.6069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.6069
13 |  |  | D+M Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS - oprava po nových drážkách elektro | m | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00433 | 0.13406 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13406
14 |  |  | D+M Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková - oprava po nových drážkách elektro | m2 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0.37733 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.37733
|  | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1522 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  |  | D+M Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - oprava fasády po začištění prostupů - barva dle stávající fasády | m2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.006825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006825
16 |  |  | D+M Oprava vně.omítky stěn - začištění po stávajících prostupech a začištění kolem nových prostupů | m2 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03195 | 0.14537 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.14537
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9344 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  |  | Deska z minerální plsti pro zateplení střech a podhledů tl.100 mm - vč.5% rezervy na prořez | m2 | 547.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.644 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.644
18 |  |  | Izolace tepelné stropů rovných spodem - 2 vrstvy, vloženo na konstrukci SDK podhledu | m2 | 260.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.21659 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.21659
19 |  |  | D+M Parozábrany u zavěšeného podhledu s přelepením spojů | m2 | 287.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.054539 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.054539
20 |  |  | D+M Požární kabelová ucpávka - ucpávka bude provedena z obou stran prostupu požárně dělící konstrukcí | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00573
21 |  |  | D+M Revizní dvířka do SDK podhledů, 600x600 mm, požární odolnost EI 30, vč.kompletního začištění | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01354 | 0.01354 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01354
22 |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.055381 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  |  | D+M Domácí přečerpávací stanice kondenzátu od VZT jednotek | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.038
24 |  |  | D+M Oprava-vsazení odbočky na stávajcí potrubí kanalizace - napojení odvodu kondenzátu od přečerpání | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00894 | 0.00894 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00894
25 |  |  | D+M Potrubí HT připojovací DN 50 - potrubí pro odvod kondenzátu - vedeno po stěně na systémových závěsech, vč. D+M závěsů | m | 10.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0048513 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0048513
26 |  |  | D+M Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 50 - připojení od přečerpání kondenzátu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.00359 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00359
27 |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2844 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  |  | Vybourání a demontáž stávajícího potrubí VZT, vč. všech prvků a zařízení rozvodů VZT | m | 93.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 3.2844 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.2844
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.07986 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Montáž vybouraných kolen 90°(stávající výdechy VZT na fasádu) - zakrytí větracích otvorů dvoupl.střechy - vč. potřebné úpravy kolen a nátěru | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00036 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00036
30 |  |  | Vybourání a demontáž kovových doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - ODHAD | kg | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.0795 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0795
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.000375 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  |  | D+M Nátěr epoxidový betonových podlah - otěruvzdorný uzavírací nátěr - podlaha po zabetonovaných prostupech, vč. napojení na stávající podlahu | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.000375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.000375
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.55716 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  |  | D+M Penetrace podkladu pod malbu hloubková (stěny + stropy), vč.potřebné přípravy podkladu pro malování | m2 | 1547.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.10834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10834
33 |  |  | D+M Malba tekutá bílá (stěny + stropy), 2 x - otěruvzdorný malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí | m2 | 1547.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.44882 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.44882
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2481 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
34 |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - potřebná montáž a demontáž po celou dobu stavby (pro stavební práce a pro instalace) | m2 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.49076 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.49076
35 |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - potřebná montáž a demontáž po celou dobu stavby (pro stavební práce na fasádě v exteriéru) | m2 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.41558 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.41558
36 |  |  | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m - lešení ve vysokých prostorech | m3 | 440.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 3.2361 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.2361
37 |  |  | Příplatek za každý měsíc použití - lešení ve vysokých prostorech - 2 měsíce | m3 | 880.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.10567 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10567
38 |  |  | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m - lešení ve vysokých prostorech | m3 | 440.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.024966 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 |  |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - kompletní úklid budovy před předáním a kolaudací stavby, vč.všech příplatků a mytí všech kcí budovy | m2 | 624.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.024966 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.024966
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2457 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.005992 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.005992
41 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.00214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00214
42 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.004494 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004494
43 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 400 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.00321 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00321
44 |  |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 1 m2, tl. do 30 cm, MVC - zvětšení otvorů pro stěnové mřížky, vč.demontáže stávajících stěnových mřížek | m3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | 1.4595 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.4595
45 |  |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 1 m2, tl. do 60 cm, MVC - otvory pro potrubí VZT 730x600 | m3 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | 0.63136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.63136
46 |  |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm - drážky pro nové kabely elektro | m | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00449 | 0.13901 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13901
|  | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
47 |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 21.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H01_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | Kompletní vnitrostaveništní svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP | t | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - skládka do 20 km | t | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | Kompletní vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | t | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | Poplatek za skládku stavební suti a vybouraných hmot | t | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Výkaz výměr - stavební rozpočet
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Výkaz výměr (stavební rozpočet)
Název stavby: |  | INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ |  | Objednatel: | Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Druh stavby: |  | EXPEDIČNÍ SKLAD SKUTEČ |  | Projektant: | Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
Lokalita: |  | Vítěslava Nováka, č.p.611, 539 73 Skuteč |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  |  | Zpracováno dne: | 2017-06-14
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Cenová soustava
1 |  |  | Ruční výkop v uzavřených prostorách v hor.1-4 - výkop pro založení venkovní kondenzační jednotky | m3 | 1,2*1,2*0,8 | 1.152
2 |  |  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 1,152 | 1.152
3 |  |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 1,152-0,64 | 0.512
4 |  |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - prostor kolem základu | m3 | (4*1)*0,8*0,2 | 0.64
5 |  |  | D+M Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, vč. výplně tvárnic betonem C 16/20 | m2 | (1+1+0,6+0,6)*1,25 | 4
6 |  |  | D+M Beton základových pasů prostý C 16/20 - prostor mezi stěnami tvárnic ztraceného bednění | m3 | 0,6*0,6*1,25 | 0.45
7 |  |  | D+M Zazdívka a dozdívky cihlami CP na MVC | m3 |  | 1.9388
[5 empty] | 0,2*0,2*0,4*11 | 0.176
[5 empty] | 0,4*0,5*0,4*4 | 0.32
[5 empty] | (0,6+0,73)*2*0,4*0,1*2 | 0.2128
[5 empty] | (0,4+0,5)*2*0,3*0,1*11 | 0.594
[5 empty] | 0,6 zazdění nového VZT potrubí | 0.6
[5 empty] | (0,2*0,2)*0,3*3 | 0.036
8 |  |  | D+M Dodatečné osazení ocelových rámů v nadpraží - I100, vč.základního nátěru, součástí plnění jsou všechny práce (bourání+aktivace) - prostupy VZT | t | 4*1,2*8,34/1000 | 0.04003
9 |  |  | D+M Zabetonování otvorů prostupů potrubí ve stropech - beton C25/30, vč.bednění a odbednění a potřebné výztuže | kus | 6 | 6
10 |  |  | D+M Podhled SDK samonosný na kovové konstrukci - dvouúrov.kříž.rošt, deska požární tl.15 mm, vč.potřebného tmelení a broušení | m2 | 76,29+20,67+67,01+30,25+66,73 | 260.95
11 |  |  | D+M Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 vápennou štukovovou omítkou - po prostupech | kus | 6 | 6
12 |  |  | D+M Oprava omítek ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou - po prostupech | kus |  | 70
[5 empty] | 25 1.PP | 25
[5 empty] | 25+20 1.NP | 45
13 |  |  | D+M Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS - oprava po nových drážkách elektro | m | (2+1,8+6,6+5,6+4+4+1,8)*1,2 | 30.96
14 |  |  | D+M Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková - oprava po nových drážkách elektro | m2 | (2+1,8+6,6+5,6+4+4+1,8)*0,25 | 6.45
15 |  |  | D+M Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - oprava fasády po začištění prostupů - barva dle stávající fasády | m2 | 4,55*2 | 9.1
16 |  |  | D+M Oprava vně.omítky stěn - začištění po stávajících prostupech a začištění kolem nových prostupů | m2 |  | 4.55
[5 empty] | 0,4*0,4*11 stávající prostupy | 1.76
[5 empty] | (1*1*2)+(0,3*0,3*7)+(0,4*0,4) nové prostupy | 2.79
17 |  |  | Deska z minerální plsti pro zateplení střech a podhledů tl.100 mm - vč.5% rezervy na prořez | m2 | (76,29+20,67+67,01+30,25+66,73)*1,05*2 | 547.995
18 |  |  | Izolace tepelné stropů rovných spodem - 2 vrstvy, vloženo na konstrukci SDK podhledu | m2 | 76,29+20,67+67,01+30,25+66,73 | 260.95
19 |  |  | D+M Parozábrany u zavěšeného podhledu s přelepením spojů | m2 | (76,29+20,67+67,01+30,25+66,73)*1,1 | 287.045
20 |  |  | D+M Požární kabelová ucpávka - ucpávka bude provedena z obou stran prostupu požárně dělící konstrukcí | kus | 3 | 3
21 |  |  | D+M Revizní dvířka do SDK podhledů, 600x600 mm, požární odolnost EI 30, vč.kompletního začištění | kus | 1 | 1
22 |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 1,93438 | 1.9344
23 |  |  | D+M Domácí přečerpávací stanice kondenzátu od VZT jednotek | kus | 1 | 1
24 |  |  | D+M Oprava-vsazení odbočky na stávajcí potrubí kanalizace - napojení odvodu kondenzátu od přečerpání | kus | 1 | 1
25 |  |  | D+M Potrubí HT připojovací DN 50 - potrubí pro odvod kondenzátu - vedeno po stěně na systémových závěsech, vč. D+M závěsů | m | (4+1,2+1,2+0,7*2,2)*1,3 | 10.322
26 |  |  | D+M Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 50 - připojení od přečerpání kondenzátu | kus | 1 | 1
27 |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,00554 | 0.00554
28 |  |  | Vybourání a demontáž stávajícího potrubí VZT, vč. všech prvků a zařízení rozvodů VZT | m | (1,5+3,5+5,1+5,7+5,2+1,5+3,5+1,5+3,5+5,2+5,7+(4,8*6)+(5*1,5))*1,2 | 93.84
29 |  |  | Montáž vybouraných kolen 90°(stávající výdechy VZT na fasádu) - zakrytí větracích otvorů dvoupl.střechy - vč. potřebné úpravy kolen a nátěru | kus | 6 | 6
30 |  |  | Vybourání a demontáž kovových doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - ODHAD | kg | 3*25 | 75
31 |  |  | D+M Nátěr epoxidový betonových podlah - otěruvzdorný uzavírací nátěr - podlaha po zabetonovaných prostupech, vč. napojení na stávající podlahu | m2 | 0,5*0,5*6 | 1.5
32 |  |  | D+M Penetrace podkladu pod malbu hloubková (stěny + stropy), vč.potřebné přípravy podkladu pro malování | m2 | 1547,6575 | 1547.6575
33 |  |  | D+M Malba tekutá bílá (stěny + stropy), 2 x - otěruvzdorný malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí | m2 |  | 1547.6575
[5 empty] | (38,1*3,5)+(76,29)-(3,6*3,6)-(3*0,9*2) místnost 101 | 191.28
[5 empty] | (22,4*3,5)+(20,67) místnost 102 | 99.07
[5 empty] | (35,3*3,5)+(67,01)-(0,9*2) místnost 104 | 188.76
[5 empty] | (24,45*3,5)+(30,25)-(0,9*2) místnost 105 | 114.025
[5 empty] | (35,25*3,5)+(66,73)-(0,9*2) místnost 106 | 188.305
[5 empty] | (25,55*2,85)-(0,9*2) místnost 001 | 71.0175
[5 empty] | (45,5*2,4)+(72,03)-(8*0,9*2) místnost 003 | 166.83
[5 empty] | (23*2,4)+(33)-(0,9*2) místnost 004 | 86.4
[5 empty] | (22,45*2,4)+(31,49)-(0,9*2) místnost 005 | 83.57
[5 empty] | (23,9*2,4)+(28,71)-(0,9*2) místnost 006 | 84.27
[5 empty] | (22,4*2,4)+(31,35)-(0,9*2) místnost 007 | 83.31
[5 empty] | (16,55*2,4)+(15,13)-(0,9*2) místnost 008 | 53.05
[5 empty] | (16,3*2,4)+(14,71)-(0,9*2) místnost 009 | 52.03
[5 empty] | (10,1*2,6)+(4,88)-(0,9*2*3) místnost 107 | 25.74
[5 empty] | 60 opravy v místnosti 010 (113) | 60
34 |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - potřebná montáž a demontáž po celou dobu stavby (pro stavební práce a pro instalace) | m2 |  | 310.61
[5 empty] | (11,3+3,5+17,5+5+2+2)*1,5 1.PP | 61.95
[5 empty] | (76,29+67,01+30,25+66,73+4,88+3,5) 1.NP | 248.66
35 |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - potřebná montáž a demontáž po celou dobu stavby (pro stavební práce na fasádě v exteriéru) | m2 | (18,4+18,4+5+5)*1,5 | 70.2
36 |  |  | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m - lešení ve vysokých prostorech | m3 |  | 440.28
[5 empty] | (8,5*6,6*6,2) místnost 0.10 (1.13) | 347.82
[5 empty] | (20,1*4,6) místnost 0.01 (1.02) | 92.46
37 |  |  | Příplatek za každý měsíc použití - lešení ve vysokých prostorech - 2 měsíce | m3 | 440,28*2 | 880.56
38 |  |  | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m - lešení ve vysokých prostorech | m3 | 440,28 | 440.28
39 |  |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - kompletní úklid budovy před předáním a kolaudací stavby, vč.všech příplatků a mytí všech kcí budovy | m2 |  | 624.16
[5 empty] | (260,95+4,88) 1.NP | 265.83
[5 empty] | 358,33 1.PP | 358.33
40 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 7*0,4 pro o100 mm | 2.8
41 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 0,4+0,3+0,3 pro o 180 mm | 1
42 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m |  | 2.1
[5 empty] | 0,4+0,4+0,3+0,3+0,3 pro o 225 mm | 1.7
[5 empty] | 0,4 pro o 250 mm | 0.4
43 |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 400 mm | m |  | 1.5
[5 empty] | 0,4 pro o 355 mm | 0.4
[5 empty] | 0,3+0,4+0,4 pro o 280 mm | 1.1
44 |  |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 1 m2, tl. do 30 cm, MVC - zvětšení otvorů pro stěnové mřížky, vč.demontáže stávajících stěnových mřížek | m3 | (0,36*0,5*0,3)*15 | 0.81
45 |  |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 1 m2, tl. do 60 cm, MVC - otvory pro potrubí VZT 730x600 | m3 | (0,73*0,6*0,4)*2 prostupy VZT 730*600 | 0.3504
46 |  |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm - drážky pro nové kabely elektro | m | (2+1,8+6,6+5,6+4+4+1,8)*1,2 | 30.96
47 |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 21,6469 | 21.6469
48 |  |  | Kompletní vnitrostaveništní svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP | t | 3,2844+0,0799+2,2457 | 5.61
49 |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,61 | 5.61
50 |  |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - skládka do 20 km | t | 5,61*20 | 112.2
51 |  |  | Kompletní vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | t | 5,61 | 5.61
52 |  |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 5,61 | 5.61
53 |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 5,61 | 5.61
54 |  |  | Poplatek za skládku stavební suti a vybouraných hmot | t | 5,61 | 5.61
Poznámka:

## Rozpočet - součet
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - rekapitulace
Název stavby: | INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ |  | Objednatel: | Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Druh stavby: | EXPEDIČNÍ SKLAD SKUTEČ |  | Projektant: | Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
Lokalita: | Vítěslava Nováka, č.p.611, 539 73 Skuteč |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 13 | Hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 16 | Přemístění výkopku | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 27 | Základy | 0 | 0 | 0 | 3.2163 | T | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0 | 0 | 3.829 | T | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 0 | 0 | 0 | 8.4715 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | T | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější | 0 | 0 | 0 | 0.1522 | T | 0
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 1.9344 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.055381 | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 3.2844 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0.07986 | T | 0
| 783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.000375 | T | 0
| 784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.55716 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 4.2481 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0 | 0 | 0 | 0.024966 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 2.2457 | T | 0
| H01 | Budovy občanské výstavby | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| D143 | Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0
| D144 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ |  | Objednatel: | Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 |  | IČ/DIČ: | 00212423/CZ 00212423
Druh stavby: |  | EXPEDIČNÍ SKLAD SKUTEČ |  | Projektant: | Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 |  | IČ/DIČ: | 27570754/CZ 27570754
Lokalita: |  | Vítěslava Nováka, č.p.611, 539 73 Skuteč |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 136
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | v položkách rozpočtu | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | v položkách rozpočtu | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | v položkách rozpočtu | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | v položkách rozpočtu
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | v položkách rozpočtu
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: