- Identifikační údaje stavby a investora

- Název stavby: 	VINAŘICE – ZŘÍZENÍ ODDÍLU „C“

- Druh stavby:	F.4. – ZDRAVOTECHNIKA

- VODOVOD A KANALIZACE

Místo stavby: 	k.ú. Vinařice u Kladna 1860/17

- Investor:		Česká republika-Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a, Praha  4

- Datum:                  září 2011

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Použité podklady pro dokumentaci

- projekt stavební části

- konzultace s projektanty ostatních profesí a stavební části projektu

-požadavky investora stavby

-související normy ČSN

- Vstupní údaje

Objekt je dispozičně řešen do dvou nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží.  Objekt je součástí areálu věznice.

Zřizovaný oddíl „C“ ve 2.NP objektu bude v místě původní lůžkové části zdravotního střediska. Jedná se o soubor se zázemím pro 21 vězňů. Je zde komunikační prostor, kancelář, společenská místnost, kuřácká místnost, sklad odpadů, sociální zařízení, 4x ložnice vězňů. Dojde i k úpravám v části zdravotnického zařízení – přemístění výdeje stravy 2.15 a úpravy ložnice nemocných 2.30.

- Objekt je napojen stávajícími přípojkami na vodovod a jednotnou kanalizaci.

V rámci dokumentace se jedná o nové odpadní a připojovací potrubí v řešených částech objektu. Napojení na stávající odpadní potrubí LT DN125.

Dále  se jedná o napojení řešených odběrných míst na stávající rozvody  SV, TV, CV.

K navýšení spotřeby vody a množství splaškových vod nedochází, místo  lůžek pro  nemocné byla  zřízena lůžka pro vězně.

- F.4.1  VODOVOD

V  objektu v 1.NP v prostoru sociálního zařízení bude na stávající rozvody SV(DN20), TV(DN20), CV(DN15) napojen nový rozvod pro sociální zařízení v 2.NP. Vodovod bude veden pod stropem 1.NP v souběhu s kanalizací. V kanceláři a dílně budou rozvody (vodovodu a kanalizace) zakryty sádrokartonovým podhledem se zvukovou izolací. Dále bude rozvod rozdělen do dvou větví V1a (SV DN20) a V1b (SV DN20, TV DN20) a veden skrz stropní konstrukci do 2.NP. Zde budou napojena jednotlivá odběrná místa ( 2xU, 2xPZ, 2xWC, 1xS). Dále bude provedeno přemístění a napojení dřezu v kuch.lince v místnosti 2.15 a umyvadla v místnosti 2.30.

Při montáži bude prováděna i demontáž částí stávajícího vodovodního potrubí, které již nebude využito.

Ohřev TV je  řešen stávajícím způsobem centrálně pro celý objekt. Dodávky TV do sociálního zařízení oddílu C budou časově regulovány pomocí elektricky ovládaného kulového kohoutu s el. servopohonem.

Nové potrubí je zhotoveno z plastového vodovodního potrubí PPR PN16. Napojení je na stávající oc.potrubí-přechodky.

Hlavní svislé a ležaté potrubí bude umístěno v drážce ve zdivu nebo je vedeno pod stropem a po zdi. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu. Napojení výtokových armatur a baterií bude provedeno přes rohové ventily pomocí flexibilních hadiček či nástěnných tvarovek. Specifikace uvedena ve výkresové dokumentaci. Na potrubí budou osazeny kulové kohouty a vypouštěcí kohouty dle výkresové dokumentace.

Napojení musí být uzpůsobeno armaturám a bateriím a ZP vybraných investorem.

Všechny rozvody vodovodu jsou izolovány tepelnou návlekovou izolací(extrudovaný PE). Je nutné izolovat i uzávěry, odbočky kolena atd.

Délkové kompenzace potrubí budou v případě potřeby řešeny kompenzátory nebo kompenzačními smyčkami dle skutečného uchycení potrubí – pevných bodů.

Prostupy konstrukcemi budou vedeny v chráničkách. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou opatřeny požárními ucpávkami.

Při provádění domovního vodovodu je nutné dodržovat předepsané normy a montážní předpisy. Při stavbě je nutné dodržovat všechny normy a  předpisy platné pro stavbu vodovodů a souvisejících  prací.

Pracovníci musí mít vybaveni dle charakteru pracoviště. Provozovat zařízení smějí pouze vyškolené a k tomu určené osoby a musí respektovat dodavatelem a provozovatelem zařízení vypracované místní bezpečnostní předpisy . Respektován musí být Zákoník práce, Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ , Stavební zákon atd..

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány související platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany. Vzhledem k charakteru stavby – vodovod – není nutno stanovit konkrétní požadavky PO. Při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka. Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy aby nedošlo k ohrožení na zdraví a životě .

- F.4.2  KANALIZACE

V  objektu v 1.NP v prostoru sociálního zařízení bude na stávající odpadní potrubí LT DN125 napojeno nové potrubí HTPP pro napojení ZP sociálního zařízení v 2.NP. Kanalizace bude vedena pod stropem 1.NP v souběhu s vodovodem. V kanceláři a dílně budou rozvody (vodovodu a kanalizace) zakryty sádrokartonovým podhledem se zvukovou izolací. Dále bude rozvod rozdělen do dvou větví K1a (DN125) a K1b (DN100) a veden skrz stropní konstrukci do 2.NP. Zde budou napojena jednotlivá odběrná místa ( 2xU, 2xPZ, 2xWC, 1xS). Dále bude provedeno přemístění a napojení dřezu v kuch.lince v místnosti 2.15 a umyvadla v místnosti 2.30.

Odvod splaškových vod je gravitační.

Při pokládce potrubí bude prováděna i demontáž stávajícího potrubí, které nebude nadále využíváno.

Odpadní kanalizační potrubí prochází objektem, je vyvedeno do půdního prostoru větracím potrubím a zakončeno přivzdušňovacím ventilem (dle výkresové dokumentace). Na odpadní potrubí budou umístěny čistící tvarovky v každém podlaží nad nejvýše napojeným ZP cca 1m-1,5m nad čistou podlahou. Materiál odpadního potrubí bude HTPP + izolace ( v místech, kde je potrubí vedeno pobytovými prostory). Je vedeno v drážce ve zdivu a pod stropem.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů s ZÚ je vedeno do odpadního svislého kanalizačního potrubí. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu, zakryté přizdívkou nebo omítkou na pletivu a vedené v podlaze. Potrubí je vedeno pod spádem 3% od zařizovacího předmětu. Materiálem připojovacího potrubí bude HTPP.

Prostupy konstrukcemi budou vedeny v chráničkách. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou osazeny požárními ucpávkami.

Objekty jsou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a souvisejícími předpisy.

Při stavbě je nutné dodržovat všechny normy a  předpisy platné pro stavbu kanalizací  a souvisejících  prací.

Pracovníci musí mít vybaveni dle charakteru pracoviště. Provozovat zařízení smějí pouze vyškolené a k tomu určené osoby a musí respektovat dodavatelem a provozovatelem zařízení vypracované místní bezpečnostní předpisy. Respektován musí být Zákoník práce, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, Stavební zákon atd..

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány související platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany. Vzhledem k charakteru stavby – kanalizace – není nutno stanovit konkrétní požadavky PO. Při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka . Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy aby nedošlo k ohrožení na zdraví a životě .