Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

Závazné specifikace a technické požadavky na dodané zařízení

Počet technologických celků :  3ks

Specifikace technologických celků :

- Dávkovací zařízení pro dávkování biocidů k zabezpečení mikrobiologické kvality teplé vody dle platné legislativy, zejména z hlediska eliminace bakterií Legionela pneumophila.

- Možnost střídání dávkování min. 3 druhů biocidu. Volit vhodnou kombinaci biocidu se širokým účinkem a s ohledem na odstranění biofilmů v celém potrubním systému. Zhotovitel musí před podpisem smlouvy o dílo předložit bezpečnostní listy od alespoň  tří biocidů, které je možné dávkovacími zařízeními dávkovat.

- Dávkovací  zařízení musí umožňovat více režimů dávkování.

- Dávkovací zařízení musí obsahovat záchytnou jímku.

- Dávkovací zařízení musí být namontováno na samostatném obchvatu, musí být uzavíratelné samostatnými ventily, musí být vypustitelné. Musí umožňovat  jednorázové ruční nalití biocidů.

- Součástí technologického celku musí být vzorkovací místo před dávkovačem a impulzivní vodoměr, včetně odečítací hlavy a instalace a jeho napojení na dávkovací zařízení.

- Zařízení nesmí být klasifikováno jako nebezpečné

- Teplá užitková voda musí na pravidelně používaných distribučních místech z hlediska mikrobiologie splňovat požadavky na mikrobiologickou kvalitu dle vyhl.č.252/2004 Sb.

Součástí celkové dodávky technologií bude :

- Základní náplň chemikálie

- Zaškolení obsluhy

- Provozní řád, provozní deník

- Odběr kontrolních mikrobiologických vzorků teplé vody na pravidelně používaných výtokových místech po instalaci dezinfekčních zařízení, rozbor odebraných vzorků provedený akreditovanou laboratoří

Parametry jednotlivých okruhů :

Okruh č. 1 - předávací stanice v objektu č.8 : měsíční spotřeba teplé vody cca 60 m3

Okruh č. 2 - předávací stanice v objektu č.14 : měsíční spotřeba teplé vody cca 95 m3

Okruh č. 3 – objekt kotelny : měsíční spotřeba teplé vody cca 900 m3