## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | EK-130/2017 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Drahonice u Lubence | [6 empty] | Datum: |  | 09.11.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vězeňská služby České republiky | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | EK-130/2017
| Stavba: | [6 empty] | Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
| Místo: | [6 empty] | Drahonice u Lubence |  |  |  |  | Datum: |  | 09.11.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Vězeňská služby České republiky |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Stavebně technické řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8a428795-360d-4ee3-a8d8-6231a98ea239} | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | 2
/ |  | D.1.2 |  |  |  | Technologie vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f7b929b6-7d57-467a-ab85-ed7175709836} | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | 2
/ |  | D.1.4 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c0ed9fcc-483e-43a0-b661-4716d5041ee5} | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | 2
/ |  | D.2.2 |  |  |  | Vnější STL plynovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8e663456-6ece-4493-9879-480c6c600c4c} | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | 2
/ |  | D.2.4 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8caccaa2-cc26-4f17-bc2e-75b93fd9e501} | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | 2
/ |  | SO 101 |  |  |  | Stavební úpravy ve stávající kotelně | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b6696732-26ff-4939-af6e-cb06a195f33d} | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7fb79d0d-46e8-48ed-9744-f6ffc842658d} | {1736cc22-5915-4965-adb5-abaf958fcaf0} | 2

## D.1.1 - Stavebně technick...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8a428795-360d-4ee3-a8d8-6231a98ea239}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.1 - Stavebně technické řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služby České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 147.6931 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 146.8741 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 32.531 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860551236
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "plošná odkopávka terénu na úroveň -0,170"18,4*10,4*0,17 |  | 32.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 9.759 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977450581
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "30% objemu výkopu" 32,531*0,30 |  | 9.759 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 131151343 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně | m | 32.35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420499531
| PP |  | Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vrtání jamek pro sloupky" 0,73*31 |  | 22.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrtání jamek pro vzpěry" 0,81*12 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 23.19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780332851
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výkop pro základové patky" (1,7*1,7+2,2*2,2)*0,75*4 |  | 23.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 6.957 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45941887
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "30% objemu výkopu" 23,19*0,30 |  | 6.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 0.467 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820405526
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výkop jamek pro sloupky bran" 0,40*0,40*0,73*4 |  | 0.467 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528072612
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "30% objemu výkopu" 0,467*0,30 |  | 0.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 12.375 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342618108
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výkop pro základové pasy" ((3,0*1,0+3,5*1,5)/2*0,75)*4 |  | 12.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3.713 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917216513
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "30% objemu výkopu" 12,375*0,30 |  | 3.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 64.53 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227583281
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odvoz výkopu z rýh a jam na mezideponii" 12,375+23,19 |  | 35.565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dovoz výkopku z mezideponie pro zpětné obsypy" 28,965 |  | 28.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 41.185 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730796052
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odvoz výkopu z odkopávek" 32,531 |  | 32.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz přebytečného výkopu z rýh a jam" 23,19+12,375-28,965 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz výkopku z patek sloupků a vzpěr" 2,054 |  | 2.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 411.85 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766883643
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 20km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 41,185*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 411.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | M | 946201100 | uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení | t | 72.074 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116542532
| PP |  | uložení odpadu - zemina a kamení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 41,185 |  | 41.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,185*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 35.565 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787992792
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání na mezideponii" 12,375+23,19 |  | 35.565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 28.965 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139654630
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zpětný zásyp kolem patek" 23,19-(0,8*0,8*0,75*4) |  | 21.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětný zásyp kolem pasů" 12,375-(2,6*0,6*0,75*4) |  | 7.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 191.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19467232
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "úprava pláně pod podlahové souvrství"18,4*10,4 |  | 191.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 140.7519 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m | m2 | 182.56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.025558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857885739
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "textilie souvrství ŽLB desky" 18,4*10,4-2,6*0,6*4-0,8*0,8*4 |  | 182.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | M | 693110240 | geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 650 cm, 300 g/m2 | m2 | 209.944 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.062983 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308144423
| PP |  | Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 22/22kN/m, Statické protržení (CBR): 3500 N, Funkce: F, F+S Šířka max.: 6,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 182,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 20.016 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 43.2346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797315535
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "podsyp základové desky" (18,4*10,40-2,6*0,6*4-0,8*0,8*4)*0,10 |  | 18.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp základových pasů" 2,6*0,6*0,20*4 |  | 1.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp základových patek" 0,80*0,80*0,20*4 |  | 0.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 24.646 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 60.4638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598547941
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "základová deska tl.120-150mm" (18,4*10,4-2,6*0,6*4-0,8*0,8*4)*(0,12+0,15)/2 |  | 24.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 7.776 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.019207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279860669
| PP |  | Bednění základů desek zřízení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "základová deska tl.120-150mm" (18,4*2+10,4*2)*(0,12+0,15)/2 |  | 7.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 7.776 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031398103
| PP |  | Bednění základů desek odstranění | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
23 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 2.255 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 2.3736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896212850
| PP |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výztuž základové desky - 2x KARI síť 8,0x8,0/150x150 + 15% na prostřih a přesahy" 182,56*2*1,15*5,37/1000 |  | 2.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 9.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 21.1193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23493185
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "základové pasy" 2,6*0,60*1,50*4 |  | 9.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 38.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.1033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753753404
| PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "základové pasy" (2,6*2+0,60*2)*1,50*4 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 38.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419010013
| PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
27 | K | 275313511 | Základové patky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.054 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 4.6345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098827633
| PP |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "základové patky plotových sloupků" (3,14*0,125^2*0,73)*31 |  | 1.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové patky plotových vzpěr" (3,14*0,125^2*0,81)*12 |  | 0.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové patky plotových bran" 0,40*0,40*0,73*4 |  | 0.467 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 3.84 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 8.6643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234154746
| PP |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "základové patky" 0,80*0,80*1,50*4 |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.050688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658226044
| PP |  | Bednění základů patek zřízení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "základové patky" 0,80*4*1,50*4 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936509322
| PP |  | Bednění základů patek odstranění | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.1212 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 6.1212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230650773
| PP |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. | [15 empty] | PSC | 2
32 | M | Mat/3-001 | plotový sloupek d48/1,5mm dl.2500mm Zn+PVC s montážní lištou a PVC čepičkou, odstín RAL 6005 | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779152120
| PP |  | plotový sloupek d48/1,5mm dl.2500mm Zn+PVC s montážní lištou a PVC čepičkou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet dle specifikace materiálu oplocení" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | Mat/3-002 | plotová vzpěra d38/1,25mm dl.2500mm Zn+PVC s krytkou a uchem, odstín RAL 6005 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165992507
| PP |  | plotový sloupek d48/1,5mm dl.2500mm Zn+PVC s montážní lištou a PVC čepičkou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet dle specifikace materiálu oplocení" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 348101230 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367484136
| PP |  | Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
35 | M | Mat/3-003 | průmyslová brána 2-křídlá z 4-hranných ocel.proflů rozměr 3024/1950mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970573282
| PP |  | průmyslová brána 2-křídlá z 4-hranných ocel.proflů Zn+PVC rozměr 3024/1950mm se sloupky d76mm dl.2600mm s výplní svařovanou sítí Zn+PVC oka 50/50mm, se závěsy a kováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet dle specifikace materiálu oplocení" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu | m | 49.952 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853100428
| PP |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "celková délka pletiva" 18,0*2+10,0*2-3,024*2 |  | 49.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | M | Mat/3-004 | průmyslová svařovaná síť Zn+PVC oka 50/50mm v.1800mm odstín RAL6005 vč.kotevního příslušenství (šrouby,svorky apod.) | m | 54.947 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882284072
| PP |  | průmyslová svařovaná síť Zn+PVC oka 50/50mm v.1800mm odstín RAL6005 vč.kotevního příslušenství (šrouby,svorky apod.) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 49,952*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.947 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0010368 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 953312111 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm | m2 | 5.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0010368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212976133
| PP |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dilatace desky a pasů" (2,6*2+0,6*2)*0,15*4 |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace desky a patek" 0,8*4*0,15*4 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81902 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81902 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 777131105 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu | m2 | 191.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.10333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948141276
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "úprava horního líce podlahové desky" 18,4*10,4 |  | 191.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 191.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.045926 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122252911
| PP |  | Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "úprava horního líce podlahové desky" 18,4*10,4 |  | 191.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 191.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.66976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346217099
| PP |  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "úprava horního líce podlahové desky" 18,4*10,4 |  | 191.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D.1.2 - Technologie vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{f7b929b6-7d57-467a-ab85-ed7175709836}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.2 - Technologie vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služby České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.2 - Technologie vytápění
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.2 - Technologie vytápění
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1565 |  | 23.7665 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0304 |  | 23.7665 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0304 |  | 23.7665 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732110813 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 300 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0.5187 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065294793
| PP |  | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno rozpojení přírub rozdělovačů nebo sběračů; toto rozpojení se oceňuje cenami souboru cen 734 19- . 8 Demontáž přírub, části B 04 pokud nejsou oceňovány i demontáže armatur osazených na rozdělovač nebo sběrač. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 732212823 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 6300 litrů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 3.2478 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -492674594
| PP |  | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 732213823 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 6300 litrů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0152 | 0.0304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007771633
| PP |  | Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 732214823 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 6300 litrů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216788596
| PP |  | Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | Agreg.cena 96-001 | Demontáž ostatního technologického vybavení kotelny | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -231062156
| PP |  | Demontáž ostatního technologického vybavení kotelny | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 23.767 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319804702
| PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1151 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.27656 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734117868
| PP |  | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je započtena i montáž příslušných tvarovek, jejich dodávka je oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | 286156300 | odbočka HTEA, úhel 87°, DN 50/50 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046228887
| PP |  | odbočka HTEA, úhel 87°, DN 50/50 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 14110 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | M | 286546670 | příchytka plastová PPR 50 mm | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338014312
| PP |  | příchytka plastová PPR 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | 311420000 | vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ D 5 x 50 mm s hmoždinkou 8x51 | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.258 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230586872
| PP |  | vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ D 5 x 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723771072
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.46981 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00586 | 0.3516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012070314
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je započtena i montáž příslušných tvarovek, jejich dodávka je oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 60,0 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | 286541520 | nátrubek PPR D 63 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114551572
| PP |  | nátrubek PPR D 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: : SNA063XXXX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | 286540120 | koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00864 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455778856
| PP |  | koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | 286543110 | přechodka s vnitřním závitem dGK PPR D 63 x 2" | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.00632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836838773
| PP |  | přechodka s vnitřním závitem dGK PPR D 63 x 2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, WAVIN, kód výrobku: : SZI06363XX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | 286543720.R | přechodka s kovovým závitem vnějším PPR dG 32 x 1" | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117970726
| PP |  | přechodka s plastovým závitem vnějším PPR dG 32 x 1" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: SDG03232XX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | M | 286543730.R | přechodka s kovovým závitem vnějším PPR dG 40 x 5/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460166347
| PP |  | přechodka s plastovým závitem vnějším PPR dG 40 x 5/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: SDG04040XX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | M | 286543750.R | přechodka s kovovým závitem vnějším PPR dG 63 x 2" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -850910746
| PP |  | přechodka s plastovým závitem vnějším PPR dG 63 x 2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: SDG06363XX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | M | 286541100 | T-kus redukovaný PPR D 40 x 25 x 40 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234155091
| PP |  | tvarovka T-kus redukovaný PPR D 40 x 25 x 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3+3+3 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | M | 319424450 | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65305493
| PP |  | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 1" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1552G000606 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | 319424470 | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 5/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674441812
| PP |  | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 5/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1552G000707 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | M | 319424480 | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 6/4" | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128888114
| PP |  | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 6/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1552G000808 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | M | 319424490 | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642279485
| PP |  | vsuvka mosazná s vnějším závitem G 2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1552G000909 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | 319424740 | šroubení přímé 50 x 6/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546475208
| PP |  | šroubení přímé 50 x 6/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 07711112 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | M | 319424750 | šroubení přímé 63 x 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856089615
| PP |  | šroubení přímé 63 x 2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 07711200 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | M | 319426260 | nátrubek mosaz 6/4" x 6/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632436113
| PP |  | nátrubek mosaz 6/4" x 6/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1550G000808 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | M | 319426270 | nátrubek mosaz 2" x 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167477869
| PP |  | nátrubek mosaz 2" x 2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1550G000909 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | 319427030 | redukce mosaz 3/4" x 1/2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49060816
| PP |  | redukce mosaz 3/4" x 1/2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1581G000504 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | M | 319427840 | šroubení přímé potrubí x závit vnitřní mosaz 32x1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356262
| PP |  | šroubení přímé potrubí x závit vnitřní mosaz 32x1" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 07710100 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | M | 319427050 | redukce mosaz 1" x 3/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984885077
| PP |  | redukce mosaz 1" x 3/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1581G000605 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | M | 319427070 | redukce mosaz 5/4" x 1" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143292725
| PP |  | redukce mosaz 5/4" x 1" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1581G000706 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | 319427090 | redukce mosaz 6/4" x 1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799444554
| PP |  | redukce mosaz 6/4" x 1" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1581G000806 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | 319427110 | redukce mosaz 2" x 5/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061530469
| PP |  | redukce mosaz 2" x 5/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1581G000907 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | M | 319427120 | redukce mosaz 2" x 6/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132181866
| PP |  | redukce mosaz 2" x 6/4" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1581G000908 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273504102
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je započtena i montáž příslušných tvarovek, jejich dodávka je oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 20,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | M | 286541420 | nátrubek PPR D 20 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154539853
| PP |  | nátrubek PPR D 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: : SNA020XXXX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | M | 286540020 | koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910923886
| PP |  | koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | M | 286543160 | koleno 90° s kovovým vnitřním závitem PPR 20 x 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673202468
| PP |  | koleno 90° s kovovým vnitřním závitem PPR 20 x 1/2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: SKOI02020X | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | M | 286543690 | přechodka s plastovým závitem vnějším PPR dG 20 x 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472128626
| PP |  | přechodka s plastovým závitem vnějším PPR dG 20 x 1/2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: SDG02020XX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | M | 286543690.R | přechodka s kovovým závitem vnějším PPR dG 20 x 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459181045
| PP |  | přechodka s plastovým závitem vnějším PPR dG 20 x 1/2" | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: SDG02020XX | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 722181251.R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178452407
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z minerálního vlákna kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 722181253.R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi tl do 30 mm DN do 63 mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716331212
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z minerálního vlákna kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 722231075 | Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425676158
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C [R 60] G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 722231077 | Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232145114
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C [R 60] G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 722231144.R | Ventil závitový pojistný G 5/4x6/4" 8bar | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116835461
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627774505
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794652482
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 6/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403047508
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440878830
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.00364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302449339
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním [R 250 DS Giacomini] G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 722232103 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883510086
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 722232105 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -556670468
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit [R 254 D Giacomini] G 1 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 722232106 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2100410344
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit [R 254 D Giacomini] G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 722232107 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16706098
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit [R 254 D Giacomini] G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951660146
| PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876596597
| PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 722234268 | Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73041279
| PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089952615
| PP |  | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
59 | M | Mat722-001 | tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem - 1/2"MM 1-6bar materiál mosaz CW602N, těsnění NBR | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536579363
| PP |  | tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem - 1/2"MM | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | M | Mat722-002 | kontrolovatelný zpětný ventil - 1/2"FF PN16 materiál mosaz CW602N-M, disk plast | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345035645
| PP |  | tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem - 1/2"MM | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330294970
| PP |  | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4 | [15 empty] | PP | 2
62 | M | Mat/722-003 | impulzní vodoměr závitový 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193587543
| PP |  | počet pulsů: 4 impulsy na proteklý litr vody propojovací kablík s konektorem BNC (délka cca 1,5 m) materiál: tělo vodoměru mosaz, šroubení mosaz | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | M | Mat/722-004 | změkčovací filtr - pro úpravu tvrdosti vody - 015 *AF* | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809900326
| PP |  | plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času a/nebo objemu) a mísicí by-pass změkčování pitné i technologické vody nutno zabezpečit napojení na kanalizační odpad a k elek. síti o napětí 230 V kompaktní nádrž na sůl | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 722262163 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01158 | 0.02316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595614917
| PP |  | Vodoměry pro vodu do 40 st.C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
65 | M | 319401030 | šroubení mosazné k vodoměrům 1" | pár | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907662488
| PP |  | šroubení mosazné k vodoměrům 1" | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 722262211 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103482139
| PP |  | Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | M | 319401010 | šroubení mosazné k vodoměrům 1/2" | pár | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274650322
| PP |  | šroubení mosazné k vodoměrům 1/2" | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896211531
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.35024 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 723150314 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00888 | 0.10656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521567885
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 89/3,6 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12,0 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 723150318 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 219x6,3 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03567 | 0.21402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103188887
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 219/6,3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 6,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | M | 316305280 | oblouk trubkový typ 30D tvar 90° - K3 D 88,9 mm , tl 3,2 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.00976 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119623131
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | M | Mat/723-001 | hrdlo varné s vnějším závitem DN15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908916899
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | M | Mat/723-002 | hrdlo varné s vnitřním závitem DN15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60322832
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | M | Mat/723-003 | hrdlo varné s vnějším závitem DN32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827796603
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | K | 723150341 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/20 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427428921
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
76 | K | 723181022 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395011047
| PP |  | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 15 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 18,0 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
77 | M | Mat/723-004 | oblouk Cu D15 90° | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491757144
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
78 | M | Mat/723-005 | oblouk Cu D15 90° s jedním násuvným koncem | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099165666
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
79 | M | Mat/723-006 | oblouk Cu D42 90° | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806732208
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | M | Mat/723-007 | oblouk Cu D42 90° s jedním násuvným koncem | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857643823
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | M | Mat/723-008 | vsuvka Cu redukovaná 22x18 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135468312
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | M | Mat/723-009 | vsuvka Cu redukovaná 35x22 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736691194
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | M | Mat/723-010 | vsuvka Cu redukovaná 42x35 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331450150
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
84 | M | Mat/723-011 | T-kus CU F x Fil. F x F | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992868734
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | M | Mat/723-012 | přechodka s vnějším závitem D15-R1/2" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448277477
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
86 | M | Mat/723-013 | přechodka s vnějším závitem D18-R1/2" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778159133
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
87 | M | Mat/723-014 | přechodka Cu s vnějším závitem D35-R5/4" | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256754557
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
88 | M | Mat/723-015 | připojovací šroubení s vnitřním a vnějším závitem pro plyn 5/4"x1" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922402291
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
89 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675763314
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit těžká řada [R 950 Giacomini] G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
90 | K | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137992980
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit těžká řada [R 950 Giacomini] G 1 1/4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
91 | K | 723234314 | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 80 m3/hod pro zemní plyn | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343716393
| PP |  | Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 80 m3/hod [typ Al-z8] | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
92 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120119204
| PP |  | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů do G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [15 empty] | PSC | 2
93 | M | Mat/723-019 | kulový uzávěr plynu s vnitřním a vnějším závitem G1/2", motýl | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917026743
| PP |  | kulový uzávěr plynu s vnitřním a vnějším závitem G1/2", motýl | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | M | Mat/723-020 | kulový uzávěr plynu vzorkovací s vnějším závitem G1/2", motýl | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858840627
| PP |  | kulový uzávěr plynu s vnitřním a vnějším závitem G1/2", motýl | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | K | 723239108 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16829328
| PP |  | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [15 empty] | PSC | 2
96 | M | Mat/723-021 | elektromagnetický ventil EVPE 1080.02, 3", 20W, do 5kPa, 230VAC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653492214
| PP |  | elektromagnetický ventil EVPE 1080.02, 3", 20W, do 5kPa, 230VAC | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
97 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537117900
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05394 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 725539306 | Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových do 1000 litrů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01798 | 0.05394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455457196
| PP |  | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů stacionárních přes 500 do 1000 l | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
99 | M | Mat/725-001 | zásobníkový ohřívač TUV nerezový systém "tank in tank" objem 606l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861270769
| PP |  | zásobníkový ohřívač teplé vody nerezový, systém "tank in tank" s celkovým objemem 606 l, objemem topné vody 161 l, objemem teplé vody 445 l, teplosměnnou plochou 3,58 m2, pro jmenovitý příkon 88 kW | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
100 | M | Mat/725-002 | zásobníkový ohřívač TUV nerezový systém "tank in tank" objem 1000l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298435978
| PP |  | zásobníkový ohřívač teplé vody nerezový, systém "tank in tank" s celkovým objemem 1000 l, objemem topné vody 160 l, objemem teplé vody 840 l, teplosměnnou plochou 5,5 m2, pro jmenovitý příkon 112 kW | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
101 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036028761
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01785 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Indiv.kalk.731-001 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 45 kW | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 0.0102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370355054
| PP |  | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 45 kW | [15 empty] | PP | 2
103 | M | Mat/731-001 | plynový stacionární kondenzační kotel se jmenovitým tepelným výkonem 122 kW | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874676132
| PP |  | plynový stacionární kondenzační kotel se jmenovitým tepelným výkonem 122 kW, s užitečným tepelným výkonem při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu 121,6 kW, se spotřebou pomocné elektrické energie v plném zatížení 0,170 kW, při částečném zatížení 0,031 kW, v pohotovostním režimu 0,004 kW, s tepelnou ztrátou v pohotovostním režimu 0,180 kW, hladinou akustického tlaku ve vnitřním prostoru 66 dB, amisí oxidů duséku NOx 38 mg/kWh, na zemní plyn, s účinností 109,5% při teplotním spádu 50/30, o šířce 692 mm, hloubce 1008 a výšce 1389 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
104 | K | Indiv.kalk.731-002 | Systém odvodu spalin z kotlů DN250/160 | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277691083
| PP |  | Specifikace prvků položky : 1x revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) 3x trubkový díl s 87° odbočkou - 1m 4x trubka s hrdlem - 2m 3x trubka s hrdlem - 0,5m 1x trubka s hrdlem - 1m 1x revizní koleno 87° 1x revizní T-kus s odtokem 2x trubka s hrdlem - 2m 1x sifon Long John (pro přetlak) vývod 40 mm 1x hadice pro odvod kondenzátu - 1bm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
105 | K | Indiv.kalk.731-003 | Systém odvodu kondenzátu pro zařízení do výkonu 1300kW - neutralizační zařízení pro kondenzát z kotlů | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585448584
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | K | Indiv.kalk.731-004 | Komínová vložka | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30036697
| PP |  | Specifikace prvků položky : 1x pateční koleno 87° s kotvením 1x přechodka pevná / flex 23x flexibilní trubka - 1m 1x kotvící spona 1x krycí deska se závěsnou maticí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942324244
| PP |  | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22911 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 732112235 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.05584 | 0.05584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468770145
| PP |  | Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 100 (23 m3/h - 550 kW) | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | K | 732113105 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.06479 | 0.06479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576200746
| PP |  | Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 100 (20 m3/h) | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 732331611 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 litrů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00444 | 0.01776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236234666
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
111 | K | 732331715 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 33 litrů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00608 | 0.01824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208996872
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu [Expanzomat S] 33 l | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
112 | M | Mat/732-001 | flow jet ventil k expanzní nádobě 1"x 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022741150
| PP |  | flow jet ventil k expanzní nádobě 1"x 3/4" | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
113 | K | 732421212 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00329 | 0.00658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 819673945
| PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | 732421453 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.01318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410993862
| PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 4,5 m3/h | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
115 | K | 732421472 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.02636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211598605
| PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
116 | K | 732421474 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.02636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798039493
| PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 4,5 m3/h | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
117 | M | Mat/732-002 | šroubení k čerpadlu mosaz 2x5/4" vnitřní | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198448063
| PP |  | šroubení k čerpadlu mosaz 2x5/4" vnitřní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
118 | K | Indiv.kalk.732-001 | Dodávka a montáž bezexpanzního automatu Q=6m3/hod., max 0,8kW, 230V, 50Hz vč.připojovacích hadic | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786753981
| PP |  | Dodávka a montáž expanzního automatu Q=6m3/hod., max 0,8kW, 230V, 50Hz | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
119 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749409001
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56436 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 733122207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40 (42,0/1,5mm) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00194 | 0.0582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685732185
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je započtena i montáž příslušných tvarovek, jejich dodávka je oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 733122208 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50 (54,0/1,5mm) | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.09432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320384409
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je započtena i montáž příslušných tvarovek, jejich dodávka je oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 36,0 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
122 | K | 733122212.R | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 70 (76,1/2,0mm) | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.2358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878966438
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je započtena i montáž příslušných tvarovek, jejich dodávka je oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 90,0 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
123 | K | 733122215.R | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 100 (108,0/2,0mm) | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.11004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647368708
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je započtena i montáž příslušných tvarovek, jejich dodávka je oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 42,0 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
124 | K | 733811252.R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 50 mm DN do 45 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597303074
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z minerálního vlákna kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [15 empty] | PP | 2
125 | K | 733811253.R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 50 mm DN do 63 mm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120489108
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z minerálního vlákna kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | [15 empty] | PP | 2
126 | K | 733811254.R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 50 mm DN do 89 mm | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366401362
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z minerálního vlákna kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | [15 empty] | PP | 2
127 | K | 733811255.R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 50 mm DN do 110 mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.01848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676196570
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z minerálního vlákna kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm | [15 empty] | PP | 2
128 | M | Mat/733-001 | press fitinka z uhlíkové oceli - oblouk D42mm/90° | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139970269
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
129 | M | Mat/733-002 | press fitinka z uhlíkové oceli - oblouk D54mm/90° | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485031014
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
130 | M | Mat/733-003 | press fitinka z uhlíkové oceli - oblouk D108mm/90° | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042306123
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | M | Mat/733-004 | press fitinka z uhlíkové oceli - oblouk D35mm/45° s jedním zásuvným koncem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698611566
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
132 | M | Mat/733-005 | press fitinka z uhlíkové oceli - oblouk D42mm/45° s jedním zásuvným koncem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94092747
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | M | Mat/733-006 | press fitinka z uhlíkové oceli - T-kus D42-35-42 90° redukovaný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700425795
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
134 | M | Mat/733-007 | press fitinka z uhlíkové oceli - T-kus D54-42-54 90° redukovaný | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205461423
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
135 | M | Mat/733-008 | press fitinka z uhlíkové oceli - T-kus D108-54-108 90° redukovaný | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683789264
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
136 | M | Mat/733-009 | press fitinka z uhlíkové oceli - T-kus D42 RP1/2"-42 90° s vnitřním závitem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876448263
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
137 | M | Mat/733-010 | press fitinka z uhlíkové oceli - T-kus D54 RP1/2"-54 90° s vnitřním závitem | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471197194
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
138 | M | Mat/733-011 | press fitinka z uhlíkové oceli - T-kus D108 RP1/2"-108 90° s vnitřním závitem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936293245
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
139 | M | Mat/733-012 | press fitinka z uhlíkové oceli - přechodka D35-R5/4" s vnějším závitem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292640246
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
140 | M | Mat/733-013 | press fitinka z uhlíkové oceli - přechodka D42-R6/4" s vnějším závitem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108667600
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | M | Mat/733-014 | press fitinka z uhlíkové oceli - přechodka D54-R2" s vnějším závitem | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716447989
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | M | Mat/733-015 | press fitinka z uhlíkové oceli - přechodka D76-R6/4" s vnějším závitem | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882164630
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
143 | M | Mat/733-016 | fitinka z mosazi - oblouk 1" s vnějším a vnitřním závitem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312935656
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
144 | M | Mat/733-017 | fitinka z mosazi - nátrubek 2+1/2" | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 873668371
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | M | Mat/733-018 | fitinka z mosazi - T-kus jednoznačný 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052878021
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | M | Mat/733-019 | fitinka z mosazi - T-kus jednoznačný 2" | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140499965
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
147 | M | Mat/733-020 | fitinka z mosazi - T-kus redukovaný 1"x1/2"x1" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902421759
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
148 | M | Mat/733-021 | fitinka z mosazi - TT-kus (kříž) 1" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859779524
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
149 | M | Mat/733-022 | fitinka z mosazi - redukce 3/4"x1/2" | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628286518
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
150 | M | Mat/733-023 | fitinka z mosazi - redukce 5/4"x3/4" | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242128669
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
151 | M | Mat/733-024 | fitinka z mosazi - redukce 6/4"x5/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750533571
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | M | Mat/733-025 | fitinka z mosazi - redukce 2"x5/4" | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263745497
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
153 | M | Mat/733-026 | fitinka z mosazi - redukce 2+1/2"x2" | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213168595
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
154 | M | Mat/733-027 | fitinka z mosazi - vsuvka 1" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49380793
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
155 | M | Mat/733-028 | fitinka z mosazi - vsuvka 6/4" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980920219
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
156 | M | Mat/733-029 | fitinka z mosazi - vsuvka 2" | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768409143
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
157 | M | Mat/733-030 | fitinka z mosazi - vsuvka redukovaná 6/4"x5/4" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033738734
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
158 | M | Mat/733-031 | fitinka z mosazi - vsuvka redukovaná 2"x5/4" | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051897978
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
159 | M | Mat/733-032 | fitinka z mosazi - vsuvka redukovaná 2"x6/4" | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216248205
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
160 | M | Mat/733-033 | příruba s nátrubkem pro zalisování D108-DN100, 6bar | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490052968
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
161 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -551234300
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15323 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278044511
| PP |  | Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) | [15 empty] | PP | 2
163 | M | Mat/734-001 | kohout kulový třícestný 1/2" k manometru | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770056761
| PP |  | kohout kulový třícestný 1/2" k manometru | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4+1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514252371
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
165 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771507324
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 6/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
166 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321481328
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
167 | K | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.00376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1995203858
| PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar [R 140 Giacomini] G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
168 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84376067
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
169 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.02076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704462517
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
170 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206777606
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
171 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00321 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452048762
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
172 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.04872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675402008
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
173 | K | 734292724 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038915151
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
174 | K | 734292767 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123768773
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
175 | K | 734292768 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800483789
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
176 | K | 734295023 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316973171
| PP |  | Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
177 | M | Mat/734-002 | mosazné šroubení ke směšovacímu ventilu DN32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969131281
| PP |  | mosazné šroubení ke směšovacímu ventilu DN32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
178 | K | 734295024 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 se servomotorem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00378 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074146182
| PP |  | Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
179 | M | Mat/734-003 | mosazné šroubení ke směšovacímu ventilu DN40 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166551853
| PP |  | mosazné šroubení ke směšovacímu ventilu DN32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
180 | K | 734411117 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510069950
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12+2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
181 | M | Mat/734-004 | flexibilní trubka 3/4" | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38008207
| PP |  | flexibilní trubka 3/4" | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093125361
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00096 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 230032027 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -269088444
| PP |  | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | [15 empty] | PP | 2
184 | M | Mat/23M-001 | ocelová příruba závitová DN50 PN16 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -109726924
| PP |  | ocelová příruba závitová DN50 PN16 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
185 | K | 230032029 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 913082478
| PP |  | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 | [15 empty] | PP | 2
186 | M | Mat/23M-002 | ocelová příruba závitová DN80 PN16 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2112416715
| PP |  | ocelová příruba závitová DN50 PN16 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00096 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | 350380014 | Montáž dávkovací čerpadlo poloautomatický provoz | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 121705082
| PP |  | Zařízení pro chemickou úpravu vody Montáž dávkovací čerpadlo poloautomatický provoz | [15 empty] | PP | 2
188 | M | Mat/35M-001 | proporcionální dávkovací čerpadlo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 731239872
| PP |  | Technické parametry : proporcionální dávkovací čerpadlo (možno přepnout na konstantní dávkování) nastavení: konstantní, dělení/násobení pulsů, digitální mA, mV blokace běhu čerpadla při nízké hladině průtok: 0 až 3 l/hodinu při tlaku 10 bar nastavitelná regulace dávkování - jeden impuls na 1/10/100 litrů proporcionální dávkování pouze s impulsními vodoměry řady GEL.IVLI připojení: standardní zásuvka 230 V materiál: hlavy čerpadla PVDF, o-kroužky FPM napojení na tlakové hadičky PVDF rozměru 6x4 mm součástí dodávky je sací koš, vstřik. tryska 1/2" a prop. hadičky 6x4 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
189 | M | Mat/35M-002 | nádrž na roztok o objemu 30l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 976740985
| PP |  | Technické parametry : proporcionální dávkovací čerpadlo (možno přepnout na konstantní dávkování) nastavení: konstantní, dělení/násobení pulsů, digitální mA, mV blokace běhu čerpadla při nízké hladině průtok: 0 až 3 l/hodinu při tlaku 10 bar nastavitelná regulace dávkování - jeden impuls na 1/10/100 litrů proporcionální dávkování pouze s impulsními vodoměry řady GEL.IVLI připojení: standardní zásuvka 230 V materiál: hlavy čerpadla PVDF, o-kroužky FPM napojení na tlakové hadičky PVDF rozměru 6x4 mm součástí dodávky je sací koš, vstřik. tryska 1/2" a prop. hadičky 6x4 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
190 | M | Mat/35M-003 | kolorimetrický test tvrdosti vody ve francouzských stupních [°f = 0,1 mmol/l] cca. pro 200 měření změkčené vody | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1083271635
| PP |  | Technické parametry : proporcionální dávkovací čerpadlo (možno přepnout na konstantní dávkování) nastavení: konstantní, dělení/násobení pulsů, digitální mA, mV blokace běhu čerpadla při nízké hladině průtok: 0 až 3 l/hodinu při tlaku 10 bar nastavitelná regulace dávkování - jeden impuls na 1/10/100 litrů proporcionální dávkování pouze s impulsními vodoměry řady GEL.IVLI připojení: standardní zásuvka 230 V materiál: hlavy čerpadla PVDF, o-kroužky FPM napojení na tlakové hadičky PVDF rozměru 6x4 mm součástí dodávky je sací koš, vstřik. tryska 1/2" a prop. hadičky 6x4 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
191 | M | Mat/35M-004 | regenerační sůl krystalická balení 25kg | set | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1907385728
| PP |  | Technické parametry : proporcionální dávkovací čerpadlo (možno přepnout na konstantní dávkování) nastavení: konstantní, dělení/násobení pulsů, digitální mA, mV blokace běhu čerpadla při nízké hladině průtok: 0 až 3 l/hodinu při tlaku 10 bar nastavitelná regulace dávkování - jeden impuls na 1/10/100 litrů proporcionální dávkování pouze s impulsními vodoměry řady GEL.IVLI připojení: standardní zásuvka 230 V materiál: hlavy čerpadla PVDF, o-kroužky FPM napojení na tlakové hadičky PVDF rozměru 6x4 mm součástí dodávky je sací koš, vstřik. tryska 1/2" a prop. hadičky 6x4 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 360440057 | Montáž manometru 1 nebo 2 ukazatelé | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1085025807
| PP |  | Montáž pneumatických přístrojů a zařízení Montáž manometru 1 nebo 2 ukazatelé PNEUKOMPAKT, typ 355 51 | [15 empty] | PP | 2
193 | M | Mat/36M-001 | manometr průměr 100mm AZ 0-400 kPa 1/2" vč.plochého těsnění Al M20x1,5, spodní připojení | sbr | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 428027678
| PP |  | manometr průměr 100mm AZ 0-400 kPa 1/2" vč.plochého těsnění Al M20x1,5, spodní připojení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 4+1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
194 | M | Mat/36M-002 | termomanometr 20-120°C 1/2", 0-4 bar | sbr | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256420819
| PP |  | termomanometr 20-120°C 1/2", 0-4 bar | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
195 | M | Mat/36M-003 | manometr axiální - zadní napojení 1/4"M, pr. 50mm, 0-6bar vč.zpětné klapky | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 382561284
| PP |  | manometr axiální - zadní napojení 1/4"M, pr. 50mm, 0-6bar vč.zpětné klapky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 580201001 | Provozní revize tlakových nádob stabilních do 0,2 m3 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -472624171
| PP |  | Provozní revize tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
197 | K | 580203001 | Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních do 0,2 m3 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1141237486
| PP |  | Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
198 | K | 580204001 | Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních do 0,2 m3 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1800530030
| PP |  | Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
199 | K | 580401002 | Kontrola nízkotlaké kotelny přes 250 do 500 kW | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -497439232
| PP |  | Kontrola nízkotlaké kotelny instalovaný výkon přes 250 do 500 kW | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
200 | K | 580506042 | Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu | úsek | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1605128032
| PP |  | Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce | [15 empty] | PP | 2
201 | K | 580507310 | Uvedení plynového kotle přes 50 kW do provozu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1567244207
| PP |  | Plynové kotle přes 50 kW uvedení kotle do provozu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1892003286
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "demontáž nespecifikovaného stávajícího zařízení a technologie" 150 |  | 150 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
203 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -473265155
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "uvedení regulační soupravy kotlů do provozu s nastavením parametrů, zaškolení obsluhy" 15,0 |  | 15 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
204 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1860206177
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "revize spalinových cest" 15,0 |  | 15 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
205 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1699958707
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "uvedení sestavy kotlů do provozu a zaškolení obsluhy" 5,0*4 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zprovoznění a seřízení chemické úpravny vody" 12,0 |  | 12 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
206 | K | Indiv.kalk.OST-001 | Topná zkouška pro otopné soustavy o výkonu přes 100kW v trvání 72 hod. (dle ČSN 060310) | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -178285249
207 | M | 449321130 | přístroj hasicí ruční práškový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 856686762
| PP |  | přístroj hasicí ruční práškový 6 kg | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D.1.4 - Silnoproudá elekt...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{c0ed9fcc-483e-43a0-b661-4716d5041ee5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služby České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.7182 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28218 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.27998 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1589523904
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 11 do 23 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | M | 345710610 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2313 | m | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.001224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663161758
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: EAN 8595057600317 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641930335
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm | [15 empty] | PP | 2
4 | M | 10.077.028 | krabice 6455-26 acidur 21 | KS | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039001349
| PP |  | Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž na stěnu / strop Krabice 6455-26 acidur 21 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951927707
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 15,0 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | M | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 | m | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.001071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652153976
| PP |  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656362469
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 40,0 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | 341408270 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 | m | 40.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.004896 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339066199
| PP |  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 249 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766834560
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 249,0 |  | 249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 253.98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.030478 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321308588
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 249*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872088622
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 60,0 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.010404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766043464
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY) | m | 295 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428726477
| PP |  | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
14 | M | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 244.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570811608
| PP |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 240,0 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 244.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | M | 341215505 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 56.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002805 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156479763
| PP |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 55,0 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204145627
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 153 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 741310402 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442747346
| PP |  | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A | [15 empty] | PP | 2
18 | M | 345363920 | spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou 39563-13C | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304548833
| PP |  | spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou 39563-13C | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: výrobní označení: ABBJ39563-13 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52406406
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | [15 empty] | PP | 2
20 | M | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848080715
| PP |  | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125338710 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156173650
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 75,0 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | M | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn | kg | 71.25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388456209
| PP |  | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 75*0,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774437660
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 70,0+40,0 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 48.611 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.048611 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071047394
| PP |  | drát průměr 10 mm FeZn | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 70,0/1,44 |  | 48.611 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | M | 354410730.R | drát průměr 10 mm FeZn s PVC izolací | kg | 27.778 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.027778 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59365532
| PP |  | drát průměr 10 mm FeZn | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 40,0/1,44 |  | 27.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 741410072 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445267317
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 55,0 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744786989
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. | [15 empty] | PSC | 2
28 | M | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0147 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803522122
| PP |  | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | M | 354420360 | svorka uzemnění SP nerez připojovací | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00238 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888321150
| PP |  | svorka uzemnění nerez připojovací | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534344792
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. | [15 empty] | PSC | 2
31 | M | 354418600 | svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00258 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629338035
| PP |  | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | 354418650 | svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639332376
| PP |  | svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125674449
| PP |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 741430003 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -610545572
| PP |  | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou | [15 empty] | PP | 2
35 | M | 354411290 | tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.0273 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877247923
| PP |  | tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm nerez | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 741440031 | Montáž tyč zemnicí délky do 2 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712172101
| PP |  | Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m | [15 empty] | PP | 2
37 | M | 354420900 | tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00958 | 0.01916 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716573172
| PP |  | tyč zemnící 2 m FeZn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627763109
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. | [15 empty] | PSC | 2
39 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372707976
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14290193
| PP |  | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 40,0 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | M | Mat/742-001 | kabelový žlab drátěný 150/50mm vč.spojovacího a kotevního materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428718033
| PP |  | kabelový žlab drátěný 150/50mm vč.spojovacího a kotevního materiálu | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 998742201 | Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508740200
| PP |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0022 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 767871110 | Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech hmotnosti do 100 kg | kg | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470061010
| PP |  | Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivě do 100 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenou lze oceňovat pouze montáž ve shora uzavřeném podzemním kolektoru a štole světlosti přes 1,5 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "podpěrný materiál" 20,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | M | Mat/767-001 | podpěrný materiál elektroinstalace (kilogramová cena) | kg | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801252362
| PP |  | podpěrný materiál elektroinstalace (kilogramová cena) | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808361256
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.436 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.436 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 460202164 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -249652949
| PP |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 75,0 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 460202304 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2027645919
| PP |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 60,0 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 460421013 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.18446 | 11.0676 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -444240256
| PP |  | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté cihlami, šířky lože přes 30 do 45 cm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 60,0 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 460421082 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.15614 | 9.3684 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -246797390
| PP |  | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 60,0 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 460510054 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -460669263
| PP |  | Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 60,0 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 460561821 | Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě | m3 | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 201947726
| PP |  | Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 460 56- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 4. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "rýha 35/80cm" 0,35*0,80*75,0 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha 50/120cm" 0,50*1,20*60,0 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 460680172 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 352313540
| PP |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.1.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D.2.2 - Vnější STL plynovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8e663456-6ece-4493-9879-480c6c600c4c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.2.2 - Vnější STL plynovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služby České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.2.2 - Vnější STL plynovod
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.2.2 - Vnější STL plynovod
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107111 | Odstranění podkladu pl. do 50m2 z kameniva těženého tl 100mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565006443
| PP |  | Odstranění podkladu pl. do 50m2 z kameniva těženého tl 100mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*0,8 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598193811
| PP |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*0,8 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107130 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804063535
| PP |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*0,8 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389290258
| PP |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*1 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520462472
| PP |  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648918915
| PP |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931963843
| PP |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*3*0,1 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117988197
| PP |  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*0,8*1 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 61.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1889153473
| PP |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*0,8*0,85 |  | 27.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40*0,8*0,95 |  | 30.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,8*1,05 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 18.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13101948
| PP |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 61,8*0,3 |  | 18.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 61.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797343544
| PP |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837099543
| PP |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 61,8-(5*0,8*0,7) |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705955046
| PP |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 59*4 |  | 236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468357514
| PP |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910846687
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 94.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938640585
| PP |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 59*1,6 |  | 94.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 34.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859983089
| PP |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*0,8*0,5 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40*0,8*0,5 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,8*0,7 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050520571
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 85*0,8*0,25 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583373100 | štěrkodrť frakce 0-4 tř.B | T | 34.409 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912079557
| PP |  | štěrkodrť frakce 0-4 tř.B | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 17*1,2*1,01*1,67 |  | 34.409 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.409 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 583441550 | štěrkodrť frakce 0-22 tř.B | T | 61.579 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596112563
| PP |  | štěrkodrť frakce 0-22 tř.B | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 34,8*1,2*1,01*1,46 |  | 61.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.579 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864799375
| PP |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 272312011 | Vybudování pilíře HUP (dvířka 0,8*0,45) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727505462
| PP |  | Vybudování pilíře HUP (dvířka 0,8*0,45) | [15 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 6.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170907875
| PP |  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 85*0,8*0,1 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 4515951.. | Hutnící zkouška | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808209603
| PP |  | Hutnící zkouška | [15 empty] | PP | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501258266
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565920730
| PP |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 565175111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590361581
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149424270
| PP |  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424928398
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66102381
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 581111111 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942354248
| PP |  | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22354422
| PP |  | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923578346
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | [15 empty] | PP | 2
34 | M | 341341210150 | Vývody siganalizačního vodiče (volné vyvedení - svorka) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069369258
| PP |  | Vývody siganalizačního vodiče (volné vyvedení - svorka) | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426595016
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*40 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410805658
| PP |  | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*40 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 30.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557813840
| PP |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 401.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456542068
| PP |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 30,88*13 |  | 401.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 401.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 30.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698739195
| PP |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 12.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167455996
| PP |  | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 18.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663078784
| PP |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop | t | 108.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155824717
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.039 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100685397
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | M | 316305170 | oblouk trubkový typ 30D tvar 90° - K3 D 57,0 mm , tl 2,9 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1872076938
| PP |  | oblouk trubkový typ 30D tvar 90° - K3 D 57,0 mm , tl 2,9 mm | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 230021039 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1313178507
| PP |  | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 230030002 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2074891136
| PP |  | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg | [15 empty] | PP | 2
47 | M | 319463100 | příruba přivařovací s krkem nerez DN 50 mm Pn16 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 875706
| PP |  | příruba přivařovací s krkem nerez DN 50 mm Pn16 | [15 empty] | PP | 2
48 | M | 422365000 | kohout z uhlíkové oceli kulový K85 111 516 DN50 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 836014718
| PP |  | kohout z uhlíkové oceli kulový K85 111 516 DN50 mm | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 230032027 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1268741591
| PP |  | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 230040009 | Montáž trubní díly závitové DN 2" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1214306770
| PP |  | Montáž trubní díly závitové DN 2" | [15 empty] | PP | 2
51 | M | 319419060 | Zátka 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 195374526
| PP |  | Zátka 2" | [15 empty] | PP | 2
52 | M | 551389660 | kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 2" žlutý | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -146606090
| PP |  | kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 2" žlutý | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm | kg | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1699286944
| PP |  | Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
54 | M | dodávka | objímka a držák potrubí 2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2086424675
| PP |  | objímka a držák potrubí 2" | [15 empty] | PP | 2
55 | K | 230140166 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm (příruby) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 308913995
| PP |  | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm (příruby) | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 316785977
| PP |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | [15 empty] | PP | 2
57 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 89.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1773451861
| PP |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 230200006 | Montáž plynovodních přípojek svářením DN 50 (2") | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -947064986
| PP |  | Montáž plynovodních přípojek svářením DN 50 (2") | [15 empty] | PP | 2
59 | M | 140110320 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 57 x 3,2 mm izolovaná Bralen | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 355616695
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 57 x 3,2 mm izolovaná Bralen | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 230205042 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm | m | 85.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -213506912
| PP |  | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm | [15 empty] | PP | 2
61 | M | 28613494 | Potrubí plynovodníPE100 SDR11, tyče 12m 63 x 5,8mm | m | 85.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1503361784
| PP |  | Potrubí plynovodníPE100 SDR11, tyče 12m 63 x 5,8mm | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 230205051 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2145517038
| PP |  | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm | [15 empty] | PP | 2
63 | M | 286138270 | trubka ochranná SN D90 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1348741304
| PP |  | trubka ochranná SN D90 | [15 empty] | PP | 2
64 | M | 231701400 | pěna montážní polyuretanová SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION, 750ml, jednosložková | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1578851495
| PP |  | pěna montážní polyuretanová SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION, 750ml, jednosložková | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 230205242 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 539615003
| PP |  | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm | [15 empty] | PP | 2
66 | M | 612685 | Spojka MB 63 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -808279591
| PP |  | Spojka MB 63 | [15 empty] | PP | 2
67 | M | 612099 | Koleno W 63 - 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 258676811
| PP |  | Koleno W 63 - 90° | [15 empty] | PP | 2
68 | M | 612098 | Koleno W63 - 45° | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1224021129
| PP |  | Koleno W63 - 45° | [15 empty] | PP | 2
69 | M | 286110520 | přechodka zemní standard TEZAP d 50/63 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1076974990
| PP |  | přechodka zemní standard TEZAP d 50/63 | [15 empty] | PP | 2
70 | K | 230210013 | Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy | m2 | 0.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 15895920
| PP |  | Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*0,18 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 628321324 | SERVIWRAP R30A 50 | role | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1318009805
| PP |  | SERVIWRAP R30A 50 | [15 empty] | PP | 2
72 | K | 230230200 | Identifikace závad signalizačního vodiče | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1100593515
| PP |  | Identifikace závad signalizačního vodiče | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 012002000 | Geodetické práce | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540288219
| PP |  | Geodetické práce | [15 empty] | PP | 2
74 | K | 012103000 | Zaměření inženýrských sítí | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513122537
| PP |  | Zaměření inženýrských sítí | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 072002000 | Dopravní značení | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021016038
| PP |  | Dopravní značení | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 044002000 | Revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -585482781
| PP |  | Revize | [15 empty] | PP | 2
77 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257712814
| PP |  | Ostatní inženýrská činnost | [15 empty] | PP | 2
78 | K | 053002000 | Poplatky, zábory | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188026777
| PP |  | Poplatky, zábory | [15 empty] | PP | 2

## D.2.4 - Měření a regulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8caccaa2-cc26-4f17-bc2e-75b93fd9e501}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.2.4 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služby České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.2.4 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
D.2.4 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742220255 | Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379854297
| PP |  | Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu | [15 empty] | PP | 2
2 | M | 10.167.906 | výstražná siréna 230V, 80-110dB | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103222972
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 742260001 | Montáž ústředny detekce hořlavých plynů a par | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815285382
| PP |  | Montáž detekce plynů a par ústředny DPP | [15 empty] | PP | 2
4 | M | Mat/742-001 | ústředna detekčního systému kotelny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859458621
| PP |  | Ústředna detekčního systému, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až osm snímačů koncentrace v normálním, odolném (IP54) provedení. Signál snímačů 4-20 mA je převáděn na čtyři reléové výstupy, odpovídající standardně přednastaveným koncentračním úrovním, a jeden výstup signalizující poruchu. Současně se stavovými LED reaguje pět výstupních relé, na která se připojují předepsané alarmové a akční prvky. Relé jsou při vypnutém napájení ústředny rozepnutá (NO). Při napájení drží vnitřní logika ústředny relé sepnutá a při stoupající koncentraci relé postupně rozpíná. Navenek se tedy jeví jako rozpínací. Při poklesu koncentrace pod detekovanou úroveň se systém vrací automaticky do původního stavu, pokud není ústředna nastavena s pamětí – v tom případě zůstává ve stavu nejvyššího detekovaného stupně, dokud není manuálně resetována. Zapnutí ústředny indikuje zelená LED ON. Osazení komunikace RS485. Součástí položky jsou dále tyto prvky : 1x pojistkový odpojovač max. 32A vč. pojistkové patrony 2A gG 1x zdroj stejnosměrného napětí 24Vdc 60W, kompatibilní s ústřednou detekčního systému 2x relé pomocné 1xP 16A/230V, cívka 24V=, DIN 3x jistič 1p 6A/230V char. B 10kA 1x spínač 25A/230V 1x tlačítko, 1zap. kont., 16A/250V 1x kontrolka s clonkou 230V LED, bílá 1x nástěnný rozvaděč 24TE, průhledná dvířka, 303*406*98mm pomocný materiál (svorky, vodiče) sestavení a přezkoušení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | Agreg.cena 742-001 | Dodávka a montáž rozvaděče RA1 | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818726092
| PP |  | Technická specifikace položky : 1x ekvitermní regulátor topných okruhů, 2x směš. větev, 1x příprava TV, 4xMF výstupy, řízení kaskády kotlů, sběrnicová komunikace, včetně připojovacích svorek 2x obslužná jednotka k ekvitermnímu regulátoru vč. propojovacího kabelu 6x jistič 1p 10A/230V char. B 10kA 3x jistič 1p 6A/230V char. B 10kA 12x jistič 1p 6A/230V char. C 10kA 12x ovládací spínač 1-2 230V 16A kolébkový, na DIN lištu 1x pojistkový odpojovač max. 32A vč. pojistkové patrony 2A gG 1x proudový chránič/jistič 16A/0,03A/B/2P 10kA 1x spínač 3P 25A/400V, na DIN lištu 1x stykač 3xZ 20A/400V, cívka 24V 1x svodič přepětí typ 1+2, 30kA, 1,2kV, TNS 4 pólový 11x výkonové relé 1P-16A 250V cívka 230VAC+patice DIN 1x zdroj stejnosměrného napětí 230V/24Vdc 1,3A 1x kontrolka s clonkou 230V, LED bílá 1x zásuvka na DIN lištu 230V 1x nástěnný ocep. rozvaděč, 600*1060*262,5mm pomocný materiál (svorky, vodiče) sestavení a přezkoušení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | Agreg.cena 742-002 | Dodávka a montáž rozvaděče RA2 | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572688434
| PP |  | Technická specifikace položky : 1x ekvitermní regulátor topných okruhů, 1x směš. větev, 1x příprava TV, MF výstupy, sběrnicová komunikace, vč.připoj.svorek 1x jistič 1p 6A/230V char. B 10kA 3x jistič 1p 6A/230V char. C 10kA 1x kontrolka s clonkou 230V, LED bílá 1x obslužná jednotka k ekvitermnímu regulátoru vč. propojovacího kabelu 3x ovládací spínač 1-2 230V 16A kolébkový, na DIN lištu 1x pojistkový odpojovač max. 32A vč. pojistkové patrony 2A gG 1x proudový chránič/jistič 16A/0,03A/B/2P 10kA 1x spínač 1P 25A/230V 1x svodič přepětí typ 1+2, L+N, 30kA, 1,2kV, TNS 3x výkonové relé 1P-16A 250V cívka 230VAC+patice DIN 1x zásuvka na DIN lištu 230V 1x nástěnný ocep. rozvaděč, 600*1060*262,5mm pomocný materiál (svorky, vodiče) sestavení a přezkoušení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | Agreg.cena 742-003 | Dodávka a montáž skříňky nouzového zastavení (STOP tlačítko), 1xP 6A/250V, IP54 | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765646263
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | Agreg.cena 742-004 | Dodávka a montáž světelné tabule "ÚNIK PLYNU" rozměr 500/150/100mm, 230VAC, 20VA | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404177719
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | Agreg.cena 742-005 | Dodávka a montáž snímače zaplavení 4..20mA, 15..24Vdc | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511665302
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | Agreg.cena 742-006 | Dodávka a montáž elektrochemický senzor pro oxid uhelnatý 0-240ppm, 4..20mA, IP20, 15..24Vdc | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913249
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | Agreg.cena 742-007 | Dodávka a montáž katalytický senzor pro CH4 0-2,5%, 4..20mA, IP20, 15..24Vdc | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209946372
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | Agreg.cena 742-008 | Dodávka a montáž presostat 0..6bar, do 120°C, IP65 | sbr | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859011716
| PP |  | presostat 0..6bar, man. reset, tlak. šroubení G1/2“A, Médium pára-voda-vzduch, teplota okolí 20..70°C, teplota média do 120°C, krytí IP65, elektrické připojení jednopólový přepínač (SPDT), vypínač + alarm, zásuvka, DIN 43650, Pg 11 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | Agreg.cena 742-009 | Dodávka a montáž ekvitermního čidla teploty NTC 1kOhm, -50..70°C, IP65 | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206883070
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | Agreg.cena 742-010 | Dodávka a montáž příložného čidla teploty NTC10k, -30..125°C, 6s | sbr | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260061926
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | Agreg.cena 742-011 | Dodávka a montáž kabelového čidla teploty NTC10k, -30..200°C, 30s, kabel 1,5m | sbr | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361563645
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 998742201 | Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776636862
| PP |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 751111013 | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455343633
| PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
18 | M | Mat/751-001 | ventilátor axiální nástěnný D300mm, 1000m3/hod., 1400ot./min., 0,4A/230V/50Hz, IP42 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100310231
| PP |  | ventilátor axiální nástěnný D300mm, 1000m3/hod., 1400ot./min., 0,4A/230V/50Hz, IP42 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra viz samostatný dílčí soupis části D.2.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504876245
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1652691570
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "programování a nastavení regulace" 10,0 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojení elektroniky kotle" 2,0*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## SO 101 - Stavební úpravy ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b6696732-26ff-4939-af6e-cb06a195f33d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
SO 101 - Stavební úpravy ve stávající kotelně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služby České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
SO 101 - Stavební úpravy ve stávající kotelně
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
SO 101 - Stavební úpravy ve stávající kotelně
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.6037 |  | 21.539 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.3555 |  | 21.539 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3311 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.709 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 1.3311 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737517585
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 0,8*1,97*0,45 |  | 0.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9055 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 318 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 5.8448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249710417
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 200,0+118,0 |  | 318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080238125
| PP |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
4 | M | 553311580 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1567920514
| PP |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1139 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.01183 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604203938
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 50,0+41,0 |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 985311311 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01995 | 1.8155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223010002
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 50,0+41,0 |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm | m2 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.28665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153768354
| PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 50,0+41,0 |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.004932 |  | 21.539 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971585766
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1,2*0,5*1,0*4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.11978 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608344737
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925392475
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1,0*2,0*0,45 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.000153 | 0.004 | 0.0018 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770852824
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 0,45 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | m | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.000486 | 0.053 | 0.02385 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340745346
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 0,45 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00477 | 0.004293 | 0.384 | 0.3456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891561942
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 318 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 14.628 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968909111
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 200,0+118,0 |  | 318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 21.539 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520987905
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 21.539 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830177992
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 409.241 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044124017
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládané odvozová vzdálenost 20km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21,539*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 409.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406367732
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
19 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) | t | 2.099 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199651653
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982485856
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 9.355 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909277392
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.24817 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Agreg.cena 721-001 | Uložení nové kanalizace dl.5m hl.700mm s podlahovou vpustí a s napojením na stávající kameninové potrubí stávající kanalizace v revizní šachtě | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468763299
| PP |  | Uložení nové kanalizace s podlahovou vpustí a s napojením na stávající kameninové potrubí stávající kanalizace v revizní šachtě | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 751398013 | Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 831325201
| PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
24 | M | Mat/751-001 | větrací mřížka PH kruhová D300mm se síťkou proti hlodavcům | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1377763477
| PP |  | větrací mřížka PH kruhová D300mm se síťkou proti hlodavcům | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765835005
| PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
26 | M | Mat/751-002 | PRG 315 W protidešťová žaluzie | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055927227
| PP |  | PRG 315 W protidešťová žaluzie | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104548590
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0294 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -195757487
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
29 | M | 611656030 | dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 90 x 197 cm vč.kování | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849887149
| PP |  | dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 90 x 197 cm vč.kování | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113543967
| PP |  | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. | [15 empty] | PSC | 2
31 | M | 549172500 | samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952988554
| PP |  | samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213239174
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07189 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 777131105 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu | m2 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.04914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922188966
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 50,0+41,0 |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 777612101 | Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy | m2 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.02275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731628026
| PP |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 50,0+41,0 |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911573823
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00060384 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 1.258 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 8.806e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607426614
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nátěr ocelové zárubně" (2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05) |  | 1.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.258 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00021386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548950151
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nátěr ocelové zárubně" (2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05) |  | 1.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1.258 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00015096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513671281
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nátěr ocelové zárubně" (2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05) |  | 1.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.258 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00015096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166242284
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nátěr ocelové zárubně" (2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05) |  | 1.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14628 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 318 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561798848
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 200,0+118,0 |  | 318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 318 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.08268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896977478
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle samostatného soupisu materiálu" 200,0+118,0 |  | 318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## VON - Vedlejší a ostatní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7fb79d0d-46e8-48ed-9744-f6ffc842658d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služby České republiky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Sedlo - kondenzační kotelna - zhotovení PD Drahonice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Drahonice u Lubence |  |  | Datum: | 09.11.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služby České republiky |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1926010969
| PP |  | Položka obsahuje náklady na vypracování místního provozního řádu kotelny. | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1141879746
| PP |  | Položka obsahuje náklady na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č.6 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1907145429
| PP |  | Položka obsahuje náklady na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č.7 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -252531637
| PP |  | Položka bude obsahovat zejména náklady na : - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - dopravně inženýrská opatření (DIO) - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů - projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.) | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 305077614
| PP |  | Položka obsahuje náklady na dilatační a těsnostní zkoušky a přezkoušení zabezpečovacího zařízení pro ústřední vytápění. | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 187704467
| PP |  | Položka obsahuje náklady na zkušební provoz včetně závěrečného vyhodnocení. | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 045203000 | Kompletační činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2091667820
| PP |  | Položka obsahuje náklady na kompletaci zakázky včetně poskytnutí spolupůsobení při řízení ve věci vydání příslušných stavebně správních rozhodnutí dokončené stavby vč.účasti na závěrečné kontrolní prohlídce. | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST