PROKON Liberec s.r.o.

Nitranská 418, 460 01 Liberec 3

IČ : 40229866

Tel.: 485 104 620, 603 526 521

IČ : 11439343

tel.: 485 104 620, 602 526 521

Fax: 485 104 619

Projektová a inženýrsko-dodavatelská

organizace

projektOVÁ DOKUMENTACE

PRO rozhodnutí o umístění stavby

(dle přílohy č.1

k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

SOUBOR STAVEB lapačů tuků

NA P. p. Č. 817, 1002/6 a 1060

V K.Ú. Stráž pod ralskem

b. souhrnná technická ZPRÁVA

Stavebník		:	ČR, VSČR,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

v zastoupení - vrchní rada plk. Mgr. Simon Michailidis – 					ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

ČR, VSČR, Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260 (P.O.BOX 10), 471 27,  Stráž pod 						Ralskem

Místo stavby		:	p.p.č. 817, 1002/6 a 1060 –  k.ú. Stráž pod Ralskem

Kraj			:	Liberecký

Hlavní projektant	:	Ing. Jindřich Novák,	Nitranská 418, 460 01 Liberec 1

Zpracovatel PD	:	PROKON Liberec s.r.o.

Nitranská 418, 460 01 Liberec III

IČ			:	40229866

Hlavní zpracovatel	:	M. Janíček, DiS, Ing. Vladislav Bambuch, Ing. Prokop 					Holý, Ing. Jindřich Novák

Zakázkové číslo	:	1186/2013

Stupeň dokumentace:	dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby - DUR

Datum zpracování	:	08/2013

Obsah souhrnné technické zprávy :

B.1	Popis území stavby

a)	Charakteristika stavebního pozemku

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 	území

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 	plnění funkce lesa

h)	Územně technické podmínky

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6	Základní technický popis staveb

a)	Stavební řešení

b)	Konstrukční a materiálové řešení

c)	Mechanická odolnost a stabilita

B.2.7	Technická a technologická zařízení

a)	Technické řešení

b)	Výpočet technických a technologických zařízení

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikání radonu z podloží

b)	Ochrana před bludnými proudy

c)	Ochrana před technickou seizmicitou

d)	Ochrana před hlukem

e)	Protipovodňová opatření

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4	Dopravní řešení

a)	Popis dopravního řešení

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c)	Doprava v klidu

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	Terénní úpravy

b)	Použité vegetační prvky

c)	Biotechnická opatření

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b)	Vliv na přírodu a krajinu

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

a)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

b)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

c)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

d)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

B.1	Popis území stavby

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek p. č. 1002/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém budou osazeny nové lapače tuků pro 1000 a 150 strávníků, není stavebním pozemkem. Možnost osazení lapačů tuků vyplývá z potřeby umístění těchto lapačů do stávající kanalizace. Jedná se o podzemní stavby, které slouží k zachycování odpadů z kuchyní Věznice – jedná se o kanalizační zařízení. Pozemek p. č. 1002/6 je u lapače tuků pro 150 strávníků rovinný a u lapače tuků pro 1000 strávníků je mírně svažitý.

Celá plocha pozemku p. č. 1002/6 je z větší časti asfaltová – zpevněná plocha. Menší část plochy je provedena z betonových silničních panelů a nepatrnou část tvoří pásy zeleně a betonové plochy.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V místě staveb nebyly dosud provedeny žádné průzkumy (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum a jiné.)

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V dotčeném území se nevyskytují žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma (vedení VVN el. sítě, plynovody, veřejné vodovody, veřejná kanalizace apod.).

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Záplavové území

Dotčené území se nenachází v záplavovém území.

Sesuvy půdy

Sesuvy půdy se v dané lokalitě nevyskytují.

Poddolování

Dle územního plánu města Stráž pod Ralskem se poddolování v dotčeném území nevyskytuje.

Seismická činnost

V daném území nejsou zaznamenány žádné seismické poruchy

Radonové riziko

Průzkum radonu nebyl proveden, jedná se o stavby podzemní bez trvalejšího pobytu obyvatel.

Hluk

Provoz lapače tuku nebude vyvíjet žádný hluk, nejedná se o zařízení s možností osazení elektrických zařízení (dmychadla, čerpadla, motory apod.)

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 	odtokové poměry v území

Nově navrhované soubory staveb lapače tuků nebudou mít žádný negativní vliv na okolní stavby a okolí.

V zájmovém území p. p. č. 1002/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem je ze zpevněných ploch stávající odvodnění, které bude po realizaci staveb zachováno.

Jen v případě osazení nového lapače tuků pro 1000 strávníků bude v místě stávajícího žlabu tento žlab odkloněn podél hrany nového lapače.

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace ani kacení dřevin se v posuzovaném území parcely č.1002/6  nebudou vyskytovat. Budou probíhat pouze demontáže části panelů, které se budou vracet na původní místo a části asfaltů. Demolice budou spočívat pouze v demontáži stávajících šachet nad stávajícím lapačem tuků v místě osazení nového lapače tuků. Požadavky na demolici stávajících šachet jsou výkopové práce a dostatečné pažení stavební jámy, aby stávající šachty mohly být demontovány.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 	určených k 	plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Parcela p. č. 1002/6 nespadá pod zemědělský půdní fond, jedná se o zpevněné plochy. Parcela nemá BPEJ.

h)	Územně technické podmínky

Napojeni na stávající dopravní infrastrukturu:

Areál věznice je napojen na již stávající dopravní infrastrukturu, která se po realizaci staveb lapačů tuků nebude měnit. Bude dána do původního stavu. Stavby jsou pouze podpovrchové.

U lapače pro 1000 strávníků bude lapač částečně nad povrchem s možným přístupem k poklopům pomocí žebříku.

Doprava v klidu v areálu věznice je stávající.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Areál věznice je napojen na stávající technickou infrastrukturu (vodovodní přípojka, elektro přípojka, stávající kanalizační potrubí apod.)

Do stávající kanalizačních tras se budou umisťovat pouze dva lapače tuků.

Odvod dešťových vod

V zájmovém území p. p. č. 1002/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem je ze zpevněných ploch stávající odvodnění, které bude po realizaci staveb zachováno. Jen v případě osazení nového lapače tuků pro 1000 strávníků bude v místě stávajícího žlabu tento žlab odkloněn podél hrany nového lapače.

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V prostoru souboru staveb se nenacházejí žádné podmiňující stavby nebo nutná opatření.

Zahájení stavby	:	Přesný termín zahájení stavby bude upřesněn po 						ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

Dokončení stavby	:	cca 6 měsíců po zahájení stavby

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Lapače tuků pro 1000 strávníků a 150 strávníků budou sloužit pro zachytávání nečistot z odpadů kuchyní věznice (rostlinné a živočišné tuky). Do tohoto zařízení nesmí být sváděny splaškové (z WC) či dešťové vody.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o osazení nového zařízení do stávající kanalizace, tato zařízení jsou podzemní a zlepšují tak kvalitu stávající kanalizace proti ucpání a zanesení rostlinnými a živočišnými tuky.

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 	řešení

Architektonické řešení se u takovéto stavby neřeší, jedná se o stavby částečně podzemní, které budou doplněny poklopy u stropní konstrukce.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Provoz lapačů není nijak elektronicky řízen, je odkanalizován gravitačním potrubím , jedná se o provoz bez obsluhy. Odpadní voda je přivedena do části odkalovací nádrže, kde se výrazně zpomalí její rychlost, voda se uklidní a dojde k usazení částic těžších než je voda. V odlučovací části se oddělí tukové částice, které jsou lehčí než voda. Tyto částice se shromažďují na hladině, kde vytváří plovoucí vrstvu. Vyčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí.

U lapače tuků pro 1000 strávníků jsou osazeny lávky pro obsluhu se zábradlím, typ a druh lávky a zábradlí bude určen na základě výběrového řízení..

B.2.4	Bezbariérové užívaní stavby

Projektované lapače tuků nejsou řešeny pro bezbariérové užívání ani pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Lapače tuků budou průběžně kontrolovány a nashromážděný tuk bude průběžně odvážen oprávněnou firmou, tyto tuky budou likvidovány dle platných zákonů a vyhlášek (spalovna).

Stavby samy osobě nebudou využívány osobami, ale dbá se na bezpečnost při sání odpadu, aby nedošlo k pádu osob do lapačů. To samé se musí dbát opatrnosti při kontrolách. Vrchní povrch lapačů včetně poklopů a stupadel musí být dostatečně udržován, aby nedošlo při vstupu do lapače pro 1000 strávníků k uklouznutí a pádu.

B.2.6	Základní technický popis staveb

IO 001 Lapač tuků pro 1000 strávníků

a)	Stavební řešení

Lapač tuků pro 1000 strávníků se skládá ze dvou obdélníkových plastových nádrží, jejichž rozměry jsou: 1,86x3,16x2,08m a 2,16x4,16x2,08m. Plastové nádrže lapače tuků budou z integrovaného polypropylenu. Lapač tuků je založený na základové desce. Nosnou svislou konstrukci tvoří stěny ze ztraceného bednění. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C20/25-XC 1.  Do každé spáry budou vloženy 2 pruty výztuže ØR10 a svislá výztuž je rovněž ØR10 po 0,25m. Svislá výztuž také R10 bude vložena po 0,25 metrech, u vnitřních líců hran ztraceného bednění. Stropní konstrukce bude tvořena stropními panely PZD 21-270, PZD 21-240 tl. 100mm a PZD 20-90 tl. 70mm.

Pod stropními panely bude věnec výšky 250mm, vyztužený. V místech poklopu budou stěny dobetonovány až k vrchní části PZD desek. U takto připraveného stropu bude povrch opatřen penetračním nátěrem. Na penetrační nátěr bude přitaven asfaltový izolační pás po celé ploše. Na takto připravený povrch budou osazeny rámy pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

b)	Konstrukční a materiálové řešení

Výkopové práce budou spočívat ve vyhloubení stavební jámy s osazením posuvného pažení cca 0,2m od obvodových hran ztraceného bednění lapače tuků.

Plastové nádoby lapače tuků pro 1000 strávníků budou osazeny na základové desce tl. 200mm z betonu C20/25-XC 1, která je vyztužena kari sítí AQ60 Ø6/100x Ø6/100 – ocel R-10505, při horním i dolním okraji desky. Krytí výztuže je 25mm. Štěrkový násyp pod základovou deskou bude frakce 16/32 tl. 150mm a bude hutněný.

Základním stavebním prvkem nosných obvodových zdí budou tvárnice ze ztraceného bednění tl. 400mm  a středního zdiva tl. 300mm. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C20/25-XC 1 s vloženou výztuží v každé spáře 2xØR10. Svislá výztuž také 2xØR10 bude vložena po 0,25 metrech do zdiva, vždy jeden prut výztuže na vnitřním líci ztraceného zdiva.

Věnec pod stropními panely bude z železobetonu průřezu 400/250mm z betonu C20/25-XC 1 a s vloženou výztuží 4xØR10 a třmínky ØR6 po 0,25m.

Na věnec budou pokládány stropní panely z PZD 21-270 (nádrž šířky 2160mm), PZD 21-240 (nádrž šířky 1860mm) a PZD 20-90, které budou kladeny na PZD 21-270 a PZD 21-240 tak, aby tvořily otvor pro poklopy 0,6x0,6m. Na takto připravený strop budou provedeny dobetonávky, zvláště pak u krajů otvorů do lapače tuků tak, aby jejich vrch byl roven s vrchem desek PZD 20-90. V místech, kde jsou pouze panely PZD 21-240 a PZD 21-270, nebudou prováděny dobetonávky. Při kladení všech panelů musí být kladeny na flexibilní lepidlo jak na věnci, tak i mezi panely, aby se zabránilo nežádoucím netěsnostem. Na takto připravený povrch bude proveden penetrační nátěr. Na penetrační nátěr bude přitaven asfaltový izolační pás po celé ploše. Na takto připravený povrch budou osazeny rámy výšky 80mm pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem C16/20 tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

Na 9 vrstvu tvárnic tl. 400mm budou osazeny profily U120 tak, že osazení u obvodového zdiva se bude rovnat jedné polovině tl. zdiva a u středového zdiva 2/3 tl. zdiva. U ztraceného bednění tl.400mm bude uložení 200m a u středního zdiva z tvárnic tl. 300mm bude uložení rovněž 200mm. U profily budou osazeny v rozteči 0,8m od líce stěn U profilu. Na tyto U profily budou z boku navařeny stojiny zábradlí, do kterých bude osazeno zábradlí výšky 1100mm.

Při osazování trubek z PVC DN 200 do obvodového zdiva ze ztraceného bednění  budou trubky opatřeny ocelovou chráničkou DN 300. Aby se zabránilo proniknutí vnější vlhkosti prostorem mezi chráničkou a potrubím do nádrže, bude po celém obvodu potrubí PVC DN 200 opatřeno bentonitovým páskem a zevnitř nádrže bude utěsněna montážní pěnou. Toto zajištění je provedeno kvůli možnému sednutí stavby a vzniku střihu potrubí a tím jeho porušení. Tento detail musí být proveden důkladně, aby vnější vlhkost ze zeminy tímto prostorem nepronikla. U středové zdi ze ztraceného potrubí, kterým vede potrubí PVC DN 200, nemusí být opatřeno ocelovou chráničkou, ale zabetonováno přímo. U tohoto detailu nedojde ke střihu.

V místě stavby bude provedena přeložka stávající kanalizace kolem nového lapače tuků, která bude ze stávající šachty napojena přes dvě nové plastové šachty PVC DN 400 potrubím PVC DN 200. Tato kanalizace bude napojena do stávající kanalizace.

Pro přístup k poklopům bude osazen na hranu stěny žebřík.

c)	Mechanická odolnost a stabilita

Hlavními nosnými prvky stavby jsou základová deska, obvodové zdivo ze ztraceného bednění a stropní konstrukce z PZD desek. Celá konstrukce bude stabilní, neboť její rozměry a průřezy odpovídají platným technickým normám. Objekt bude stabilní po dodržení všech technologických postupu prací a dodržení všech zásad výstavby.

IO 002 – lapač tuků pro 150 strávníků

a)	Stavební řešení

Lapač tuků pro 150 strávníků bude složen z jedné nádrže lapače tuků z integrovaného polypropylenu, obdélníkového tvaru 2,00m x 0,70m a výšky 0,77m. Lapač tuků bude založený na základové desce. Nosnou svislou konstrukci tvoří stěny ze ztraceného bednění. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C16/20 s vloženou výztuží v každé druhé spáře 2xR10. Svislá výztuž také R10 bude vložena po půl metrech do zdiva. Stropní konstrukce bude tvořena jednou PZD deskou 21-240, která je osazena a přikotvena na stojato podél opěrné zdi tak, aby na ní mohly být pokládány další PZD desky, které budou tvořit strop lapače tuků.

Pod stropními panely z PZD desek bude vyztužený věnec výšky 170mm. V místech dvou poklopů budou stěny dobetonovány až k vrchní části PZD desek. Takto připravený povrch stropu bude opatřen penetračním nátěrem tak, že bude zasahovat min. 300mm pod vrch hrany stropních panelů z PZD desek a 300mm k opěrné zdi. Na penetrační nátěr bude přitaven asfaltový izolační pás po celé ploše. Na takto připravený povrch budou osazeny rámy pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

b)	Konstrukční a materiálové řešení

Plastová nádoba lapače tuků pro 150 strávníků bude osazena na základové desce tl. 150mm z betonu C16/20, která bude vyztužena kari sítí 8/100/100. Štěrkový násyp pod základovou deskou bude frakce 16/32 tl. 100mm a bude hutněný. Základním stavebním prvkem nosných obvodových zdí budou tvárnice ze ztraceného bednění tl. 200mm přírodní rozm. 190x190x390mm. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C16/20 s vloženou výztuží v každé druhé spáře 2xR10. Svislá výztuž také R10 bude vložena po půl metrech do zdiva. Věnec pod stropními panely z PZD desek - PZD 20-90 tl. 70mm bude průřezu 170/200mm z betonu C16/20 a s vloženou výztuží 4xR10 a třmínky R6 po 0,25m. Nosnou částí stropu bude věnec a stropní panel PZD 21-240 tl. 100mm, který bude osazen na obvodových stěnách ze ztraceného bednění na stojato, na celou šířku zdiva 0,2m – uložení desky. Tato PZD deska bude přilepena flexibilním lepidlem k opěrnému zdivu a stěně ze ztraceného bednění. Veškeré netěsnosti kolem této desky musí být utěsněny. Na tuto desku a železobetonový věnec budou pokládány stropní panely z PZD 20-90, kde dva budou na krajích s vnější hranou stěn ze ztraceného bednění a dva budou uprostřed tak, aby mezi nimi vznikly dva otvory šířky 600mm. Takto připravený povrch stropu bude opatřen penetračním nátěrem tak, že bude zasahovat min. 300mm pod vrch hrany stropních panelů z PZD desek a 300mm k opěrné zdi. Na penetrační nátěr bude přitaven asfaltový izolační pás po celé ploše. Na takto připravený povrch budou osazeny rámy výšky 80mm pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem C16/20 tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

c)	Mechanická odolnost a stabilita

Hlavními nosnými prvky stavby jsou základová deska, obvodové zdivo ze ztraceného bednění a stropní konstrukce z PZD desek. Celá konstrukce je stabilní, neboť její rozměry a průřezy odpovídají platným technickým normám. Objekt bude stabilní po dodržení všech technologických postupu prací a dodržení všech zásad výstavby. Statický výpočet není proveden, jelikož se jedná o jednoduchou a malou stavbu, která svými rozměry nenaruší vlastní stabilitu a stabilitu okolních staveb.

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Na stavbě lapačů tuků se nevyskytují žádná technická či technologická zařízení, jedná se pouze o osazení plastových nádrží z polypropylenu, které jsou obezděny z tvárnic ztraceného bednění.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

U lapačů tuků z kuchyní se požárně bezpečnostní řešení nevyžaduje.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení a posouzení využití alternativních zdrojů energií nejsou součástí této PD – nevyžaduje se.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 	prostředí

Zásady řešení parametrů stavby

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 	prostředí

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Zásady řešení parametrů stavby

Stavba lapačů tuků je součástí kanalizace, která je odvětrávána na střechu. Vytápění a osvětlení se u těchto staveb neřeší.  Řešení odpadů z kuchyně: do stávající kanalizace se zabudovávají nová zařízení lapačů tuků - řešeny touto PD. Řešení odvozu komunálního odpad se vůči stávajícímu řešení nemění. Při provozu stavby nebudou vznikat žádné vibrace, hluk ani prašnost, tyto vlivy budou vznikat pouze při realizaci stavby.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikání radonu z podloží

Ochrana před pronikáním radonu z podloží u těchto staveb se neřeší.

b)	Ochrana před bludnými proudy

V místě staveb se bludné proudy nevyskytují.

c)	Ochrana před technickou seizmicitou

V místě staveb se technická seizmicita nevyskytuje.

d)	Ochrana před hlukem

U těchto staveb se nemusí provádět ochrana stavby před vnějšími účinky hluku.

e)	Protipovodňová opatření

Dle záplavového území a monitoringu na tocích Libereckého kraje se věznice ve Stráži pod Ralskem nenachází v záplavovém území. Nejsou nutná protipovodňová opatření.

f)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

V místě staveb se dle územního plánu Stráž pod Ralskem poddolování nevyskytuje. Výskyt metanu v místě staveb není.

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

Veškeré okolní stavby v areálu věznice jsou již připojeny na stávající technickou infrastrukturu. Navrhované stavby se pouze umisťují do stávajících kanalizačních systémů pro čištění odpadních vod z kuchyní z věznice.

a)	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající.

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.

B.4	Dopravní řešení

a)	Popis dopravního řešení

V areálu věznice je stávající dopravní řešení – není součástí PD.

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Areál věznice je napojen stávajícími příjezdovými komunikacemi na stávající dopravní infrastrukturu města Stráž pod Ralskem.

c)	Doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena v areálu věznice před hlavním vstupem do objektu – není součástí řešení této PD.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	Terénní úpravy

U lapače tuků pro 150 strávníků budou terénní úpravy spočívat v upravení stávajícího betonového žlabu mezi věznicí a opěrnou zdí a v úpravě asfaltového povrchu.

Kolem lapače tuků pro 1000 strávníků bude okolní terén dán do původního stavu.

b)	Použité vegetační prvky

Kolem lapače tuků pro 1000 strávníků bude upravený povrch ornicí zatravněn travním semenem.

c)	Biotechnická opatření

Biotechnická opatření nejsou známa.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší touto stavbou nebude nikterak ovlivňováno, zařízení slouží pouze k zadržování rostlinných a živočišných tuků.

V objektech lapačů tuků nebude vznikat žádný hluk, jelikož v těchto zařízeních nejsou umístěna zařízení, která by hluk vytvářela (dmychadlo, čerpadlo, motory, apod.)

Živočišné tuky budou shromažďovány v lapačích tuků – nepropustné polypropylenové nádrže, z kterých do vnějšího prostředí nebude pronikat žádná znečištěná voda. Tato předčištěná odpadní voda bude natékat do stávající kanalizace, která je vodotěsná.

Řešení odvozu komunálního odpad se vůči stávajícímu řešení nemění.

Provozem zařízení nebude ovlivněna stávající okolní půda.

b)	Vliv na přírodu a krajinu

Stavby nebudou mít žádné negativní vlivy na přírodu a krajinu. V okolí staveb se nevyskytují žádné dřeviny, památkové stromy, chráněné rostliny, chráněné živočichy apod. Ekologické funkce a vazby ke krajině budou zachovány.

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavby lapačů tuků nebudou mít žádné vlivy na soustavu chráněných území Natura 2000.

Dle nařízení vlády 371/2009 Sb., kterým se novelizovalo nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a č. 301/2007 Sb, kterým se stanoví národní seznam EVL. Celkový počet EVL v národním seznamu v celé ČR se tímto zvýšil z 879 na 1082 EVL. Dle tohoto seznamu se v nejbližším okolí od navrhovaných souboru staveb nachází tyto lokality: Ralsko, Vranovské skály, Stříbrník, Malý a Velký Jelení vrch, Stohánek, Rašeliniště Černého rybníka, Široký kámen, Děvín, Ostrý a Schachtstein a Divadlo. Všechny tyto lokality jsou v dostatečné vzdálenosti od navrhovaných staveb. Z chráněných stromů jsou v nejbližším okolí tyto stromy: Lípa v Luhově, Krogmanův dub a lípa v Novinách pod Ralskem. Všechny tyto chráněné stromy jsou taktéž v dostatečné vzdálenosti od navrhovaných staveb.

d)	Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

V místě staveb se nenacházejí žádné lokality výskytu chráněných živočichů nebo rostlin. Stavby nikterak neohrozí stav přírody a krajiny.

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V místě staveb není potřeba navrhovat ochranná nebo bezpečnostní pásma.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stavby jsou navrženy takovým způsobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Zpracovaný projekt splňuje veškeré obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Areál věznice je napojen stávajícími příjezdovými komunikacemi na stávající dopravní infrastrukturu města Stráž pod Ralskem.

Veškeré okolní stavby v areálu věznice jsou již připojeny na stávající technickou infrastrukturu. Navrhované stavby se pouze umisťují do stávajících kanalizačních systémů pro čištění odpadních vod z kuchyní z věznice. Pro potřebu stavby bude využita el. energie ze stávajících objektů v areálu věznice, stejně tak i přívod studené vody.

b)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Během výstavby lapačů tuků z kuchyní dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem zvýšené prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. Tyto nepříznivé vlivy budou minimalizovány údržbou staveniště a omezením pracovní doby pouze na denní hodiny.

V rámci stavby budou na staveništi vznikat odpady kategorie 0, které budou likvidovány firmou s oprávněním k likvidaci těchto odpadů.

Největším zdrojem hluku po dobu výstavby jsou zemní stroje, nákladní auta a ruční elektromechanické nářadí.  Z tohoto důvodu je třeba tyto hlučné práce omezit pouze na denní dobu a to od 7.00 do 19.00 hod. pouze v pracovní dny.

Vlastní stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Příjezdové a přístupové komunikace budou udržovány v čistotě tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí úrazu třetích osob a aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. Před odjezdem auta ze staveniště budou omyty pneumatiky.

Oplocení staveniště bude pravidelně kontrolováno, zda nedošlo k jeho poškození a tím bylo umožněno příchodu třetích osob do prostoru stavby. Veškeré překopy komunikací budou zajištěny proti pádu osob do výkopu.

Oplocení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami „VSTUP ZAKÁZÁN NEPOVOLANÝM OSOBÁM„.

Na staveništi nebude povolen vstup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, pro jejich zvýšené nebezpečí úrazu.

Asanace a kácení dřevin se v místě stavby nevyskytuje. Demolice budou spočívat v demontáži dvou stávajících šachet pro přístup ke stávajícímu lapači tuků a zbourání jeho stropu. Stávající nádrž pak bude zasypána a zásyp zhutněn.

c)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V místech staveb nejsou potřeba provádět dočasné ani trvalé zábory území.

d)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací:

U lapače tuků pro 150 strávníků bude vykopaná zemina cca (3,6x1,1x1,69) + (2,2x0,8x1,5) = 9,33m3.

U lapače tuků pro 1000 strávníků bude vykopaná zemina cca (4,0x4,5x3,0) + (3,5x5,0x3,8) + (1,5x4,5x3,0) + (0,5x5,0x3,0)= 148,25m3.

Veškerá vykopaná zemina bude použita na terénní úpravy souboru staveb. V místě staveniště vznikne deponie zeminy a ornice, která bude použita zpět na závěrečné terénní úpravy. Zbylá zemina bude využita na terénní úpravy v areálu věznice nebo odvezena na příslušnou skládku.

V Liberci 08/2013					Vypracoval: Milan Janíček, DiS