OBSAH

1 Úvod

1.1 Zadání, podklady pro zpracování

2 Základní údaje

3.  Rozdělení a popis jednotlivých zařízení

3.2  Popis zařízení a technického řešení

4.  Požadavky na energie

Viz projektová dokumentace elektro

5.  Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

6.  Požární bezpečnost

7.  Ochrana životního prostředí

8.  Požadavky na navazující profese

9.  Závěr

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1 Úvod

Tento popis zařízení VZT je vypracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Navržená řešení respektují platné normy a předpisy. Základní technické parametry resp. princip technického řešení zařízení je uveden v dalším textu této zprávy a ve výkresové části.  Základní tepelné ztráty prostorů budou hrazeny profesí ÚT.

## 1.1 Zadání, podklady pro zpracování

Navržené řešení vychází ze zadávacích podmínek od stavební profese a z požadavků od investora. Dále pro zpracování této dokumentace bylo použito následujících závazných částí níže uvedených norem, směrnic a předpisů:

- ČSN127010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- Nařízení vlády 361/2007Sb, – podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982Sb.“základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce"

-     ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty

- Nařízení vlády č. 272/2010 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

- vibrací.

# 2 Základní údaje

2.1 Parametry vnějšího a vnitřního prostředí, základní vstupní údaje

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ:

- výpočtová letní				                                   +32°C

- entalpie venkovního vzduchu v letní období				56 kJ/kg

- výpočtová zimní teplota 						-15°C

2.2 Charakteristika zařízení a zdůvodnění koncepce

V objektu jsou použity dle charakteru a využití větraných prostor následující druhy větracích zařízení pro nucenou ventilaci vzduchu: nucené intervalové podtlakové větrání.

# 3.  Rozdělení a popis jednotlivých zařízení

3.1  Rozdělení zařízení

Zařízení č.1.  Odvětrání sociálních zařízení a ostatních vestavěných prostor

Množství větracího vzduchu (V/m3h-1) je uvedeno v tabulce této zprávy.

## 3.2  Popis zařízení a technického řešení

Zařízení č.1.  Odvětrání sociálních zařízení a ostatních vestavěných prostor

Větrání těchto prostor bude řešeno lokálními zařízeními a to podtlakovým způsobem. Hnacími jednotkami tohoto zařízení budou potrubní ventilátory pr.160 napojené do sestavy s tlumičem hluku, zpětnou klapkou a protidešťovou žaluzií. Distribuční elementy pro nasávaní znehodnoceného vzduchu budou talířové ventily o průměru 125 mm. Talířové ventily budou umístěny v podhledu a budou napojeny na ohebné hadice pr. 125 mm. Znehodnocený vzduch bude vyfukován fasádou objektu. Celková množství odsávaného vzduchu pro jednotlivé prostory budou v souladu s ČSN 127010 a NV 361/2007 sb. (čl.10) v platném znění. Přisávání vzduchu jako náhrada za vzduch odsátý bude zajištěno přes stěnové mřížky a dveře bez prahů.

# 4.  Požadavky na energie

# Viz projektová dokumentace elektro

# 5.  Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

Hluk od VZT zařízení bude na takové úrovni, aby byly dodrženy příslušné hlukové limity, dle nařízení vlády č.272/2010 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

# 6.  Požární bezpečnost

Protipožární ochrana VZT zařízení je řešena v souladu s ČSN viz. použité předpisy, zákony a normy. Dle PBŘ je požadováno utěsnění prostupů mezi dílnou a schodištěm do 1.PP, nutno protipožárně utěsnit otvory pro prostup potrubí DN160. Líce otvorů prostupů budou od sebe vzdáleny alespoň 500 mm.

# 7.  Ochrana životního prostředí

Při běžném chodu tohoto vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodliviny ani nebezpečné odpady z jeho provozu.

# 8.  Požadavky na navazující profese

Stavba - zajistí veškeré prostupy stavebními konstrukcemi a jejich dotěsnění po instalaci VZT, podhledy po osazení vzduchotechniky, šachty včetně montážních otvorů, dopravní a montážní cesty, přístupy pro revize (revizní dvířka),

Elektro - zajistí  připojení a jištění všech ventilátorů. Rovněž zajistí i ovládání zařízení č. 1.

# 9.  Závěr

Tato technická zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.

| Tabulka nucených hodinových výměn vzduchu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Množství přiváděného | Množství odváděného | Hodinová výměna | Poznámka |
| místnosti | vzduchu (m3/hod) | vzduchu (m3/hod) | vzduchu (x/hod) |  |
| 1.NP |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 210 | 6,4 |  |
| 1.12 |  | 210 | 6,4 |  |
| 1.14 |  | 80 | 8,8 |  |
| 1.15 |  | 50 | 9,1 |  |