Obsah technické zprávy

1. Předmět projektové dokumentace	2

1.1. projektové podklady	3

1.2. Normy a předpisy	3

2. Slaboproudé rozvody	4

2.1. Optická trasa 	4

2.2. Strukturovaná kabeláž	4

2.3. Elektronická zabezpečovací signalizace	5

2.4. Elektronická kontrola vstupu	5

2.5. Kamerový systém	6

2.6. Kabelové trasy	6

2.7. Pokyny pro montáž	6

3. Společná ustanovení	8

3.1. Napájení	8

3.2. Vnější vlivy	7

3.3. Vlivy zařízení	8

3.4. Vliv na životní prostředí	8

3.5. Uvedení do provozu	8

3.6. Umístění koncových prvků	8

4. Závěr	9

# . Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh zařízení slaboproudé elektrotechniky v rozsahu:

- Páteřní optická trasa (FO)

- Metalické datové přípojky pro IT a technologii (SK)

- Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

- Elektronická kontrola vstupu (EKV)

- Kamerový systém (CCTV) - příprava

pro akci:

„ODOLOV – VÝROBNÍ HALA objekt 008“

ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁVAJÍCÍ HALY

(st.p.č. 215 katastrální území Odolov [756601],Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41,

542 34 Malé Svatoňovice).

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

V případě,  že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků

a řešeni odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory,průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, jedna se ve smyslu §44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. o zadáváni veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešeni, které určuji nejnižší nebo srovnatelný standard kvality.  Jednotlivé komponenty je nutné v každém případě konzultovat s technickým oddělením VS ČR Odolov.

## projektové podklady

- výkresová dokumentace objektu

- jednání se zástupcem investora a technickým oddělením

- požárně bezpečnostní řešení objektu

- doporučující normy ČSN

- jednání s gen. projektantem IRBOS s.r.o.

## Normy a předpisy

- ČSN 33 2130 : Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 34 2300 : Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 33 2000-1 : Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3 : Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 : Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 : Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 : Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize

- ČSN EN 50173-1 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50173-2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

- ČSN EN 50173-3 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

- ČSN EN 50173-4 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

- ČSN EN 50173-5 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

- ČSN EN 50174-1 - Informační technika - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-2 - Informační technika - Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

- ČSN EN 50174-3 - Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: projektová příprava a výstavby vně budov

- ČSN EN 50346 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů,

- ČSN EN 50310 - Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

# . Slaboproudé rozvody

## Páteřní optická trasa

Navržená topologie nových optických páteřních řeší propojení kabelové rozvodny ve správní budově a výrobní haly.

V místnosti rozvodny (m.č. 1.18) ve výrobní hale bude instalován nový datový stojanový  rozvaděč RD06 – 42U, 600x600mm. Velikost je dimenzována s ohledem na průběžné doplňování aktivních a pasivních prvků SK. Tento datový rozvaděč bude propojen optickým kabelem OM2 MM 50/125 24vl. s rozvaděčem RD01 v administrativní budově. Optický kabel bude vždy na obou stranách zakončen na optických vanách duplex LC/LC konektory.

Nový optický kabel bude po celé své délce uložen  v trubce vedené v průchozím kabelovém kanálu, ve stávajících zemních chráničkách a v kabelových žlabech. V úseku mezi kabelovnou a budovou rozvodny NN bude do stávajících betonových kanálů zatažena chránička pro optický kabel HDPE 32mm. U ústí kanálu bude osazena průběžná plastová krabice o velikost 300x200mm. V průchozím kabelovém kanálu se použijí trubky hrdlované o průměru 25mm a budou položeny na energo roštu až do výrobní haly a rozvaděče RD06.  Chráničky budou u každé změny směru označeny výstražnými samolepícími štítky „Pozor, optický kabel“.

V případě, že úsek  mezi kabelovnou a budovou rozvodny NN v betonových prefabrikovaných kanálech bude neprůchodný, investor zajistí ruční výkop a zásyp této trasy.

## - Datový rozvaděč RD06

Datový rozvaděč RD06 bude umístěn v místnosti rozvodny (m.č. 1.18) ve výrobní hale.  Typ rozvaděče - 19“, 42U/600x600mm v provedení s perforovanou přední a zadní stěnou v rozebíratelném provedení.

Datový rozvaděč RD06 bude vybaven:

- optickou vanou pro zakončení optických kabelů z datového rozvaděče RD01, všechna vlákna optických kabelů budou zakončena LC konektory

- metalickými propojovacími panely U/UTP C5E pro zakončení kabeláže od komunikačních zásuvek

- metalickým propojovacím telefonním panelem C3 pro zakončení kabeláže z telefonního rozváděče

- rozvodným panelem 6x 230V s přepěťovou ochranou

- aktivními prvky sítě – není předmětem návrhu ani dodávky profese SLP

- záložním zdrojem UPS – není předmětem návrhu ani dodávky profese SLP

## Strukturovaná kabeláž

Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW.

Standardizované konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího kabelu (angl. Patch cord ) libovolné zařízení - počítač, terminál, telefon, modem apod. Navržen je systém strukturované kabeláže Molex PN Cat. 5E U/UTP.

S ohledem na charakter objektu jsou navrženy kabely v provedení LSZH (bezhalogenové).  V rozváděči RD06 budou instalovány dva propojovací Patch panely cat. 5e, jeden pro zařízení IT a druhý pro zařízení technologie. Délka jednoho vedení mezi propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ISO11801 maximálně 90m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel U/UTP.

Ze stávajícího oceloplechového telefonního  rozváděče RT bude do RD06 přivedeno 20 párů telefonních linek  kabelem SYKFY 20x2x0,5 a zakončeny na propojovacím panelu kategorie cat.3. Všechny datové zásuvky musí být označeny (popsány) takovým způsobem, aby byla možná jejich identifikace.

## Elektronická zabezpečovací signalizace

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí do střeženého prostoru nebo nežádoucí činnosti narušitele. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předáni této informace určeným osobám. Zásadně nenahrazuje klasickou (zámky, mříže atd.) a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ni  a vhodně ji doplňuje a zkvalitňuje.

Dle ČSN EN 50131-1 je pro objekt stanoven stupeň zabezpečeni 3 – vysoké riziko.

Elektronické střežení objektu VS ČR v Odolově zajišťuje ústředna DOMINUS MILENIUM. Ta bude rozšířena o tři expandéry MM2 v plechovém boxu, které budou umístěny v místnosti č. 1.18. Napojení na sběrnici  RS 485 a napájení expandérů bude provedeno po metalických kabelech přes RT1 a RT2. Z těchto  expandérů EX1 - EX3 budou napojeny  tlačítkové hlásiče a  magnetické kontakty a signalizace nouzového otevření dveří z pomocného rozvaděče RS1. Propojení je detailně zakresleno v blokovém schématu.

## Elektronická kontrola vstupu a telefonní rozvody

Pro elektronickou kontrolu vstupu  jsou navrženy dveřní telefonní vrátníky v provedení „antivandal“, které se připojí na telefonní linku z místní pobočkové ústředny.  Telefonní linka  bude přivedena výrobní haly po stávajícím telefonním kabelu a propojena v RD06. Linky od el. vrátníků budou ukončeny na telefonním panelu v RD06 a přehledně popsány. Pro bezpečné otevření únikových východů budou dveře vybaveny reverzními el. zámky (bez napětí otevřeny), které budou ovládány jak samotnými el. vrátníky, tak v případě nouze i 7 ks tlačítkovými ovladači, které zámky otevřou.   Napájení systému je realizováno pomocným rozvaděčem RS1, který má z hlediska bezpečnosti svůj záložní zdroj. V rozvaděči je též instalováno aktivační tlačítko, které po deblokaci zámků uvede zařízení  do aktivního stavu.

Stávající telefonní rozvaděč RT1 bude přemístěn z m.č. 1.18 do 1.PP.  Telefonní závěr ZAU100 bude zachován, vymění se pouze oceloplechová skříň typ KS1. V tomto rozvaděči budou napojeny dva kabely SYKFY 20x20x0,5  a přivedeny do m. č.  1.18. Jeden bude ukončen ve datovém rozvaděči RD06 (viz. kap. 2.2) a druhý se přivede do plastového  telefonního rozvaděče RT2 (MIS1), kde bude ukončen na propojovacích páscích typu KRONE.

Z rozvaděče RT2 budou rovněž napojeny kabelem SYKFY 10x2x0,5 magnetické kontakty brány a branky v oplocení. Před výstupem z budovy výrobní haly se osadí přechodová krabice se spojovací 10p svorkovnicí na zemní kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6, který bude pokračovat po závěsném lanku a v chráničkách PE po plotě do krabice s krytím IP65. Z této krabice budou napojeny mg. snímače. Projekt počítá s rezervou pro další SLP zařízení (kamery, el. vrátný, atd.).

## Kamerový systém

Na základě požadavku investora projekt řeší přípravu pro budoucí instalaci kamerového systém, která spočívá pouze v montáži PVC trubek z hlavní trasy k budoucím bodům jednotlivých kamer. Kabeláž ani zařízení nejsou předmětem této projektové dokumentace.

## Kabelové trasy

Trasa pro optickou přípojku je popsána v kap. 2.1.

Hlavní úložné trasy slaboproudu ve výrobní hale jsou provedeny drátěnými žlaby připevněnými nad stropem  haly, na stropní závěsy  a stěnové úchyty.

Z těchto hlavních tras jsou  prováděny odbočky v instalačních pevných a ohebných trubkách VR a FX skrz stropní panely a pod omítkou k jednotlivým instalačním krabicím, do kterých budou instalovány prvky SLP. V prostoru místnosti rozvodny (m.č. 1.18) bude pro kabelové trasy  instalován pod stropem ocelový žlab  200x100mm s víkem.

Trasa pro napojení bezpečnostních prvků pro bránu a branku v oplocení bude provedena prostupem skrz plášť budovy na JZ straně. Mezi budovou výrobní haly a sloupkem plotu bude nataženo přes komunikaci  ve výšce min 4m ocelové lanko o průměru  6mm, ke kterému se uchytí pomocí stahovacích pásků (s UV ochranou) telefonní kabel. Ten bude  dále veden v  plastových trubkách (s UV ochranou) po plotě k rozvodné krabici v blízkosti snímačů.

## Pokyny pro montáž

- Minimální oddělovací vzdálenost „A“ podle ČSN EN 50 174-2 od elektrických obvodů (silová vedení, vypínače, zásuvky)

| Použitý kabel | Vzdálenost „A“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bez oddělení nebo s nekovovým děličem | Hliníkový dělič (přepážka) | Ocelový dělič (přepážka) |
| Nestíněný silový i IT kabel | 200 mm | 100 mm | 50 mm |
| Nestíněný silový a stíněný IT kabel | 50 mm | 20 mm | 5 mm |
| Stíněný silový a nestíněný IT kabel | 30 mm | 10 mm | 2 mm |
| Stíněný silový i IT kabel | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Pozn.: - Při použití kovového děliče se předpokládá dosažení útlumu podle vlastností materiálu. - Kabely IT – kabely informačních technologií ve smyslu ČSN EN 50 174 (datové kabely) - Předpokládá se přitom, že stíněné kabely IT odpovídají požadavkům ČSN EN 50 288 |  |  |  |

- Křížení se silovým vedením - jedině pod úhlem 90 stupňů

- Maximální ohyb - 90 stupňů

- odpovídající instalace samotných trubek

- odpovídající instalace trubek a odbočovacích (protahovacích) krabic

- Minimální poloměr zaoblení – šestinásobek průměru kabelu = 33 mm

- Po instalaci trubek - zatáhnout protahovací drát

- Zapojení zásuvek UTP -	"do hvězdy"

- každá dvojzásuvka bude připojena přímo z UTP rozvaděče dvěma samostatnými UTP kabely 4x2

- Dimenzování instalačních trubek a lišt

- Odbočování z hlavní trasy ke krabici pro datovou zásuvku

- instalovat odbočovací krabici KO97, odbočku provést trubkou o průměru 16

a ukončit v krabici KP 67x67 nebo KU68/2 (hluboká) zdola nebo shora,

(ne z boku)

- krabici KP67x67 nebo KU68/2 umístit:

- vodorovně max. 0,5 cm zapuštěnou v omítce

- 30-60 cm nad konečnou úroveň podlahy v souladu s interiérem, umístěním

zásuvek silového napájení a předpokládaným umístěním počítače

- v případě umístění dvou krabic KP 67x67 nebo KU68/2 vedle sebe:

minimální vnější vzdálenost mezi krabicemi  = 15 mm  -

(rozteč šroubů min.  25mm )

- Umístění protahovacích krabic KO97

- v každém místě ohybu hlavní trasy větším než 45 stupňů

- maximální vzdálenost protahovacích (odbočovacích) krabic - 7 m

# . Společná ustanovení

## Napájení

Napájecí přívody pro slaboproudá zařízení zajistí profese elektro v rozsahu dle Přílohy č. 1:

Jištění a dimenzování přívodů elektrické energie pro jednotlivá zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 provedena odpojením od zdroje.

Barevné značení vodičů bude provedeno dle ČSN IEC 446.

## Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí projektové dokumentace „Silnoproudé instalace“.

## Vliv na životní prostředí

Všechna zařízení, navržená pro instalaci, splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

## Uvedení do provozu

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a souvisejících norem a předpisů.

Pro zpracování výchozí revize musí mít pracovník provádějící revizi k dispozici informace požadované 514.5 a také dle ČSN 33 1500, čl. 4.1.

Součástí výchozí revize je prohlídka instalace dle čl. 611 a zkoušení včetně předepsaných měření dle čl. 612.

O provedené výchozí revizi bude vypracována zpráva.

Pravidelné revize zařízení dle ČSN 33 1500 se provádějí v termínech uvedených v revizní zprávě. O provedené revizi se provede zápis.

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření předepsané normami nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo písemné podobě.

## Umístění koncových prvků

Rozmístěni prvků EZS je zřejmé z výkresové dokumentace. Přesné místo pro instalaci čidel bude určeno při montáži. Musí se zohlednit umístěni zařízeni a technologie tak, aby byl

zajištěn bezproblémový přístup pro jejich kontroly a revize.

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže s ostatními profesemi. Pro osazování koncových prvků je nutné provádět porovnání s projektem interiéru.

# . Závěr

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů dodatek k projektové dokumentaci.

Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat dle návodu k údržbě a obsluze vydaných výrobcem.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení.

Veškerý materiál k realizaci musí být určen k použití do staveb, musí být schválen (certifikován) a musí se použít stanoveným způsobem a k uvažovanému účelu.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci, které vyplynou z montáže zařízení nebo kabelových rozvodů.