## Úvodní údaje
Rozpočet
projekt: | Ostrava - VZT Vězeňská kuchyně - projektová dokumentace
datum: | 12/2017
část: | Souhrn
část |  | cena
801-1 Stavební úpravy |  | 0
731 - Vytápění |  | 0
751 - Vzduchotechnika |  | 0
741 - Měření a regulace |  | 0
721 - Zařízení technických instalací |  | 0
741 - Elektroinstalace |  | 0
Celkem (bez DPH) |  | 0

## STAV
část: Stavební úpravy
č.ř. | kód | název položky | refenční výrobek | MJ | množství | cena za jed. | cena celkem
1 |  | Bourací práce
2 | 801-100000R1 | příprava prostupů pro VZT - dn100 - dn250 |  | ks | 18 |  | 0
3 | 801-100000R2 | příprava prostupu pro oszazení protidešťové žaluzie 1550x1450 |  | m2 | 2.3 |  | 0
4 | 801-100000R3 | příprava prostupu pro oszazení protidešťové žaluzie 450x450 |  | m2 | 0.5 |  | 0
5 | 801-100000R4 | vybourání nasávacích komor - zděné tl. 100 mm |  | m2 | 30 |  | 0
6 | [6 empty] | 0
7 |  | Stavební práce |  |  |  |  | 0
8 | 801-100000R5 | zazdění stávajících prostupů v obvodové stěně |  | m3 | 0.5 |  | 0
9 | 801-100000R6 | demontáž okna plastového 1400x900 |  | ks | 2 |  | 0
10 | 801-100000R7 | překlad š. 1200 mm nad okno , vč. osazení |  | ks | 4 |  | 0
11 | 801-100000R8 | dozdění okenních otvorů nad překlady vč. začištění |  | m2 | 1 |  | 0
12 | 801-100000R9 | zabetonování stávajících prostupů ve stropě |  | m3 | 1 |  | 0
13 | 801-100000R10 | začištění prostupů VZT |  | ks | 18 |  | 0
14 | 801-100000R11 | začištění prostupů po osazení protidešť. Žaluzií |  | bm | 8 |  | 0
15 | 801-100000R13 | osazení okna plastového 900x900 v místnosti č. 402 - |  | ks | 2 |  | 0
16 | 801-100000R19 | dočasné příčky SDK (montáž, demontáž) |  | m2 | 21 |  | 0
17 | 801-100000R20 | dočasné dveře 1000/1970 mm do SDK včetně zárubně a kování (montáž, demontáž) |  | ks | 1 |  | 0
18 | 801-100000R21 | dočasné dveře 800/1970 mm do SDK včetně zárubně a kování (montáž, demontáž) |  | ks | 1 |  | 0
19
20 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
21 | 801-100000R14 | stavební přípomoci, doprava, režie |  | % | 7 |  | 0
22 | 801-100000R15 | přesun hmot |  | % | 3 |  | 0
23 | 801-100000R16 | likvidace suti |  | t | 6 |  | 0
24 | 801-100000R17 | pronájem věžového jeřábu na 30 dnů vč. přistavení postavení a demontáže |  | den | 30 |  | 0
25 | 801-100000R18 | zařízená staveniště - viz. PD - 3 % z celkové ceny stavby |  | % | 2 |  | 0
|  | celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0

## UT
část: Vytápění
č.ř. | kód | název položky | refenční výrobek | MJ | množství | cena za jed. | cena celkem
1 |  | Zdroje tepla a příslušenství |  |  |  |  | 0
2 | 73100000R1 | Závěsný kondenzační plynový kotel 35 kW |  | ks | 2 |  | 0
3 | 73100000R2 | odkouření plynový kotel 35 kW (turbo 80/125) délka cca 1,5 m, přes obvodovou zeď |  | ks | 1 |  | 0
4 | 73100000R3 | odkouření plynový kotel 35 kW (turbo 80/125) délka cca 4,5m, přes obvodovou zeď |  | ks | 1 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
6 |  | Potrubí z trubek ocelových pro ÚT |  |  |  |  | 0
7 |  | ( včetně tvarovek a kotevního materiálu ) |  |  |  |  | 0
8 | 73100000R4 | DN32 |  | m | 35 |  | 0
9 | [6 empty] | 0
10 |  | Potrubí z trubek ocelových - PÁRA |  |  |  |  | 0
11 |  | ( včetně tvarovek a kotevního materiálu ) |  |  |  |  | 0
12 | 73100000R5 | do DN100 |  | m | 9 |  | 0
13 | [6 empty] | 0
14 |  | Potrubí z trubek ocelových - PÁRA - DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
15 |  | ( včetně tvarovek a kotevního materiálu ) |  |  |  |  | 0
16 | 73100000R6 | do DN100 |  | m | 7.5 |  | 0
17 | [6 empty] | 0
18 |  | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
19 | 73100000R7 | tepelná izolace DN32 - tl. 40mm |  | m | 35 |  | 0
20 | 73100000R8 | tepelná izolace DN100 - tl. 60mm |  | m | 9 |  | 0
21 | [6 empty] | 0
22 |  | Ostatní armatury |  |  |  |  | 0
23 | 73100000R9 | tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 18 l (UT) |  | ks | 2 |  | 0
24 | 73100000R10 | odvzdušňovací automat 1/2" se svislým vývodem |  | ks | 4 |  | 0
25 | 73100000R11 | kohouty vypouštěcí DN 1/2" |  | ks | 6 |  | 0
26 | 73100000R12 | kulový kohout DN 1" |  | ks | 4 |  | 0
27 | 73100000R13 | filtr do potrubí DN 1" |  | ks | 2 |  | 0
28 | 73100000R14 | zpětná klapka DN 1" |  | ks | 2 |  | 0
29 | 73100000R15 | zpětná klapka DN 5/4" |  | ks | 2 |  | 0
30 | 73100000R16 | pojistný ventil DN 1" |  | ks | 2 |  | 0
31 | 73100000R17 | směšovací setstava pro vzt - viz část vzduchotechniky |  | ks | 1 |  | 0
33 |  | Ostaní náklady |  |  |  |  | 0
34 | 73100000R17 | stavební přípomoci, doprava, režie |  | % | 7 |  | 0
35 | 73100000R18 | tlaková a topná zkouška |  | h | 6 |  | 0
36 | 73100000R19 | uvedení kotlů do provozu |  | ks | 2 |  | 0
37 | 73100000R20 | přesun hmot |  | % | 3 |  | 0
0
|  | celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0

## VZT
část: Vzduchotechnika
č.ř. | kód | název položky | refenční výrobek | MJ | množství | cena za jed. | cena celkem
1 |  | Zařízení č. 1 - Kuchyně
2 | 75100000R1 | VZT jednotka (1.1a) vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy |  | ks | 1 |  | 0
3 | 75100000R2 | VZT jednotka (1.1b) vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy |  | ks | 1 |  | 0
4 | 75100000R3 | Větrací a klimatizační strop - detail viz. výkresová část, popis stropu viz tech. zpráva |  | m2 | 115 |  | 0
5 | 75100000R4 | Tlumič hluku kulisový 630x900 l=1000 mm |  | ks | 2 |  | 0
6 | 75100000R5 | Tlumič hluku kulisový 800x560 l=1250 mm |  | ks | 3 |  | 0
7 | 75100000R6 | Tlumič hluku kulisový 800x560 l=1500 mm |  | ks | 3 |  | 0
8 | 75100000R7 | Tlumič hluku kulisový 710x630 l=1250 mm |  | ks | 1 |  | 0
9 | 75100000R8 | Tlumič hluku kulisový 710x630 l=1500 mm |  | ks | 1 |  | 0
10 | 75100000R9 | Protidešťová žaluzie 630x1250 |  | ks | 2 |  | 0
11 | 75100000R10 | Výfuková hlavice Ø630 |  | ks | 1 |  | 0
12 | 75100000R11 | Výfuková hlavice Ø710 |  | ks | 1 |  | 0
13 | 75100000R12 | Regulační klapka kruhová Ø250 |  | ks | 1 |  | 0
14 | 75100000R13 | Regulační klapka čtyřhranná 630x280 |  | ks | 4 |  | 0
15 | 75100000R14 | Regulační klapka čtyřhranná 500x280 |  | ks | 2 |  | 0
16 | 75100000R15 | Talířový ventil odvodní Ø200 |  | ks | 3 |  | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | 75100000R16 | čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (100%) a kotvení |  | m2 | 240 |  | 0
19 | 75100000R17 | kruhové potrubí spiro 180 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 8 |  | 0
20 | 75100000R18 | kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 12 |  | 0
21 | 75100000R19 | kruhové potrubí spiro 250 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 18 |  | 0
22 | 75100000R20 | kruhové potrubí spiro 630 vč. tvarovek (100%) a kotvení |  | m | 3 |  | 0
23 | 75100000R21 | kruhové potrubí spiro 710 vč. tvarovek (100%) a kotvení |  | m | 3 |  | 0
24 | 75100000R22 | izolace s al. polepem (hluková, tepelná) |  | m2 | 280 |  | 0
25 | 75100000R23 | uvedení do chodu, zaregulování | 0 | ks | 2 |  | 0
26 | 75100000R24 | spojovací s kotevní materiál |  | % | 5 |  | 0
27 |  |  | ks
28 |  | Zařízení č. 2 - Zázemí |  |  |  |  | 0
29 | 75100000R25 | VZT jednotka vč. příslušenství (viz příloha TZ) |  | ks | 1 |  | 0
30 | 75100000R26 | Kruhový tlumič hluku Ø250 l=900 mm |  | ks | 5 |  | 0
31 | 75100000R27 | Protidešťová žaluzie 355x355 mm |  | ks | 1 |  | 0
32 | 75100000R28 | Zpětná klapka Ø250 |  | ks | 1 |  | 0
33 | 75100000R29 | Talířový ventil odvodní Ø100 |  | ks | 5 |  | 0
34 | 75100000R30 | Talířový ventil odvodní Ø160 |  | ks | 4 |  | 0
35 | 75100000R31 | Talířový ventil přívodní Ø100 |  | ks | 1 |  | 0
36 | 75100000R32 | Talířový ventil přívodní Ø125 |  | ks | 2 |  | 0
37 | 75100000R33 | Talířový ventil přívodní Ø160 |  | ks | 5 |  | 0
38
39 | 75100000R34 | čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (100%) a kotvení |  | m2 | 2 |  | 0
40 | 75100000R35 | kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 10 |  | 0
41 | 75100000R36 | kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 25 |  | 0
42 | 75100000R37 | kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 25 |  | 0
43 | 75100000R38 | kruhové potrubí spiro 180 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 26 |  | 0
44 | 75100000R39 | kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 50 |  | 0
45 | 75100000R40 | kruhové potrubí spiro 250 vč. tvarovek (30%) a kotvení |  | m | 50 |  | 0
46 | 75100000R41 | izolace s al. polepem (hluková, tepelná) |  | m2 | 240 |  | 0
47 | 75100000R42 | uvedení do chodu zaregulování | 0 | ks | 1 |  | 0
48 | 75100000R43 | spojovací s kotevní materiál |  | % | 5 |  | 0
49 |  |  | ks |  |  |  | 0
50 |  | Zařízení č. 3 Chlazení | 0 |  |  |  | 0
51 | 75100000R44 | Venkovní jednotka chlazení 33,6 kW pro VZT vč. řídícího boxu a příslušenství | 0 | ks | 2 |  | 0
52 | 75100000R45 | Venkovní jednotka chlazení 5 kW pro VZT vč. řídícího boxu a příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
53 | 75100000R46 | Pronájem jeřábu pro montáž VZT jednotky na střechu - viz. stavební část | 0 | h | 8 |  | 0
54 | 75100000R47 | Ocelová konstrukce pod venk. Jednotky chlazení ( povrch úprava chrom ) |  | kg | 60 |  | 0
55 | 75100000R48 | Přesun hmot pro vzduchotechniku |  | soub | 1 |  | 0
56 | [6 empty] | 0
57 |  | Ostatní |  |  |  |  | 0
58 | 75100000R49 | Demontáž stávající VZT |  | m2 | 300 |  | 0
59 | 75100000R50 | Demontáž stávající VZT jednotky |  | ks | 4 |  | 0
60 | 75100000R51 | Stavební přípomoci - prostupy pro VZT potrubí - viz. stavební část | 0 | soub | 1 |  | 0
61 | 75100000R52 | Měření hluku | 0 | soub | 1 |  | 0
62 | 75100000R53 | Dokumentace skutečného provedení |  | soub | 1 |  | 0
|  | celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0

## MAR
část: Měření a regulace
č.ř. | kód | název položky | refenční výrobek | MJ | množství | cena za jed. | cena celkem
1 | [6 empty] | 0
2 | 74110000R1 | rozvaděč MaR VZT č.1 a 2 - součástí dodávky příslušenství VZT jednotek |  | ks | 3 |  | 0
3 | 74110000R2 | zprovoznění VZT jednotek vč. kabeláže - součástí dodávky příslušenství VZT jednotek |  | ks | 1 |  | 0
4 | 74110000R3 | spínací hodiny 230V |  | ks | 2 |  | 0
5 | 74110000R4 | demontáž stávajícího systému MaR pro VZT |  | soub | 1 |  | 0
6 | [6 empty] | 0
7 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
8 | 74110000R5 | stavební přípomoci, doprava, režie |  | % | 7 |  | 0
9 | 74110000R6 | přesun hmot |  | % | 3 |  | 0
10 | 74110000R7 | likvidace suti |  | t | 0.3 |  | 0
0
|  | celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0

## ZTI
část: Zařízení technických instalací
č.ř. | kód | název položky | refenční výrobek | MJ | množství | cena za jed. | cena celkem
1 |  | Vodovod |  |  |  |  | 0
2 | [6 empty] | 0
3 |  | potrubí PPR |  |  |  |  | 0
4 | 72100000R1 | potrubí PPR d20 včetně tvarovek, upevnění a izolace |  | m | 35 |  | 0
5 | 72100000R2 | potrubí PPR d25 včetně tvarovek, upevnění a izolace |  | m | 20 |  | 0
6 | 72100000R3 | potrubí PPR d32 včetně tvarovek, upevnění a izolace |  | m | 30 |  | 0
7 | 72100000R4 | potrubí PPR d40 včetně tvarovek, upevnění a izolace |  | m | 20 |  | 0
8 | [6 empty] | 0
9 |  | potrubí PPR - demontáže |  |  |  |  | 0
10 | 72100000R5 | potrubí PPR d20 - d40 |  | m | 57 |  | 0
11 | [6 empty] | 0
12 |  | armatury |  |  |  |  | 0
13 | 72100000R6 | kulový kohout DN40 |  | ks | 3 |  | 0
14 |  | kulový kohout DN25 |  | ks | 2 |  | 0
15 |  | kulový kohout DN20 |  | ks | 5 |  | 0
16 | [6 empty] | 0
17 |  | ostatní náklady |  |  |  |  | 0
18 | 72100000R7 | stavební přípomoci, doprava, režie |  | % | 7 |  | 0
19 | 72100000R8 | tlaková zkouška a dezinfekce vodovodu |  | m | 105 |  | 0
20 | 72100000R9 | přesun hmot |  | % | 3 |  | 0
21 | [6 empty] | 0
22 |  | Kanalizace |  |  |  |  | 0
23 | [6 empty] | 0
24 |  | Potrubí HT vč. tvarovek |  |  |  |  | 0
25 | 72100000R10 | potrubí HT 32, 40, 50 včetně tvarovek a upevnění |  | m | 25 |  | 0
26 | [6 empty] | 0
27 |  | Zápachové uzávěrky |  |  |  |  | 0
28 | 72100000R11 | vtok se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav - pro kotle |  | ks | 2 |  | 0
29 | 72100000R12 | vtok se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav - pro vzt jednotky |  | ks | 3 |  | 0
30 |  | Ostatní zařízení |  |  |  |  | 0
31 | 72100000R13 | čerpadlo pro odvod kondenzátu |  | ks | 1 |  | 0
32 | 72100000R14 | neutralizační box pro kotel 35kW vč. náplně |  | ks | 2 |  | 0
33 | [6 empty] | 0
34 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
35 | 72100000R25 | ocelová konstrukce pro ochranu potrubí vedená po podlaze |  | m | 10 |  | 0
36 | 72100000R15 | stavební přípomoci, doprava, režie |  | % | 7 |  | 0
37 | 72100000R16 | tlaková zkouška kanalizace |  | m | 13 |  | 0
38 | 72100000R17 | přesun hmot |  | % | 3 |  | 0
39 | [6 empty] | 0
40 |  | Plynovod |  |  |  |  | 0
41 | [6 empty] | 0
42 |  | Potrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0
43 | 72100000R18 | trubka ocel bezešvá 44,5x2,6 (DN40) |  | m | 17 |  | 0
44 | 72100000R19 | trubka ocel bezešvá 57x2,9 (DN50) |  | m | 16 |  | 0
45 | [6 empty] | 0
46 |  | Potrubí a tvarovky - DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
47 | 72100000R20 | trubka ocel bezešvá DN50 |  | m | 17 |  | 0
48 | [6 empty] | 0
49 |  | Armatury |  |  |  |  | 0
50 | 72100000R21 | kulový kohout - plyn DN 1“ (před kotlem) |  | ks | 2 |  | 0
51 | [6 empty] | 0
52 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
53 | 72100000R22 | stavební přípomoci, doprava, režie |  | % | 7 |  | 0
54 | 72100000R23 | revize a tlaková zkouška |  | soub | 1 |  | 0
55 | 72100000R24 | přesun hmot |  | % | 3 |  | 0
56 | [6 empty] | 0
|  | celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0

## EL
část: Elektroinstalace
č.ř. | kód | název položky | refenční výrobek | MJ | množství | cena za jed. | cena celkem
1 |  | Svítidla vč. Zdrojů a poplatků
2 | 74100000R1 | Průmyslové LED svítidlo s PC OPAL difusorem 1x34W, 3000K, 4050lm, IP 65 vč. zdroje a příslušenství |  | ks | 22 |  | 0
3 | 74100000R2 | Průmyslové LED svítidlo s PC OPAL difusorem 1x43W, 3000K, 5800lm, IP 65 vč. zdroje a příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
4 | 74100000R3 | Nouzové LED svítidlo 1x3W, piktogram, 1 hodina |  | ks | 4 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
6 |  | Vypínače |  |  |  |  | 0
7 | 74100000R4 | Spínač řaz.1 zap. IP20, komplet |  | ks | 11 |  | 0
8 | [6 empty] | 0
9 |  | Zásuvky |  |  |  |  | 0
10 | 74100000R5 | Zásuvka 16A/230V, IP44 bílá, komplet |  | ks | 9 |  | 0
11 | [6 empty] | 0
12 |  | Vývody |  |  |  |  | 0
13 | 74100000R6 | Ukonč. vod. v rozv. PR RKT.1 vč. zap. a konc. do 4mm2 |  | ks | 9 |  | 0
14 | 74100000R7 | Ukonč. vod. v rozv. PR RKT.1 vč. zap. a konc. do 25mm2 |  | ks | 2 |  | 0
15 | 74100000R8 | Montáž oceloplechových rozv. Do 100 kg |  | ks | 1 |  | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | 74100000R9 | Tlačítko TOTAL STOP |  | ks | 1 |  | 0
18 | [6 empty] | 0
19 |  | Kabely |  |  |  |  | 0
20 | 74100000R10 | CXKH-R 3Jx1,5 |  | m | 142 |  | 0
21 | 74100000R11 | CXKH-R 3Ox1,5 |  | m | 13 |  | 0
22 | 74100000R12 | CXKH-R 3Jx2,5 |  | m | 714 |  | 0
23 | 74100000R13 | CXKH-R 3Cx2,5 |  | m | 24 |  | 0
24 | 74100000R14 | CXKH-R 5Jx2,5 |  | m | 35 |  | 0
25 | 74100000R15 | CXKH-R 5Cx16 |  | m | 48 |  | 0
26 | 74100000R16 | CXKH-R 5Jx25 |  | m | 28 |  | 0
27 | 74100000R17 | CY 25zž |  | m | 30 |  | 0
28 | 74100000R18 | CY10zž |  | m | 64 |  | 0
29 | 74100000R19 | CY 4zž |  | m | 75 |  | 0
30 | 74100000R20 | KRABICE KP67/3 |  | ks | 20 |  | 0
31 | 74100000R21 | KRABICE KR97/5 |  | ks | 5 |  | 0
32 | 74100000R21a | Elektroinstalační lišty |  | m | 4 |  | 0
33 | 74100000R22 | Propojení jednotek chlazení s jímací soustavou (dráty, svorky, pomocný mat.) |  | soub | 1 |  | 0
34 | [6 empty] | 0
35 |  | Rozvaděče |  |  |  |  | 0
36 |  | PR RKT.1 |  |  |  |  | 0
37 | 74100000R23 | Rozvodnice , IP40/20, osazená na stěnu, 90 modulů |  | ks | 1 |  | 0
38 | 74100000R24 | Hlavní vypínač 3x80A |  | ks | 1 |  | 0
39 | 74100000R25 | Svodič přepětí 5xC (T2), 3. fáz. TN-S |  | ks | 1 |  | 0
40 | 74100000R26 | Jednofázový jistič 2B/1, 6kA |  | ks | 1 |  | 0
41 | 74100000R27 | Jednofázový jistič 10C/1, 6kA |  | ks | 1 |  | 0
42 | 74100000R28 | Jednofázový jistič 10C/2, 6kA |  | ks | 1 |  | 0
43 | 74100000R29 | Jednofázový jistič 16B/1, 6kA |  | ks | 8 |  | 0
44 | 74100000R30 | Třífázový jistič 16C/3, 6kA |  | ks | 2 |  | 0
45 | 74100000R31 | Jednofázový jistič 20C/1, 6kA |  | ks | 1 |  | 0
46 | 74100000R32 | Třífázový jistič 40C/3, 6kA |  | ks | 2 |  | 0
47 | 74100000R33 | Zpožďovací relé |  | ks | 1 |  | 0
48 | 74100000R34 | HOP |  | ks | 1 |  | 0
49 | 74100000R35 | Pomocný mat. |  | ks | 1 |  | 0
50 |  | Celkem PR RKT.1 |  |  | 1
51 | [6 empty] | 0
52 |  | Úprava stávajícího rozvaděče PR RKT |  |  |  |  | 0
53 | 74100000R36 | Výměna jističe 1x10B/1, 6kA |  | ks | 10 |  | 0
54 | 74100000R37 | Výměna jističe 63B/3, 10kA |  | ks | 1 |  | 0
55 | 74100000R38 | Ukonč. vod. v rozv. PR RKT vč. zap. a konc. do 2,5mm2 |  | ks | 10 |  | 0
56 | 74100000R39 | Ukonč. vod. v rozv. PR RKT vč. zap. a konc. do 35mm2 |  | ks | 1 |  | 0
57 | 74100000R40 | Instalační stykač |  | ks | 6 |  | 0
58 | 74100000R41 | Pomocný mat. |  | ks | 1 |  | 0
59 | [6 empty] | 0
60 | 74100000R42 | Rozvaděče MaR 2x R VZT1, R VZT2 (součást dodávky VZT) |  | ks | 3 |  | 0
61 | [6 empty] | 0
62 |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0
63 | 74100000R43 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž elektroinstalace |  | hod | 36 |  | 0
64 | 74100000R44 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - napojení jednotek chlazení na stáv. jímací soustavu |  | hod | 4 |  | 0
65 | 74100000R45 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-stavební přípomoci |  | hod | 85 |  | 0
66 | 74100000R46 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávajícího osvětlení vč. kabelových rozvodů |  | hod | 15 |  | 0
67 | 74100000R47 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - přeložení stávajících kabelových tras (posunutí ke stropu v místnosti 404) |  | hod | 5 |  | 0
68 | 74100000R48 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávajících kabelových tras pro zrušená VZT zařízení |  | hod | 10 |  | 0
69 | 74100000R49 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zapojení koncových zařízení |  | hod | 30 |  | 0
70 | 74100000R50 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - výchozí revize |  | hod | 10 |  | 0
71 | [6 empty] | 0
72 |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
73 | 74100000R51 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | soub | 1 |  | 0
74 | 74100000R52 | Měření osvětlení |  | soub | 1 |  | 0
75 | 74100000R53 | Dodávky |  | soub | 1 |  | 0
76 | 74100000R54 | Doprava 3,6% |  | soub | 1 |  | 0
77 | 74100000R55 | Přesun 1% |  | soub | 1 |  | 0
78
|  | celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0