Investor					:	Vězeňská služba ČR Valdice

Stavba					:	Valdice – reko části obj.76 na celový systém

Díl stavby				:	D.1.4 - Elektroinstalace

Stupeň dokumentace		:	projektová dokumentace pro stavební povolení a

dokumentace stavby k provádění – dále jen DSP

Zakázkové číslo			:	31/13

OBSAH :

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- PŘÍPOJKA SLABOPROUD – METALICKÝ KABEL

- ROZVADĚČ „RH“ – 1.ČÁST

- ROZVADĚČ „RH“ – 2.ČÁST

- LINIOVÉ SCHEMA „RH“

- ELEKTROINSTALACE – 1.NP

- SLABOPROUD – 1.NP

- ELEKTROINSTALACE VZDUCHOTECHNIKA – 2.NP

- ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ – 2.NP

- ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGICKÁ – 2.NP

- PŘIVOLÁVACÍ SIGNALIZACE A KAMEROVÝ SYSTÉM – 2.NP

- ROZVODY „STA“ – 2.NP

- CELOVÁ SIGNALIZACE – 2.NP

- DVEŘNÍ A KATROVÁ SIGNALIZACE – 2.NP

- KABELOVÉ TRASY PRO SILNOPROUD – 2.NP

- KABELOVÉ TRASY PRO SLABOPROUD – 2.NP

- VÝPOČET OSVĚTLENÍ

- SLEPÝ ROZPOČET

Valdice, červen 2013

Vypracoval : Mareš Z.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1)	Základní údaje :

Provozní napětí					:	3 PEN AC 50Hz 400V / TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41	:	základní – samočinným odpojením od zdroje

zvýšená – proudovým chráničem

Soudobý příkon bude zhruba zachován

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3    :	viz „Protokol č. 31/13“ a dále uvedeno  na výkresech

v tabulce místností

2)	Oprava připojení objektu :

Současné připojení objektu č.76 je provedeno přes tenkocementovou pojistkovou přípojkovou skříň, která je osazena vně objektu vpravo od vchodu do budovy. Přívod do této skříně je proveden kabelem AYKY 4Bx70mm2. Z této pojistkové skříně bude nutné provést připojení jak stávajícího rozvaděče objektu, tak nového hlavního rozvaděče „RH“. S ohledem na tuto skutečnost bude nutné provést níže uvedenou úpravu.

Stávající pojistková skříň bude demontována. Na její místo bude osazena nová plastová pojistková skříň s dvěma sadami pojistek (6x SPH00). Do této skříně bude napojen stávající kabel AYKY 4Bx70mm2.

Z nové pojistkové skříně „PS“ bude zaprvé stávajícím kabelem napojen stávající hlavní rozvaděč „R“, a z druhé sady pojistek bude napojen novým kabelem CYKY 4Bx35mm2 rozvaděč „RH“. Společně s přívodním kabelem do rozvaděče „RH“ bude uložen i kabel pro ovládací impuls CYKY 5C*1,5mm2 a vodič hlavního ochranného pospojení CYA 25mm2. Odjištění rozvaděče „RH“ bude v pojistkové skříni odjištěno pojistkami 80A. Trasa hlavních rozvodů nn je patrné z výkresové dokumentace, výkres č.6 a bude provedena pod omítkou.

3)	Přípojka slaboproud :

Pro posílení signalizačního systému bude k objektu položen nový kabel od koncové skříně na objektu č.8. Nová přípojka bude provedena sdělovacím kabelem TCEKFLE 20x4x0,8mm. Tento kabel bude u objektu č.8 uložen v překopu pod stávající betonovou komunikací (betonový svršek vozovky bude naříznut a vybourán).

Zbytek trasy kabelu bude probíhat střeženým prostorem v zeleném pasu. V tomto prostoru je více podzemních sítí a proto bude nutné přesné vytýčení a obezřetné provádění výkopových prací. V kabelové trase budou uloženy dvě ochranné trubky „KOPOFLEX90“, které budou procházet třemi montážními (protahovacími) plastovými šachtami.

Do jedné z těchto chrániček bude zatažen výše jmenovaný kabel. Na objektu č.8 bude kabel ukončen v nově osazené koncové skříni MIS. Na objektu č.76 bude pro napojení kabelu osazen nový rozvaděč „RS“ pro signalizační systém. Jedná se o atypickou oceloplechovou zapuštěnou rozvodnici, která bude mít přístrojový rošt upraven pro instalaci svorkovnic LSA. Z rozvaděče bude provedeno stoupací vedení pro slaboproudé rozvody do 2.NP objektu č.76.

Po uložení kabelu a ochranných trubek bude překop u objektu č.8 zpevněn kamenivem a po zhutnění bude provedena betonová vozovka tl. caa. 10cm.

4)  Rozvaděč „RH“ :

Je navržen skříňový oceloplechový rozvaděč sestaven ze dvou polí o rozměrech 600x2200x300 mm. Jedná se o atypický skříňový rozvaděč. Rozvaděč bude po rekonstrukci celého objektu sloužit jako hlavní rozvaděč pro celý objekt č.76. V této fázi bude osazen do prvního pole hlavní jistič a přepěťová ochrana 1+2 stupně. Zbylá část prvního pole bude připravena pro osazení jištění nové elektroinstalace 1.NP. V druhém poli rozvaděče bude osazeno odjištění nové elektroinstalace v pravé části 2.NP. Druhá polovina tohoto pole bude ponechána jako rezerva pro osazení jistících prvků nové elektroinstalace v levé části 2.NP. Rozvaděč bude osazen v místnosti dozorců v 1.NP. Přívod i vývody z rozvaděče budou provedeny horem. Rozvaděč „RH“ bude vyroben minimálně v krytí IP 30.

Připojení rozvaděče bude provedeno z nové pojistkové skříně „PS“ a to pomocí silového kabelu CYKY 4Bx35mm2, společně s přívodním kabelem bude uložen ovládací kabel CYKY 5Cx1,5 mm2 a vodič hlavního ochranného pospojení CYA25mm2.

Osazení a zapojení rozvaděče je patrné z výkresů č. 3, 4 a 5.

5)	Elektroinstalace :

Stávající elektroinstalace v pravé stavebně upravované části 2.NP, bude demontovaná. Při demontážních pracích je nutné dát pozor na stávající datové kabely, které bude nutné ponechat. V levé části 2.NP zůstane zachována. Nová elektroinstalace upravované části bude provedena v soustavě TN-S pomocí kabelů CYKY, mimo přívodu do rozvaděče „RH“, který bude proveden v soustavě TN-C.

Elektroinstalace bude provedena v hlavních trasách od rozvaděče „RH“ pod stropem v 1.NP až ke stoupačce a  po chodbě v 2.NP, v zinkových kabelových žlabech s víkem. Po chodbě v 2.NP budou žlaby osazeny po obou stranách pod stropem. Budou osazeny zvlášť žlaby pro silnoproud a slaboproud. Mimo hlavní trasy bude nová elektroinstalace provedena pod omítkou a to ve stěnách i na stropech cel. Společně s touto elektroinstalací budou uloženy i trubky pro datové a signalizační zabezpečení. Osazení kabelových žlabů pro silnoproud i slaboproud je součástí dodávky elektroinstalace.

Osvětlení jednotlivých cel, chodeb a kulturní místnosti je navrženo pomocí zářivkových svítidel v provedení antivandal, které jsou sesazeny pomocí excentrických nezáměnných šroubů. Osazení svítidel je přizpůsobeno tomu, aby bylo možné provádět výměnu zdrojů (při výměně zdroje dochází k vysunutí trubice do boku z ochranného tubusu). U svítidel v sociálním zázemí bude proveden v příčce do cely stavební otvor pro umožnění výměny zdroje. Navržená svítidla jsou rozepsána v tabulce svítidel. Ovládání osvětlení jednotlivých místností je navrženo pomocí velkoplošných spínačů a přepínačů, nebo na chodbách spínači ze dveří rozvaděče. Intenzita osvětlení jednotlivých místností je navržena dle ČSN EN 12464-1 a je uvedena na výkresech v legendě místností. První číslo udává hodnotu intenzity osvětlení dle ČSN a druhé číslo udává vypočtenou hodnotu intenzity osvětlení v luxech. Výpočet osvětlení je součástí dokumentace č.17. Svítidla pro sociální zázemí cely a svítidla nad umyvadly v celách budou napětím 24V DC. Pro tento účel budou do rozvaděče osazeny dva napájecí zdroje 24V/DC/720W. Výroba svítidel v provedení antivandal  1x54W na napětí 24V DC je konzultována a odsouhlasena výrobcem. Ke třem svítidlům na osvětlení chodby je nutné doobjednat investor – osvětlení chodby při výpadku proudu. Svítidla do cel na napětí 230V/AC jsou centrálně ovládána spínačem ze dveří rozvaděče „RH“. Každá cela má samostatný okruh. Vypínány nejsou pouze okruhy 121, 122 a 123, které jsou pro kontrolní osvětlení cely a osvětlení kulturní místnosti.

Zásuvkové okruhy (vývody) budou osazeny velkoplošnými zásuvkami. Výška osazení zásuvek v jednotlivých místnostech bude upřesněna po dohodě s investorem. Spínání zásuvkových okruhů do cel je zajištěno ze dveří rozvaděče „RH“. Mimo vypnutého stavu lze nastavit přímé sepnutí bez regulace „RUČ“, nebo „AUT“ se spínáním dle nastavení spínacích hodin.

Všechny přístroje budou osazeny do krabic s roztečí 71mm s ohledem na montáž přístrojů do společných rámečků !!!

Součástí elektroinstalace je i napojení vzduchotechniky. Odvětrání WC na celách bude zajištěno pomocí dvou potrubních ventilátorů, které jsou osazeny na střeše objektu. Ovládání ventilátorů je zajištěno tlačítkem z WC na celách. Po sepnuti tlačítka je nastavena doba odvětrání časovým relé v rozvaděči „RH“. Pro zamezení stálého chodu ventilátoru při zablokování bude multifunkční časové relé nastaveno na vypnutí po nastaveném čase od počátku impulzu (bez ohledu na délku sepnutí tlačítka). Pro odvětrání WC u kulturní místnosti a v úklidové místnosti je použit ventilátor do potrubí, který je osazen v úklidové místnosti. Ovládání tohoto ventilátoru je shodné jako u odvětrání cel. Dodávka vzduchotechniky není součástí rozpočtu.

Vytápění objektu je zachováno stávající teplovodní pomocí stávajících litinových radiátorů.

Regulace přívodu teplé vody a uzavírání přívodu studené vody bude provedena kulovými kohouty s elektrickým pohonem (bez el.přívodu uzavřen). Uzavření studené vody je možné buď přepínačem ze dveří rozvaděče „RH“ a nebo automaticky manostatem při poklesu tlaku. Teplá užitková voda bude otvírána také přepínačem na dveřích „RH“ a to buď nuceně „RUČ“ a nebo automaticky „AUT“ dle nastavení spínacích hodin.

Veškerá elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů a norem a to především dle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-7-701, ČSN 33 2130 a dalších souvisejících norem.

O provedené montáži nové elektroinstalace musí být vydána výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 2000 6.

6)	Kamerový systém :

Specifikace dodávky kamerového systému je odsouhlasená investorem a je specifikovaná v rozpočtu „3 – Kamerový systém“. Nástěnná rozvodnice Rack ve kterém budou osazeny polička, switche, napájecí panel ACAR a Patch panel, bude osazena v místě datového rozvaděče (např. pod ním). Nahrávací zařízení bude osazeno na stole u PC, do kterého bude přidána síťová karta a bude doplněn i nový monitor.

Pro kamerový systém budou použity barevné kamery IP DOME kamera 2Mpx 3-8mm. Kamery budou napojeny hvězdicově datovými kabely FTP Cat6 NEKSANS stíněný. Po tomto kabelu bude zajištěno i napájení kamer. Kabelové rozvody kamerového systému budou uloženy v kabelových trasách provedených v rámci elektroinstalace.

Celkové provedení je patrné z výkresové dokumentace č.7 a 11.

7)	Přivolávací signalizace :

Přivolávací systém je zajištěn pěti přivolávacími tlačítky, které jsou rozmístěny na chodbě v druhém nadzemním podlaží. Tlačítka budou napojena na zařízení poplachového systému přes rozvaděč „RS“ osazený vně budovy. Rozšíření zařízení poplachového systému je součástí dveřní a katrové signalizace.

Pro přivolávací signalizaci budou použity tísňová tlačítka. Tyto tlačítka budou smyčkově propojeny sdělovacím kabelem SYKFY 2x2x0,5mm až do rozvaděče „RS“. V rámci přivolávací signalizace bude položen i sdělovací kabel SYKFY 10x2x0,5mm ze stávajícího rozvaděče „RSS“ do místa tísňového hlásiče a telefonu v místnosti vychovatelů. Kabely budou uloženy v kabelových trasách provedených v rámci elektroinstalace.

Celkové provedení je patrné z výkresové dokumentace č.7 a 11.

8)	Rozvody společné televizní antény :

Dokumentace neobsahuje napojení TV signálu do rozvodnice „RSTA“, která je osazená v místnosti vychovatelů v 2.NP. Nový rozbočovací prvek MULTISWITCH 9/16 bude osazen do stávající rozvodnice „RSTA“.

Pro rozvody společné televizní antény budou použity kabely koax KH2 1D. Kabely budou uloženy z rozvodnice „RSTA“ hvězdicově do všech cel, kde budou ukončeny v koncové televizní zásuvce, která bude osazena do společného rámečku se zásuvkou 230V/16A. Kabelové rozvody společné televizní antény budou uloženy v kabelových trasách a PVC trubkách uložených pod omítkou, provedených v rámci elektroinstalace.

Celkové provedení je patrné z výkresové dokumentace č.12.

9)	Celová signalizace :

Specifikace dodávky celové signalizace je odsouhlasená investorem a je specifikovaná v rozpočtu „6 – Celová signalizace“. Ústředna, akumulátor, ovladač a signalizační tablo, budou osazeny v místě datového rozvaděče. Z tohoto místa budou rozvedeny kabely celové signalizace.

Pro celovou signalizaci je použito u dveří v cele tlačítko celové signalizace – odolné tlačítko celové, vybavovací tlačítko – odolné tlačítko celové a svítidlo celové signalizace. Rozvody celové signalizace budou provedeny hvězdicově pro jednotlivé cely kabelem SYKFY 3x2x0,5mm. Kabelové rozvody celové signalizace budou uloženy v kabelových trasách provedených v rámci elektroinstalace.

Celkové provedení je patrné z výkresové dokumentace č.13.

10)	Dveřní a katrová signalizace :

Specifikace dodávky dveřní a katrové signalizace je odsouhlasená investorem a je specifikovaná v rozpočtu „7 – Dveřní a katrová signalizace“. Z ohledem na požadavky zařízení poplachového systému musí dojít k doplnění o koncentrátor, rozšiřující desku, akumulátor, převodník ethernet a ovladač software.

Snímací prvky dveřní a katrové signalizace dodá investor a tudíž nejsou specifikovány v rozpočtu. Rozvody dveřní a katrové signalizace budou provedeny hvězdicově kabelem SYKFY 2x2x0,5mm, do nového rozvaděče „RS“ osazeného vně budovy.  Kabelové rozvody dveřní a katrové signalizace budou uloženy v kabelových trasách provedených v rámci elektroinstalace.

Celkové provedení je patrné z výkresové dokumentace č.14.

11)	Hlavní ochranné pospojení :

Součástí elektroinstalace je i provedení hlavního ochranného pospojení od nové „PS“ do nového hlavního rozvaděče „RH“. Hlavní ochranné pospojení bude nutné doplnit při rekonstrukci 1.NP. Napojení ochranných vodičů bude poté provedeno z hlavní ochranné přípojnice „HOP“, která je součástí rozvaděče „RH“. Pospojení bude provedeno pomocí vodičů CY nebo CYA zelenožluté barvy příslušného průřezu dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.

12) Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

Základní ochranou pro rekonstruovanou část 2.NP je dle ČSN 33 2000-4-41, ochrana automatickým odpojením od zdroje. Tato ochrana bude doplněna ochranou zvýšenou. Zvýšená ochrana je navržena pomocí proudových chráničů s jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA.

Součástí ochrany před nebezpečným dotykem je i hlavní ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, které bude připojeno na hlavní ochrannou přípojnici „HOP“, která je součástí rozvaděče „RH“.

Všechny tyto ochrany musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a dalších souvisejících norem.

13) Ochrana proti přepětí :

Přepětí, šířící se po napájecích sítích, je třeba omezovat ve třech stupních rozdělených podle schopnosti svést určitou hodnotu svodového proudu a to opakovaně, aniž dojde k poškození přepěťové ochrany, nebo ke změně jejich parametrů. Navržení přepěťových ochran je provedeno dle ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 0420.

V objektu jsou navrženy tři stupně přepěťových ochran. První stupeň ochrany slouží k ochraně spotřebičů proti přímému úderu blesku do rozvodné sítě. Druhý stupeň chrání spotřebiče proti přepětí v síti. V našem případě bude použit společný první a druhý stupeň ochrany, který bude osazen do rozvaděče „RH“.

Třetí stupeň ochrany bude instalován do zásuvek určených investorem a tyto nejsou součástí rozpočtu!!!

14) Hromosvody :

Hromosvody nejsou součástí této dokumentace, ale bude nutné provést úpravu s ohledem na zásah vzduchotechniky na střeše do jímacích prvků hromosvodů!!!

15) Závěrem :

Projekt byl zpracován na základě dokumentace stavební, vzduchotechniky, zdravotní techniky a také dle požadavků investora, v souladu s platnými předpisy a ČSN.

Provedení veškeré elektroinstalace musí odpovídat příslušným předpisům a normám a to především ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-7-701, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-54 a dalším souvisejícím normám.

O provedené montáži elektroinstalace musí být vydána výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 2000-6.

Jako příloha je k technické zprávě doložen „Protokol o určení vnějších vlivů – č. 31/13“.

Rozpočet je zpracován dle platných cenových předpisů v současné cenové úrovni. Ceny za nosný materiál jsou částečně informativní vzhledem ke změnám cen na trhu. Rozpočet je zpracován s DPH.

Upozorňujeme, že pro dodávku a montáž zabezpečovacích prostředků (SaSZP) nestačí živnostenské oprávnění běžné pro montáž elektroinstalace ale vyšší, viz. zákon č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zejména Nařízení vlády č.278/2008Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Valdice, červen 2013

Vypracoval : Mareš Z.

## PROTOKOL  č. 31/13

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

ELPRO 	-	L. Tomášek , Z. Mareš – sdružení podnikatelů

Elektromontáže, projekty, rozvaděče

Jičínská 66,   507 11 Valdice

Valdice dne	:	  1. 6. 2013

Předseda komise :		Mareš Z.		-	projektant elektro

Členové komise :		Ing. Matura Zb.	-	projektant stavební části

Název objektu :	Valdice – reko části obj.76 na celový systém

Podklady použité pro vypracování protokolu :

- Projekt stavební části

- Projekt zdravotní techniky

- Projekt vzduchotechniky

- Požadavky investora

- ČSN 33 2000-3

- ČSN 33 2000-4-41

- ČSN 33 2000-5-51

- ČSN 33 2000-5-54

-	ČSN 33 2000-7-701

- ČSN 33 2130

Popis technologického procesu a zařízení :

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu č.76 v areálu Věznice Valdice. Půjde o změnu pravé části 2.NP tohoto objektu na celový systém.

Jedná se o zděný objekt s keramickými stropy.

V rekonstruované části se jedná převážně o prostory cel a jejich sociálního zázemí. Dále jsou to prostory chodby v pravé části 2.NP, kulturní místnost se sociálním zázemím a úklidovou místnost.  Všechny místnosti v objektu jsou vybaveny běžným nábytkem. Vytápění objektu zůstává stávající teplovodní.

Rozhodnutí :

1.NP :

121		Místnost dozorců			-	Vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

2.NP :

200		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

200A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

201		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

201A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

202		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

202A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

203		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

203A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

204		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

204A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

205		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

205A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

207		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

207A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

208		Chodba I				-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální

209		Chodba II				-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální

211		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

211A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

212		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

212A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

213		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

213A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

214		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

214A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

215		Cela				 	- 	vnější vlivy normální podle čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51

a ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701

215A	WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

216		Kulturní místnost			-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální

217		WC						-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701

218		Úklid					-	dtto jako 200	-	vnější vlivy normální

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 :

Prostory normální a nebezpečné – v těchto prostorech se požaduje dle výše uvedené normy základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

Prostory zvlášť nebezpečné – v těchto prostorech se požaduje dle výše uvedené normy zvýšená ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

Provedení elektroinstalace a krytí elektrického zařízení musí být provedeno dle

ČSN 33 2000-5-51.

Zdůvodnění :

Vnější vlivy jsou určeny při obvyklých provozních stavech. Vnější vlivy stanovené tímto protokolem platí pro prostory uvedené v tomto protokolu. Pokud bude provedena změna vybavení, případně zněna užívání jednotlivých místností, musí být tento protokol přepracován.

Datum sepsání protokolu : 	1. 6. 2013

______________

Předseda komise

OBSAH :

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- PŘÍPOJKA SLABOPROUD – METALICKÝ KABEL

- ROZVADĚČ „RH“ – 1.ČÁST

- ROZVADĚČ „RH“ – 2.ČÁST

- LINIOVÉ SCHEMA „RH“

- ELEKTROINSTALACE – 1.NP

- SLABOPROUD – 1.NP

- ELEKTROINSTALACE VZDUCHOTECHNIKA – 2.NP

- ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ – 2.NP

- ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGICKÁ – 2.NP

- PŘIVOLÁVACÍ SIGNALIZACE A KAMEROVÝ SYSTÉM – 2.NP

- ROZVODY „STA“ – 2.NP

- CELOVÁ SIGNALIZACE – 2.NP

- DVEŘNÍ A KATROVÁ SIGNALIZACE – 2.NP

- KABELOVÉ TRASY PRO SILNOPROUD – 2.NP

- KABELOVÉ TRASY PRO SLABOPROUD – 2.NP

- VÝPOČET OSVĚTLENÍ

- SLEPÝ ROZPOČET

| Vypracoval | zod. Projektant | vedoucí projektu | ELPRO |  | L.Tomášek Z.Mareš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Tomášek | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Valdice |  | 507 11 VALDICE,Jičínská 66 tel. 493525643 IČO 14516004 |  |  |
| Investor | Vězeňská služba ČR Valdice |  | Stupeň | DSP |  |
| Akce | ### Valdice – reko části obj. 76 |  | Datum | 05/2013 |  |
|  | # na celový systém |  | Zakázk.č. | 31/13 |  |
| Objekt |  |  | Arch.č. | 2124 |  |
| Obsah | D.1.4 - ELEKTROINSTALACE |  | Č.výkresu | Měřítko |  |

| Vypracoval | zod. Projektant | vedoucí projektu | ELPRO |  | L.Tomášek Z.Mareš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Tomášek | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Valdice |  | 507 11 VALDICE,Jičínská 66 tel. 493525643 IČO 14516004 |  |  |
| Investor | Vězeňská služba ČR Valdice |  | Stupeň | DSP |  |
| Akce | ### Valdice – reko části obj. 76 |  | Datum | 05/2013 |  |
|  | # na celový systém |  | Zakázk.č. | 31/13 |  |
| Objekt | D.1.4 - ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 2124 |  |
| Obsah | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Č.výkresu 1 | Měřítko |  |

| Vypracoval | zod. Projektant | vedoucí projektu | ELPRO |  | L.Tomášek Z.Mareš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Tomášek | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Valdice |  | 507 11 VALDICE,Jičínská 66 tel. 493525643 IČO 14516004 |  |  |
| Investor | Vězeňská služba ČR Valdice |  | Stupeň | DSP |  |
| Akce | ### Valdice – reko části obj. 76 |  | Datum | 05/2013 |  |
|  | # na celový systém |  | Zakázk.č. | 31/13 |  |
| Objekt | D.1.4 - ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 2124 |  |
| Obsah | VÝPOČET OSVĚTLENÍ |  | Č.výkresu 17 | Měřítko |  |

| Vypracoval | zod. Projektant | vedoucí projektu | ELPRO |  | L.Tomášek Z.Mareš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Tomášek | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Valdice |  | 507 11 VALDICE,Jičínská 66 tel. 493525643 IČO 14516004 |  |  |
| Investor | Vězeňská služba ČR Valdice |  | Stupeň | DSP |  |
| Akce | ### Valdice – reko části obj. 76 |  | Datum | 05/2013 |  |
|  | # na celový systém |  | Zakázk.č. | 31/13 |  |
| Objekt | D.1.4 - ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 2124 |  |
| Obsah | SLEPÝ ROZPOČET |  | Č.výkresu 18 | Měřítko |  |

| Vypracoval | zod. Projektant | vedoucí projektu | ELPRO |  | L.Tomášek Z.Mareš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Tomášek | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Valdice |  | 507 11 VALDICE,Jičínská 66 tel. 493525643 IČO 14516004 |  |  |
| Investor | Vězeňská služba ČR Valdice |  | Stupeň | DSP |  |
| Akce | ### Valdice – reko části obj. 76 |  | Datum | 05/2013 |  |
|  | # na celový systém |  | Zakázk.č. | 31/13 |  |
| Objekt | D.1.4 - ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 2124 |  |
| Obsah | ROZPOČET |  | Č.výkresu 19 | Měřítko |  |