| Oprava osvětlení objekt č. 17, 18, 19 - PD |
| --- |
| OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 STAVENIŠTĚ: Vězeňská služba Věznice Pardubice Husova 194, 530 44 Pardubice |  | ZHOTOVITEL: Ing. Karel Hlaváč Žežice 112 261 01 Příbram |
| Číslo objednávky: P2118OBJ00104 |  | Číslo zakázky: P175 |
| dokumentace Pro ProvÁDĚNÍ stavby technická zpráva P175-TZ |
| Akce: | EED - Věznice Pardubice – Oprava osvětlení objekt č. 17, 18, 19, projektová dokumentace |
| Provozní celek: | Silnoproud |
| Provozní soubor: Stupeň dokumentace: | Osvětlení DPS |
|  | Číslo výtisku: 1 Počet výtisků: 4 |
| Tento dokument je zpracován na zakázku pro VS-ČR Věznice Pardubice a bez jejího písemného svolení je zakázáno jej nebo libovolnou jeho část publikovat, rozmnožovat nebo předávat třetím osobám. |
| Datum: 21.05.2018 | Archivní číslo: P175-TZ Projektant Ing. Karel Hlaváč |

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Údaje o projektu	3

2	Napájení osvětlení	4

3	Oprava osvětlení objektů č. 17, 18, 19	5

3.1	Všeobecné informace	5

3.2	Popis řešení společný	6

3.3	Popis řešení objektu č. 17	7

3.4	Popis řešení objektu č. 18	7

3.5	Popis řešení objektu č. 19	7

4	Uvedení do provozu	9

5	Bezpečnost a hygiena práce	10

6	Protipožární opatření	11

7	Péče o životní prostředí	12

8	Upozornění	13

9	Výstavba a provoz silnoproudých zařízení	14

10	Použité zkratky	15

11	Výchozí podklady	16

12	Přílohy	17

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod

Tato projektová dokumentace řeší opravu osvětlení výrobních objektů č. 17, č. 18, č.19. Předmětem opravy bude výměna starých osvětlovacích těles za nová úspornější s technologií LED, výměna kabelů, výměna ovládacích prvků (vypínačů ) a dodávka nových světelných rozvaděčů RS. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Údaje o projektu

| AKCE: | EED - Pardubice – Oprava osvětlení objekt č. 17, 18, 19 - PD |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY: | VS-ČR, Věznice Pardubice, Husova 194, 530 44 Pardubice |
| OBJEDNATEL: | VS-ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 |
| ZHOTOVITEL PROJEKTU: | Ing. Karel Hlaváč, Žežice 112, 261 01 Příbram |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Karel Hlaváč, Žežice 112, 261 01 Příbram |
| Datum: | 21.05. 2018 |
| Stupeň: | DPS |

Napájení osvětlení

2.1	Napájení

Napájení je provedeno ze stávajících rozvaděčů Rm, R, 3PEN ~50Hz, 230/400V/TN-C přes rozváděče RS.

Nově instalované rozvaděče RS a opravené osvětlení bude realizována v soustavě 3PEN, 1PEN, ~50Hz, TN-S.

2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací, krytím, zábranou a polohou. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se realizuje samočinným odpojením od zdroje, ochranným a doplňkovým pospojováním, odpovídající články normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Doplňková ochrana je provedena proudovými chrániči.

Oprava osvětlení objektů č. 17, 18, 19

Všeobecné informace

Projektová dokumentace je zpracována podle platných zákonů a vyhlášek a podle platných norem ČSN při zpracování PD. Montážní práce je nutno provést v souladu s těmito normami, stejně jako s pokyny pro montáž.

ČSN 33 0010 ed.2	Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN 33 0165 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základním hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 1500 	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

ČSN 34 5101	Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

ČSN 33 1310 ed.2 	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 50174-1 ed.2	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed.2	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN ISO 3864-1 až 4	Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-Část 1-4

Vyhláška č. 50/1978 Sb.	Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Popis řešení společný

Opravou osvětlení je míněna demontáž všech stávajících svítidel v objektech č. 17, č. 18, č. 19 a následná montáž nových na elektrickou energii úspornějších svítidel s technologií LED. Oprava, demontáž a montáž nebude provedena pouze v již zrekonstruované části objektu č. 17 – 2.NP. Tato část je dostatečně popsána ve výkresové dokumentaci tohoto projektu. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytuje pojem pravá nebo levá část objektů, resp. horní nebo dolní část je toto míněno z pohledu nakreslené výkresové dokumentace, nikoliv z pohledu umístění objektu ve věznici.

Projekt vychází z ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory  bod 5.3 – Požadavky na osvětlení pro vnitřní prostory (místnosti), ú	koly a činnosti. Rozmístění, výběr osvětlovacích těles, příkon, výkon,  svítivost dle požadované udržované svítivosti Em [lx] citované v normě ČSN 12464-1 byl zpracován výpočetním programem pro každou jednotlivou místnost.

Názvy, předmět užití a číselná označení jednotlivých místností a hal dle objektů je uveden v dokumentu P175-01.00.901 Objekty č. 17-19 názvy místností.

Napájení jednotlivých světelných okruhů bude z nově instalovaných světelných rozváděčů s označením RS. Bude použita napájecí soustava 3PEN, 1PEN, ~50Hz, TN-S. Napájení osvětlení bude tedy v třífázové a jednofázové soustavě. V každém podlaží jednotlivých objektů budou vždy instalovány dva rozváděče, zvlášť pro pravou a levou část podlaží. V jednotlivých rozváděčích RS bude osazen jeden hlavní vypínač, přepěťová ochrana, sada proudových chráničů, jednotlivé proudové jističe pro světelné okruhy, ovládací relé a stykače, v některých bude dále osazen soumrakový spínač pro ovládání venkovního osvětlení po obvodu objektů. Čidlo soumrakového spínače bude umístěno na stěně vně objektu.

Jednotlivé rozváděče RS budou pomocí soustavy 3PEN, ~50Hz, TN-S napájeny ze stávajících rozvaděčů. Většina stávajících rozvaděčů má konkrétní označení např. Rm01, R5 atd. Ostatní stávající rozváděče nemají konkrétní označení uvedeno, tyto jsou v projektu značeny obecně Rm. Napájecí vedení jsou provedeny kabely CYKY-J 5x4. Záměrně navýšený průřez vodičů je volen z důvodu následně možného rozšíření osvětlení. V jednotlivých rozvaděčích je nutno pro tyto budoucí záměry ponechat rezervu minimálně 12-24 modulů. Nové rozváděče RS budou pomocí vodiče CYA 10 připojeny na nejbližší uzemňovací bod PEN - MEB.

Součástí opravy bude instalace nových ovládacích prvků pro zapínání a vypínání osvětlení. Ve výrobních halách bude osvětlení ovládáno tlačítkovými spínači, které budou umístěny v ovládacích skříňkách s označením MS. Prvním stiskem tlačítka bude osvětlení zapnuto, druhým stiskem bude osvětlení vypnuto. Osvětlovací tělesa ve výrobních halách budou z hlediska ovládání řazena do skupin, ve výkresové dokumentaci jsou skupiny označeny jako sekce. Ostatní osvětlení bude ovládáno klasickým způsobem spínači s polohami zapnuto vypnuto.

Nová osvětlovací tělesa budou, není-li uvedeno jinak montovány na stropy místností a hal. Montáž na stávající, nebo nové závěsy, je popsána v jednotlivých „Dispozicích osvětlení“, dokumenty P175-0x.0x.001. Označením „h“ v těchto dokumentech je míněna výška stropu, označením „v“ je míněna výška spodního okraje osvětlovacího tělesa.

Hlavní kabelové trasy jsou popsány v dokumentu „Dispozice hlavních kabelových tras“, P175-0x-0x.002. Kabeláž bude umístěna na povrchu ve stávajících kabelových trasách, v nových trasách v plastových trubkách, popřípadě v nových kovových žlabech nebo pod povrchem - pod omítkou. Instalace „na povrchu“ nebo „pod povrchem“, tedy pod omítkou je dle jednotlivých místností popsána v příloze č. 2 této technické zprávy v dokumentu P175-01.00.902 Objekty č. 17-19 provedení instalace. Detailní provedení instalace lze vyčíst po jednotlivých místnostech ve výkazu výměru, nebo položkovém rozpočtu, dokumenty P175-VV a P175-PR.

Úspora elektrické energie je vyčíslena v příloze č. 3 této technické zprávy, dokument P175-01.00.903 Objekty č. 17-19 výpočet úspory energie. Úspora byla spočtena pouze ve výrobních halách a výrobních místnostech. Ve skutečnosti bude úspora ještě větší cca o 10 až 20% se započtením všech místností a prostorů, které nejsou osvětleny po celou pracovní dobu.

Popis řešení objektu č. 17

Nový světelný rozváděč RS17.1 v 1. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm, který se nachází v pravé části objektu č. 17 – 1.NP, nový světelný rozváděč RS17.2 v 1.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm02, který se nachází v levé části objektu č. 17 – 1.NP. Nový světelný rozváděč RS17.3 v 2. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm01, který se nachází v pravé části objektu č. 17 – 2.NP, nový světelný rozváděč RS17.4 v 2.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm03, který se nachází v levé části objektu č. 17 – 2.NP.

Osvětlovací těleso bT3 v mezipatře 102-202 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací těleso iT3 v mezipatře 116-213 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací tělesa v místnostech WC č. 104A, 104B; 112, 112A-D; 204, 204A-D; 212, 212A-D umístit nad středovou příčku. Nová osvětlovací tělesa v horních částech výrobních hal č. 109 a č. 110 budou montovány na předem zkrácené stávající ocelové závěsy. Zkrácení optimalizovat dle umístění na dispozičním výkresu.

Popis řešení objektu č. 18

Nový světelný rozváděč RS18.2 v 1. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R2, který se nachází v pravé části objektu č. 18 – 1.NP, nový světelný rozváděč RS18.2 v 1.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R3, který se nachází v levé části objektu č. 18 – 1.NP. Nový světelný rozváděč RS18.3 v 2. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R4, který se nachází v pravé části objektu č. 18 – 2.NP, nový světelný rozváděč RS18.4 v 2.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R5, který se nachází v levé části objektu č. 18 – 2.NP.

Osvětlovací těleso bT3 v mezipatře 102-202 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací těleso iT3 v mezipatře 118-214 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací tělesa v místnostech WC č. 106, 106A-C; 114, 114A-D; 205, 205A-C; 211, 211A-D umístit na strop nad středovou příčku. Osvětlení nad hlavním vchodem bude nově zřízeno.

Popis řešení objektu č. 19

Nový světelný rozváděč RS19.1 a RS19.2 v 1. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm, který se nachází v pravé části objektu č. 19 – 1.NP v místnosti č. 104C. Nový světelný rozváděč RS19.3 a RS19.4 v 2. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm, který se nachází v pravé části objektu č. 19 – 2.NP v místnosti č. 206.

Osvětlovací těleso bT3 v mezipatře 103-201 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací těleso fT3 v mezipatře 115-211 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m.Osvětlovací tělesa v místnostech WC č. 112B, 112C; 208B umístit na strop nad středovou příčku. Osvětlení nad hlavním vchodem bude nově zřízeno.

Uvedení do provozu

4.1 Předpoklady nutné pro uvedení do provozu

- souhlasný stav s projektovou dokumentací

- výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a dle ČSN EN 50110-1 ed.2

- vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110 ed.2 a vyhlášky 50/1978 Sb.

4.2 Provoz a údržba

Pro provoz a údržbu platí:

- základní ustanovení předpisů a norem ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 33 1500

- Pro bezpečnostní značení ČSN ISO 3864-1 až 4, ČSN 33 2000-6 ed.2

- Periodická revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a dle ČSN EN 50110-1 ed.2

Bezpečnost a hygiena práce

Dodávaná zařízení a jejich provozování musí splnit:

- normou ČSN 33 2000-1 ed.2;

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce;

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění č. 338/2005 Sb.;

- nařízením vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu;

- vyhláškou   ČÚBP   č. 50/1978 Sb., o  odborné   způsobilosti   v  elektrotechnice,   doplněnou   změnami a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.

Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí být dodržovány uvedené zásady:

- budou dodrženy platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 33 2000-4-43 ed.2;

- v technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, jsou kabelové trasy situovány do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.);

- průrazy musí být protipožárně upraveny a utěsněny předepsaným způsobem dle požadavků Požárně bezpečnostní zprávy. Tyto systémy protipožární ochrany splňují požadavky související se základními požadavky NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.215/2016 Sb. stanovené určenými normami a technickými předpisy: ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb.

Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Veškerý vzniklý odpad bude roztříděn a ukládán na vyhrazených místech. Po ukončení montáže bude předán k likvidaci nebo recyklaci pověřeným firmám.

Upozornění

Vždy před zahájením bouracích prací budou nejprve v dotčeném prostoru vytyčeny stávající trasy veškerých vnitřních rozvodů a dále budou zakresleny veškeré navržené trasy přímo v místnostech a halách tak, aby byla prokázána jejich bezkolizní realizovatelnost. Veškeré navržené stavební úpravy pro uložení vedení budou na místě korigovány podle skutečného vedení stávajících rozvodů – při zjištění nesouladů mezi navrženými stavebními úpravami a skutečnými trasami, bude vždy přizván projektant k učinění finálního rozhodnutí.

Výstavba a provoz silnoproudých zařízení

Přesné umístění osvětlovacích těles bude před montáží vždy projednáno s investorem. Výstavbu a provoz silnoproudých zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými normami a předpisy, je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Do výkresů musí být zaznamenány všechny změny oproti projektu.

Při pokládce všech kabelů je nutné zajistit minimální teplotu určenou výrobcem pro manipulaci a pokládku kabelu. Při montáži kabelů musí být dodrženy zásady křižování a souběhů se silovým vedením dle ČSN 34 2300.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize, o níž se vyhotoví zpráva. Po dokončení montáže bude provedena komplexní zkouška. O výsledku komplexní zkoušky bude sepsána zpráva.

Během provozu musí být zařízení pravidelně kontrolováno, prováděna pravidelná údržba a revize dle příslušných norem a předpisů.

Pracovníci provádějící výstavbu a provoz silnoproudých zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb, ČSN EN 50110-1 ed.3 a odpovídající živnostenské listy. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Obsluhovat el. zařízení smí osoba prokazatelně poučená ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb. Udržovat a opravovat el. zařízení smí ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. osoba znalá s vyšší kvalifikací, která byla proškolena a pravidelně přezkoušena ze znalostí souvisejících předpisů a ČSN.

Použité zkratky

| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| --- | --- |
| SIL | Slaboproudé zařízení |
| TP | Technické podmínky |
| EED | Směrnice EU o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive) |
| Ikm | Nárazový zkratový proud |
| In3 | Proud instalace všechny fáze |

In1		Příkon instalace v jedné fázi (průměrný)

Pn 		Příkon instalace

ROZ.		Silnoproudý rozváděč

RS		Označení nového silnoproudého rozváděče

R, Rm		Označení stávajícího silnoproudého rozváděče

T..		Typ osvětlovacího tělesa (např. T1, T10)

h		Výška stropu místnosti, haly

v		Výška spodního okraje osvětlovacího tělesa

MS..		Ovládací skříň osvětlení (např. MS1, MS5)

MEB		Hlavní ochranná přípojnice (main earthing busbar)

Výchozí podklady

Projekt je zpracován na základě těchto podkladů:

- nákupní objednávka P2118OBJ00104;

- seznam ploch Věznice Pardubice;

- vlastní obhlídka dotčených objektů;

- požadavky investora;

- stavební výkresy dotčených objektů;

- platné normy ČSN, EN, vyhlášky, předpisy.

Dokumentace ke stávajícímu osvětlení a dokumentace ke stávajícím silnoproudým rozvaděčům nebyla poskytnuta.

Přílohy

- P175-01.00.901 Objekty č. 17-19 názvy místností

- P175-01.00.902 Objekty č. 17-19 provedení instalace

- P175-01.00.903 Objekty č. 17-19 výpočet úspory energie

.