OBSAH DOKUMENTACE:

- Technická zpráva 		arch. č.:	18-211-DPS-0-100/1

- Půdorys kotelny 	v. č. 101   	arch.č.:	18-211-DPS-0-101

- Technologické schéma 	v. č. 102   	arch.č.:	18-211-DPS-0-102

| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: Bc. Navrátil |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: ČESKÁ REPUBLIKA, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Místo stavby: SKUTEČ Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY ES SKUTEČ EED Část: STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 18-211 Stupeň: DPS Arch. č.: 18-211-DPS-0-100/1 Datum: 05/2018 |  |

1	Úvod	3

1.1	Účel a funkce zařízení	3

1.2	Výchozí podklady	3

1.3	Použité předpisy a obecné technické normy	3

1.4	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	4

1.5	Bilance potřeb tepla a požadavky na vytápění	4

2	Technické řešení	4

2.1	Popis zařízení a jejich funkce	4

2.2	Demontáže	6

3	Popis společných opatření	7

3.1	Provozní tlak, expanzní a pojistné zařízení, doplňování soustavy	7

3.2	Potrubí	7

3.3	Armatury	7

3.4	Čerpadla	7

3.5	Izolace	8

3.6	Protipožární opatření	9

3.7	Nátěry	9

3.8	Označení potrubí	9

4	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí	9

4.1	Hluk zařízení	9

4.2	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	10

4.3	Ochrana životního prostředí	10

4.4	Nakládání s odpady	10

5	Požadavky na navazující profese	10

5.1	Požadavky na generálního dodavatele	10

5.2	Požadavky na vytápění – součástí dodávky ÚT	10

5.3	Požadavky na elektrickou energii	11

5.4	Požadavky na VZT	11

5.5	Požadavky na provozní kvalitu vody	11

5.6	Požadavky na montáž	11

5.7	Požadavky na ZTI, Plynoinstalace	11

5.8	Požadavky na regulaci zařízení vytápění	12

6	Ostatní požadavky	13

6.1	Požadavky na provedení odborné prohlídky a výchozích revizí	13

6.1.1	Odborné prohlídky kotelen	13

6.1.2	Provozní řád	14

6.1.3	Provozní řád musí za mimořádných podmínek	14

6.1.4	Povinnosti topičů	14

7.	Zkoušky	14

7.1	Zkoušky zařízení dle ČSN EN 06 0310	14

7.2	První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému	15

7.3	Hydraulické vyregulování systému	16

7.4	Zkušební provoz	16

7.5	Vliv rekonstrukce	16

8.	Požadavky projektanta na realizaci díla	16

# Úvod

## Účel a funkce zařízení

Projekt řeší výměnu zdrojů tepla. Stávající zdroje tepla jsou již na hranici morální životnosti a bude provedena jejich výměna za nové kotle s vyšší účinností na nižšími emisními hodnotami. Rozhraním řešené části je napojení na stávající HVDT. Od HVDT bude provedena kompletní demontáž až po stávající zdroje. Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele.

## Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy

- podklady původního projektu realizovaného roku 2002 (profese vytápění)

- hygienické předpisy

- požadavky investora

- ČSN, TPG a legislativa oboru vytápění

- místní obhlídka 12.04.2018

Součástí projektu nejsou navazující profese. Požadavky profese vytápění byly s navazujícími profesemi projednány a předány a jsou zapracovány do samostatných projektů jednotlivých profesí.

## Použité předpisy a obecné technické normy

- Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v platném znění

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami 68/2010 Sb,  93/2012 Sb

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací-

Vyhl. 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhl. 194/2007- kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům včetně novelizace

- ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízením na plynná paliva

- ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty,

- ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

- TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100kW

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo					:	Skuteč

Zimní výpočtová teplota			:	-12°C (dle ČSN EN 12 831)

Počet dnů v otopném období			:	225

Průměrná teplota v otopném období		:	+3,6°C při d12

## Bilance potřeb tepla a požadavky na vytápění

Vytápění zajišťuje výrobu a distribuci topné vody pro hlavní rozdělovač, který dále distribuuje teplo ke koncovým topným prvkům.

Potřeby tepla pro bilanci zdroje tepla:

V současné  době  stačí  dle  sdělení  provozovatele  mít  v provozu pro vytápění   jen  jeden  kotel.  Dále  byl  proveden  přepočet  potřeby  tepla ze  spotřeby  plynu,  který  potvrdil možnost  snížit  výkon   kotlů.

Potřeby tepla dle PD z roku 2002: 466kW

Návrhová a odsouhlasená přípojná hodnota: 366 kW

Zdroj tepla je navržen jako sestava dvou stacionárních kondenzačních plynových kotlů o výkonu min.183kW při tepl. spádu 80/60°C. Celkový výkon kotelny: 366 kW.

# Technické řešení

## Popis zařízení a jejich funkce

Zdroj tepla

Nově bude řešena dodávka zdroje tepla, potrubní rozvody od HVDT a sestavy armatur včetně oběhových čerpadel pro jednotlivé zdroje. Součástí řešení dokumentace NENÍ rozdělovač/sběrač topné vody ani větve, HVDT, expanzní zařízení ani doplňovací zařízení. Hlavním požadavkem na zdroj tepla jsou  požadavky  na  max.  emise NOx do  60 mg/m3.

Zdrojem tepla objektu budou dva kondenzační kotle v kaskádovém zapojení. Kotle  budou umístěny na  místě  nynějších  kotlů. Jsou navrženy dva kotle o modulovaném výkonu 44-183kW při teplotním spádu 80/60°C.  Výkon  kotlů  byl  volen  i s ohledem  na  šířku dopravní  cesty tak,  aby  je  bylo  možno  dopravit  na  místo  stávajícími  dveřmi.

Kompaktní stacionární zdroj tepla s vlastním plynovým nízkoemisním sálavým hořákem s emisemi NOx-max.60mg/m3 při plném výkonu. Navržený je velkoobjemový kotel s minimálním objemem kotlové vody min 145l, který je vybaven nerezovým výměníkem na straně̌ topné vody a rovněž na straně̌ spalin. Normovaný stupeň využití kotle je při teplotě topného systému 40/30 °C min. 109%. Modulace hořáku min. 1:4.

Přívod spalovacího vzduchu je závislý na prostoru kotelny. Třída energetické účinnosti: A.

Každý kotel bude vybaven základní vlastní regulací. Přičemž základní vlastní regulace bude ovládána nadřazeným systémem MaR signálem 0-10V. Kaskádové řazení a spouštění zdrojů bude součástí nadřazeného systému MaR. MaR dále zajistí střídání kotlů po 48 hodinách.

Kotle  jsou napojeny jednotlivě na samostatný odvod spalin a jsou jednotlivě vybaveny tlumičem hluku max. délky 1,7m. V rámci instalace kondenzační techniky je nutné volit odpovídající materiál pro odtah spalin. Komínové těleso bude vyvedeno dle stávajícího řešení (a to min.1,5m) nad nejvyšší bod střechy. Odvod spalin bude vybaven měřícím otvorem se zátkou pro vložení měřící sondy pro každý ze zdrojů tepla. Odvod případného kondenzátu ze spalinovodu a od jednotlivých kotlů bude napojen na kanalizaci přes neutralizační zařízení, svod bude opatřen vysazenou odbočkou.

Sání spalovacího vzduchu je řešeno, jako závislé na kotelně.

Minimální teplotu 7 °C v zimním období zajišťuje profese ÚT vlastní tepelnou zátěží technologie. Pro zajištění minimální teploty při poklesu tepelných ztrát ze zdroje tepla je instalována cirkulační topná sahara. Zajištění minimální násobnosti výměny vzduchu na úrovni 0,5 x 1/h za všech provozních stavů, maximální teplota 35°C a zajištění spalovacího vzduchu je zajištěno přirozeným větráním a to profesí VZT v rozsahu stávající PD.

Stávající návrh pro výpočet větrání byl touto PD ověřen a byla prokázána dostatečná velikost větracích ploch.

Výpočet větrání kotelny:

Systémový teplotní spád pro zdroj tepla:    70/55 až 75/60°C s možností přenastavení v kotlové regulaci, současně s možností přenastavení zdrojů na provoz ekvitermní regulaci, tak aby byla umožněna kondenzace zdroje tepla.

Pro ovládání kotlů bude použita originální regulace dodávaná výrobcem kotlů. Každý z kotlů bude vybaven expanzní nádobou a pojistným ventilem. Pro možnost měření a vyvážení jednotlivých zdrojů budou jednotlivé uzly kotlů osazeny vyvažovacími armaturami. Velkoobjemové kotle budou vybaveny primárními kotlovými čerpadly. Topné médium bude vedeno do instalovaného HVDT.

Neutralizační zařízení

Součástí zdroje tepla bude neutralizační zařízení pro odpovídající výkon kotelny a přečerpávání kondenzátu.

Technické údaje:

Přepravní rozměr

Přepravní rozměr a = 680mm

## Demontáže

Rozsah demontáží bude od přírub na hydraulickém vyrovnávači diferenčních tlaků po dva stávající zdroje tepla. Jedná se o kompletní demontáž potrubí, izolací, úchytných materiálů, armatur, čerpadel a kotlů. Rozsah demontáží je znázorněn křížkem v přiložených fotografiích.

Demontovaný kotel č.1		;			Demontovaný regul.uzel- kotel č.1

Demontovaný kotel č.2					Demontovaný regul.uzel- kotel č.2

# Popis společných opatření

## Provozní tlak, expanzní a pojistné zařízení, doplňování soustavy

Změny dotčené touto dokumentací jsou bez dopadu do stávajícího řešení.

## Potrubí

Potrubí topné vody ve zdrojích tepla

Potrubní rozvody jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých a hladkých spojovaných svařováním.

Potrubí topné vody ve zdrojích tepla od pojistných a vypouštěcích ventilů směrem k podlahové vpusti

Potrubní rozvody jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých a hladkých spojovaných svařováním

Obecné:

Horizontální rozvody v kotelně budou spádovány směrem ke zdroji tepla. Na nejvyšších místech budou potrubní rozvody osazeny odvzdušňovacími nádobami s ventily, na nejnižších místech vypouštěcími kohouty. Potrubí bude uloženo na konstrukcích sestávajících se z typového upevňovacího materiálu (třmeny, objímky, táhla). Při upevňování potrubí je nutno provést uchycení potrubí přes izolaci tak, aby se zabránilo tepelným mostům.

Veškerá ocelové potrubí a armatury budou vodivě propojeny.

## Armatury

V projektu je uvažováno s přírubovými armaturami doplněnými drobnými armaturami v provedení závitovém. Filtry boudou osazeny jemnými síty z důvodu ochrany nových zdrojů napojených na stávající topný systém. Zpětné klapky jsou instalovány svisle dolu a není vhodné osazení gravitačních zpětných klapek, proto je nutné osadit klapky včetně pružiny. Manometry budou osazeny v rozsahu max.6bar a budou osazeny na přívodním i vratném potrubí a zároveň před a za oběhovým čerpadlem a filtrem k určení jeho tlakové diference/ztráty.

## Čerpadla

Každé nově osazené čerpadlo je v souladu se směrnicí EU elektronicky regulovatelné s vyhovujícím energetickým štítkem, a tedy provozně úsporné. Čerpadla budou provozována na konstantní tlak.

Čerpadla budou regulována přímo na těle čerpadla s možností změny režimu, v rámci MaR.

## Izolace

Veškeré potrubí s topnou vodou, tělesa armatur a čerpadel musí být izolovány. Izolaci potrubí a všech zařízení bude prováděna po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Izolace potrubí je navržena a bude i provedena v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 193/2007. Jako izolace volně vedených potrubí hlavních v místnosti kotelny je navržena tepelná izolace tvořená z potrubního pouzdra z minerální vlny, kašírovaná hliníkovou folií. Potrubí v kotelně bude vždy opatřeno kašírovanou hliníkovou folií.

Izolace vytápění: Součinitel tepelné vodivosti je při teplotě 75°C 0,038 W/mK. Min teplota okolí 10 °C.

| DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tl. Izolace (mm) | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |

Technický standart izolace vytápění:

## Protipožární opatření

Rozsah řešení nezasahuje do více požárních úseků, není tedy součástí řešení této PD.  Současné  požárně -  bezpečnostní řešení  se  výměnou  kotlů  nemění. .

## Nátěry

Veškeré ocelové potrubí a ocelový upevňovací materiál budou opatřeny syntetickými nátěry.

Specifikace:

-potrubí pod izolaci:

2x základní S 2000 – odstín červenohnědá

-upevňovací materiál:

1x základní S 2000 – odstín šedá

2x email S 2013 – odstín 1018 – šeď sivá (nebo dle požadavku investora)

## Označení potrubí

Viditelné potrubí vedoucí od kotle bude označeno dle ČSN 13 0072 barevnými pruhy. Směr proudění bude označen šipkami lepenými na Al folii. Dále budou označena jednotlivá zařízení ve zdroji tepla. Na stěně kotelny budou doplněny schémata, půdorysy v zalaminované podobě.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí

## Hluk zařízení

Hlavním zdrojem hluku je zdroj tepla, hořák, kouřovod.

Zdroj tepla – kotel:

Hladina akustického výkonu				do 65 dB(A) / 1 ks stacionárního zdroje tepla

Zdroj tepla – čerpadla, čerpadlové automaty:

Hladina akustického výkonu 				50-55 dB(A) / 1 ks čerpadla

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provedení projektu plně respektuje zákon 309/2006 Sb (včetně souvisejících norem a předpisů).

Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

## Ochrana životního prostředí

Navržené zařízení pro vytápění svým provozem nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Projekt plně respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb, 194/2007 Sb. Je navržen spalovací zdroj splňující přípustné koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách v souladu s vyhláškou emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečištění.

## Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Demontované zařízení a potrubí bude tříděno a ekologicky likvidováno.

# Požadavky na navazující profese

  - Požadavky na generálního dodavatele

-zajištění transportní cesty pro zařízení ÚT a potrubí.

- šířka dveří do zdroje tepla 800 mm

- stavba posoudí hluk v technických místnostech (hladina akustického výkonu až 70 dB) vůči okolí a případně navrhne adekvátní skladby

- stavba posoudí teplotu až 35°C a min 7°C a navrhne odpovídající skladbu ve vztahu k sousedícím místnostem

- koordinace postupu prací v rámci návazných profesích

- bourání nepotřebných komponentů, zednické zapravení po demontážích, nové obklady soklu do 10m2, zapravení omítek a výmalby

- úklid

  - Požadavky na vytápění – součástí dodávky ÚT

- kompletní zajištění demontáží včetně návazné dopravy a ekologické likvidace

-při montáži zajistit průrazy stěnami pro průchody potrubí (vysekání nebo vyvrtání otvorů) a jejich zapravení

- zajistí odvody od pojistných ventilů

- zajistí kompletní dodávku dvou komínů včetně tlumičů hluku délky 1,7m. Komínová tělesa budou z materiálu určeného pro kondenzační techniku, včetně vyústění nad střechou. Profese vytápění zajistí průzkum, případné stavební úpravy pro vedení komína a ostatní Součástí dodávky bude i kotvící systém a montážní materiál

- ke každému kotli nachystat 2x vývod na kanalizaci se sifonem pro možnost napojení odvodu kondenzátu z odkouření a vlastního kotle (2xDN 32). Dále pak odvod kondenzátu z paty spalinové cesty.

- větráním zajistit, aby v prostoru zdroje tepla nebyla překročena teplota prostoru 35 °C - zajistit odvod tepelné zátěže

- zajistit připojení plynových spotřebičů

  - Požadavky na elektrickou energii

Všechny prvky budou zapojeny profesí nadřazené MaR pro zajištění řízení a monitoringu jednotlivých prvků. Technická data všech zařízení jsou uvedena na výkrese č.101-Technologické schéma.

Profese elektro zajistí zemnění systému vytápění, ošetří komíny v rámci řešení bleskosvodu. Zajistí koordinaci s MaR, u kotelny bude řešeno bezpečnostní tlačítko pro vypínání.

  - Požadavky na VZT

Větrání a přívod spalovacího vzduchu bude v rozsahu stávající PD.

  - Požadavky na provozní kvalitu vody

Stávající úpravna vody bude servisována a bude upraven poměr dávkování, tak aby byl vyhovující pro nově dodané zdroje tepla.

  - Požadavky na montáž

V rámci konkrétní výrobkové základny bude zohledněna volba připojovacích šroubení a připojovacích rozměrů na jednotlivé zařízení. Dále budou zohledněny rozměry a hmotnosti zařízení dle specifikací. Části vyplývající se změn v rámci dodávky jednotlivých výrobků budou řešeny v rámci realizační výrobní dokumentace včetně vyplývajících návazností a odsouhlaseny TDI.

  - Požadavky na ZTI, Plynoinstalace

Zajistit demontáž přípojky ke stávajícímu kotli č.1 a to z důvodu transportní cesty pro demontované a zároveň nové kotle. Dále zajistit samostatný přívod plynu v souladu s TPG. Napojit patu kouřovodu vzhledem k případnému vzniku kondenzátu.

Technická data kotle  (hořáku):

  - Požadavky na regulaci zařízení vytápění

Při zahájení topné sezóny je nutno zařízení jako celek uvést do pohotovostního stavu. V pohotovostním stavu bude zařízení během celé topné sezóny, stanovené provozovatelem.

MaR zajišťuje napájení kompletního zařízení ÚT prostřednictvím rozvaděče MaR.

MaR zajistí regulaci zdrojů 0-10V a kaskádové řazení kotlů.

Na straně vlastní regulace bude řešena možnost nastavení útlumové výstupní teploty např. při nočním vytápění v době po 22 hod do 6 hod, dále bude řešen časový plán s možností přenastavení. Parametry nastavení teplot systému, sklony otopné křivky, časových plánů týdenních, provoz léto/zima bude s možností přenastavení.

V rámci vlastní regulace bude řešeno procvičení základních regulačních ventilů a procvičení provozu čerpadel.

Dále bude zajištěno odstavení hořáků kotlů z provozu a signalizaci poruchy dle ČSN 06 0310 při vzniku poruchových stavů včetně optické a zvukové signalizace.

Zadání MaR lze případně rozšířit dle dalších požadavků zadavatele na MaR, které nám z hlediska vytápění nejsou známé.

MaR zajistí havarijní stavy zdroje tepla dle ČSN 06 3010/Z1 a dle ČSN 070703, v části předávací stanice pak havarijní stavy bez bodu d).

Kotelny musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1. stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň – blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Návarky pro MaR:

V rámci realizace předá profese MaR pozice a požadavky na návarky šéfmontérovi vytápění.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace musí být opatřena bezpečnostním vypínáním, kterým se v případě nutnosti dá odstavit přívod el. energie. Bezpečnostní vypínání se umístí bezprostředně u vstupních dveří do prostoru kotelny zvenčí nebo zevnitř.

Monitoring:

Všechny důležitá zařízení budou monitorována v rámci/chod porucha do velínu nebo na skříň rozvaděče dle koncepce MaR. Jedná se především o zdroj tepla, čerpadla, plynové kotle, expanzní automat, úpravna vody.

# Ostatní požadavky

## Požadavky na provedení odborné prohlídky a výchozích revizí

Dle ČSN 070703 před uváděním kotelny do provozu musí být obsluhovatelé kotlů na plynná paliva řádně zacvičení a seznámeni s jejich obsluhou. Současně musí být prováděny pravidelné odborné prohlídky kotelen. Před zahájením provozu kotelny, budou provedeny výchozí revize vzhledem k profesi vytápění, to jsou: zařízení kotlů, tlakových nádob, úpravny vody, vychozí revize elektro a MaR.

### Odborné prohlídky kotelen

Provozovatel musí zajistit pravidelné odborné prohlídky kotelen:

a) před uvedením kotelen do provozu,

b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

c) při změně druhu paliva,

d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

Prohlídky bude provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis. Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, stav kouřovodů a komínových těles.

### Provozní řád

Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které budou provozovat kotle, jsou povinny vydat provozní řád kotelny, kde budou uvedeny i lhůty pro zpracování revizí jednotlivých zařízení. Součástí provozního řádu budou návody k obsluze kotelního zařízení.  Provozní řád musí být stále k dispozici a bude v něm stanoveno zejména:

a) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,

b) způsob obsluhy,

c) povinnosti pracovníků při provozu kotelny,

d) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,

e) lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem

f) způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,

g) osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,

h) rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

### Provozní řád musí za mimořádných podmínek

a) výpadku napájecích oběhových čerpadel

b) selhání signalizace, regulace

c) porouchání teploměrů, tlakoměrů

d) selhání funkce vzduchových a spalinových cest

e) únik plynného paliva

f) porucha detektoru úniku plynného paliva

g) poruše doplňování vody

h) zhoršení kvality úpravy vody

### Povinnosti topičů

a) udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,

b) dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,

c)neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu

d) trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,

e) při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,

f) neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů

g) podrobit se lékařským prohlídkám

h) zapisovat do provozního deníku údaje

# Zkoušky

## Zkoušky zařízení dle ČSN EN 06 0310

Před uvedením do provozu musí být provedeny dílčí zkoušky a to zejména:

Zkoušky těsnosti:

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles přetlaku v soustavě.

Pokud se objeví při zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a zkouška těsnosti se opakuje.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C.

Provozní zkoušky (dilatační a topné):

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší dovolenou teplotu a pak se nechá vychladnout ne teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku pro provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každém roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis.

Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

- výkon topných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu

- tepelná soustava je seřízena podle projektové dokumentace

- v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace

## První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému

Provádí montážní organizace po skončení montáže. Tato zkouška ověřuje kvalitu provedení‚ montáže a provozuschopnost celého zařízení. Komplexní funkční zkoušku však nelze provést bez dokončení izolace.

První uvedení do provozu bude provedeno v rámci přípravy na komplexní vyzkoušení. Před prvním uvedením do provozu musí být provedeny:

tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti všech částí systému

kompletní provedení izolačních prací

kompletní instalace prvků MaR a elektroinstalace

přezkoušení instalace a vnějších spojů

individuální vyzkoušení všech strojů a přezkoušení elektrických přístrojů (provádí servis  výrobce a  montážní organizace)

Servis výrobce je nutný z důvodu nebezpečí ztráty garančních závazků.

Před prvním napuštěním okruhu pracovní kapalinou je nutno potrubí několikrát propláchnout vodou, aby se odstranilo znečistění potrubí při montáži. Teprve po vyčistění potrubí, po vypuštění proplachovací vody a po vyčistění všech filtrů v potrubí je systém připraven pro první napuštění.

Potrubní systém je nutno naplnit upravenou vodou. Při napouštění je nutno průběžně zajistit/kontrolovat funkci odvzdušnění.

Po naplnění systému je možno spustit čerpadlo a postupně dokončit plnění potrubí a jeho odvzdušnění. Naplněný okruh je nutno nechat cirkulovat několik hodin, potom je nutno zkontrolovat tlakovou ztrátu filtrů a podle potřeby znovu vyčistit filtry.

Teprve po vyčistění filtrů je možno přistoupit k vyregulování jednotlivých prvků a seřízení celého systému, a to z hlediska funkčního, nikoliv z hlediska tepelných parametrů.

Po komplexním vyzkoušení funkce systému je možné přistoupit ke komplexním zkouškám i z hlediska ověření jeho provozních schopností a dosažení tepelných parametrů.

## Hydraulické vyregulování systému

Po dokončení montáže a zprovoznění nového zařízení bude provedeno odbornou firmou hydraulické vyregulování (teplovodní).

## Zkušební provoz

Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní organizace. Podmínky a rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní dohodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních parametrů, předepsaných projektem a provozní spolehlivost celého zařízení.

## Vliv rekonstrukce

Dodavatelská firma je povinna zohlednit faktor vlivu rekonstrukce a nepředvídatelných vlivů.

# Požadavky projektanta na realizaci díla

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice. V případě, že se v zadávací či jiné dokumentaci objeví odkazy na obchodní názvy, projektant připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení. Bude-li tato dokumentace použita pro cenovou nabídku, bude celková částka znamenat konečnou cenu zahrnující kromě položek obsažených v následující specifikaci hlavních dodávek obsahovat veškerý další materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli, nad to požadavky dané konkrétní SoD.  Součástí nabídkové ceny za montáž budou náklady na dopravu, revize, zkoušky a ostatní činnosti podmiňující předání celého díla.  Před objednání zařízení nebo funkčního celku předá realizátor části vytápění (v tomto smyslu objednatel zařízení nebo funkčního celku vytápění) dodavateli daného výrobku požadavky na shodu s výše jmenovanými normami a směrnicemi, dále předá kompletní informace z projektové dokumentace týkající se objednávané části. Před instalací zařízení nebo funkčního celku seznámí realizátor části vytápění v rámci koordinace realizaci navazujících částí (STAVBA, ZTI, MAR, ELE atd) s PD vytápění, a to především s oblastí požadavků na ostatní profese. Při větší složitosti koordinace předá zhotovitel části vytápění navazujícím profesím kompletní projekční dokumentaci daného montážního celku včetně návazností, případně předá informace vyplývající z montážních pokynů instalované funkční části, a to ve fázi před vlastní realizací díla. Poloha potrubních tras a umístění zařízení bude před započetím prací prověřeno a odsouhlaseno autorským dozorem. Všechny dodávané výrobky budou mít certifikaci CE. Volné prostory okolo zařízení odpovídají normám a předpisům. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají jednotliví výrobci. Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům. S ohledem na větší složitost stavby bude součástí autorský dozor části vytápění a to zastoupený profesantem vytápění nejen generálním autorským dozorem části stavba. Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, dokumentaci skutečného provedení prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Tato dokumentace jsou majetkem zhotovitele a nesmí být použit celý ani z části bez jeho písemného souhlasu (dle zákona č. 121/2000 Sb.). Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

V Brně  05/2018						  Ing. Jakub Šverák