TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor			: 	Vězeňská služba ČR, Soudní 							1672/1a, 140 67 Praha.

Objednatel			: 	SYVEL s.r.o.

Místo realizace		:	Bečov U Mostu

Zpracovatel projektu	: 	Jantari s.r.o.

Číslo zakázky		:	1710-0006

Název zakázky	: 	OSTRAHOVÁ VĚŽ č. 2 VĚZNICE 		BĚLUŠICE, Bečov u Mostu

Stupeň projektu	:	Jednostupňová Projektová 				Dokumentace

Provozní soubor :		ESi – světelná silnoproudá 				elektroinstalace

Vypracoval			: 	Tomáš Kupec		

Podpis			:	…....................

Schválil			:	Tomáš Kupec					

Podpis			:	…....................

Datum			: 	02/2018

ID				:	D1.4.d1

1 Projektové podklady	3

1.1 stavební podklady 	3

1.2 Rozsah projektovaného zařízení	3

1.2.1 Projekt řeší :	3

1.2.2 Projekt neřeší :	3

2 Společné elektrotechnické údaje	3

2.1 Předpisy a normy	3

2.2 Napěťové soustavy	4

2.3 Stupeň vnějších vlivů	4

2.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím	4

2.5 Dodávka el. energie	4

2.6 Instalované výkony v rámci této akce	4

2.7 hromosvod a uzemnění	4

3 Popis technického řešení	5

3.1 Světelná elektroinstalace	5

3.1.1 Umělé osvětlení 	5

3.1.2 Rozváděče	5

3.1.3 Zásuvkové rozvody	5

3.1.4 Spojovací vedení	5

3.1.5 hromosvod a uzemnění	5

3.1.6 přívod pro SLA	5

4 Seznam výkresů	6

# Projektové podklady

## stavební podklady

Zápisy z jednání a telefonická upřesnění v průběhu zpracování, Stavební dispozice.

## Rozsah projektovaného zařízení

### Projekt řeší :

      - Umělé osvětlení

      - zásuvkovou elektroinstalace

      - elektrické vytápění

      - průtokový ohřívač TUV

      - dozbrojení stávajícího rozváděče

      - přívod pro SLA

### Projekt neřeší :

      - ostatní elektroinstalaci

      - stávající kabelové trasy

      - stávající osvětlení – nedotčené úpravami

      - silové kabelové rozvody – distribuční síť ČEZ

      - slaboproudé rozvody

      - stávající protipožární prostupy a přepážky

      - technologické rozvody

      - uzemňovací soustavu objektu

      - hromosvod objektu

      - stávající rozváděč

      - stávající přípojku

      - stávající výkonové poměry

# Společné elektrotechnické údaje

## Předpisy a normy

Projekt je zpracován podle platných ČSN s přihlédnutím ke kmenové normě  33 2000-4, 33 2000-5  Elektrická zařízení, ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení, ČSN EN 61082 zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice, ostatních souvisejících norem.

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (Srpen 2007)

ČSN 33 3051			Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení (11/1992)

ČSN EN 50110-1 ed.2  	bsluha a práce na elektrických zařízení (07/2005)

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí  - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-45		Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Kapitola 54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 60204-1 ed.2	Bezpečnost strojního zařízení – Elektrická zařízení strojů.  Část 1: Všeobecné požadavky

CSN EN 61936-1		Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 50522		Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN EN 332130 ed3		Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní rozvody

## Napěťové soustavy

3PE+N AC, 50Hz,400/230V/TN-S – stávající rozvody, nové rozvody

2=24VDC / FELV – ovládací obvody EZS

## Stupeň vnějších vlivů

ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM (dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed 3):
Protokol dle ČSN nebyl poskytnut. Vzhledem k charakteru objektu se jedná o vnější vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1,AH1, AK1, AN1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1 BE1, CA1 A CB1. 
Prostory dle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2  NORMÁLNÍ.

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

V síti 3PEN AC 50Hz, 400/230V/TN-C je provedena ochrana neživých částí automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase dle ČSN 33 20 00-4-41 dle čl. 413.1.3.

Doplňková ochrana proudovým chráničem- zásuvkové rozvody dle ČSN EN 332130 ed3.

## Dodávka el. energie

Dodávka elektrické energie je zajištěna ze stávajícího rozváděče strážní věže, a je ve 3 stupni dodávky.

## Instalované výkony v rámci této akce

Instalovaný osvětlení 		Pi =  2 kW

Činitel soudobosti 		B  = 0,8

Soudobý osvětlení		Ps = 1,6kW

Instalovaný zásuvkový 		Pi = 8kW

Činitel soudobosti 		B  = 0,45

Soudobý zásuvkový		Ps =  3,6kW

Instalovaný topení 		Pi = 4kW

Činitel soudobosti 		B  = 1

Soudobý osvětlení		Ps =  4kW

Instalovaný ZTI 			Pi = 2W

Činitel soudobosti 		B  = 1

Soudobý ZTI			Ps =  2kW

Soudobý objekt celkem		Ps = 11,2 kW

## hromosvod a uzemnění

Zůstává stávající a tato PD ho dále neřeší.

# Popis technického řešení

## Světelná elektroinstalace

### Umělé osvětlení

V rámci rekonstrukce strážní věže bude provedeno i nové umělé osvětlení. Vrámci tohoto budou do prostor věže instalována nová zářivková svítidla. Na ochozu pak bude instalován nový vyhledávací reflektor. Tento bude proveden ve stmívatelném provedení.

Jednotlivá svítidla jsou propojena novou kabeláží. Tato je provedena kabely CYKY umístěnými pod omítkou, případně v prostorách střílny jsou umístěny na povrchu v ochranných kabelových nosných systémech

Nově zbudovaná elektroinstalace je připojena ze stávajícího světelného rozváděče RH, který je umístěn v prostoru střílny v NP,který bude dozbrojen pro potřeby nové elektroinstalace.

Ovládání osvětlení je provedeno pomocí samostatných vypínačů umístěných u vstupů do jednotlivých prostor.

V rámci osvětlení je řešeno i nouzové osvětlení. Toto je provedeno pomocí autonomních bateriových svítidel.

### Rozváděče

V rámci této akce je řešeno pouze dozbrojení stávajícího rozváděče.

Vývody a přívody jsou provedeny horem. Jisticí prvky jsou tvořeny převážně jističi.

Pokud nebude v rozváděčích  dostatečná prostorová rezerva, bude ke stávajícímu rozváděči přidána další modulová skříň. Propojení se stávající skříní bude provedeno pomocí spojovací sady, tak že nově přidaná skříň bude tvořit se stávajícím rozváděčem jeden celek.

### Zásuvkové rozvody

Zásuvkové rozvody budou provedeny v obou NP strážní věže. Umístění zásuvek voleno dle požadavku investora.

### Spojovací vedení

Rozvody jsou provedeny kabely typu CYKY. Kabely jsou uloženy pod omítkou, případně v prostorách střílny a přívodu SLA na povrchu v ochranných kabelových nosných systémech.

### hromosvod a uzemnění

Stávající a tato PD jej dále neřeší

### přívod pro SLA

V rámci této akce bude proveden nový přívod pro SLA rozvody. Tento bude veden ze stávajícího rozváděče SLA do strážní věže. Uložen bude v kabelové nosné liště. Ukončen v novém SLA rozváděči. Tento bude napájen ze samostatného vývodu 230VAC ze stávajícího nn rozváděče. Dále budou na věži umístěna mikrovlna čidla v 1NP. Tato budou umístěna 80mc nad zemí. V rámci ostrahové věže budou provedeny chráničkové rozvody pro potřeby zatažení nové SLA instalace. Tyto budou vedeny přes spojovací krabice KT250

# Seznam výkresů

D1.4.d.2		a.č.: 16-UL31-13			Název: Půdorys  1NP

D1.4.d.3		a.č.: 16-UL31-13			Název: Půdorys  2NP

D1.4.d.4		a.č.: 16-UL31-13			Název: Situace – připojení čidel

D1.4.4.5		a.č.: 16-UL31-13			Název: Rozváděč RH