Stávající stav zařízení - popis

Administrativní budova B7 se nachází v nestřežené části věznice.

Hlavní rozvaděč objektu 200RE1 je napájen z rozvodů běžné sítě kabelem AYKY 3 x 185 + 95 z venkovní nožové rozvodnici RIS 3.

Rozvaděč 200RE1 je umístěn v I. NP ve vstupní chodbě objektu.

V dotčených prostorách se dále nachází tři podružné rozvaděče (200RE1.1, 200RE1.2 a 200RE1.7) napájené z hlavního rozvaděče 200RE1.

Osazení rozvaděčů:

1.NP

200RE1.1 – 	5 třífázových okruhů, 20 zásuvkových okruhů, 9 světelných okruhů,

přívod 4 x AY 10

200RE1.2 –	5 zásuvkových okruhů, 3 světelné okruhy,

přívod 4 x AY 6

200RE1.7 – 	3 zásuvkové okruhy

přívod CYKY-J 5 x 4

Vlastní rozvody elektroinstalace z hlavního rozvaděče do podružných rozvaděčů jsou vedeny

kabely AYKY pevně uloženými pod omítkou.

Zásuvkové a světelné okruhy jsou provedeny většinou pod omítkou můstkovými

kabely AYKY.

Požadavek zadavatele – výměna AYKY kabelů za CYKY. Přívodní kabely podružných rozvaděčů posoudit z hlediska dimenzování a stavu, podle výsledku lze ponechat.

Popis prostor:

1. NP objektu

v této části se nachází kancelářské prostory, sociální zařízení, návštěvní místnost a důležité technické prostory – operační středisko, zabezpečovací zařízení, ústředny a místnost serverů.

V případě technických prostor je třeba věnovat zvýšenou pozornost umístění nových rozvodů z důvodu souběžných slaboproudých rozvodů.

Ve vyjmenovaných prostorách (1N09 – operační středisko, 1N10,11 – zázemí operačního střediska, 1N12 – technické pracoviště, 1N22 servrovna, TÚ) je nutné zabezpečit nepřetržitý provoz po dobu rekonstrukce. Bude tedy nutné řešit náhradní napájení těchto místností.

Vybavení místností:

1N01, 06 – technické prostory ostrahy

osvětlení – zářivka, 8x36W

zásuvka – 4x230V

1N02, 03, 04 – kanceláře

osvětlení – 12x36W

zásuvky – 10x230V

1N13, 14, 15 – sociální zařízení, kuchyňka

osvětlení -  LED 6x, 13W zářivka 1x

zásuvka – 4x230V

1N16, 17, 43, 44, 21 – zázemí pracovníků úklidu – sociální zařízení, úklidová místnost, šatna

osvětlení – 4x13W zářivka

zásuvka 0

1N26, 30, 33, 37, 38, 39 – kanceláře

osvětlení – 24x36W, zářivka

zásuvka – 24x230V

napájení – PR 200RE1.2

1N36 – soudní místnost

osvětlení – 8x36W, zářivka

zásuvka – 4x230V

napájení – PR 200RE1.2.

1N35, 32 – návštěvní místnost

osvětlení – 18x13W, zářivka

zásuvka – 4x230V

technologie – klimatizace (napájená z vlastního PR 200RE1.7)

1N31, 34 – chodba

osvětlení – 3x13W, zářivka

zásuvka 0

1N28 – sociální zařízení návštěv

osvětlení – 3x60W, žárovka

zásuvka 0

1N25 – chodba, schodiště

osvětlení – 4x13W, zářivka

1N08 – kancelář

osvětlení – 4x36W, zářivka

zásuvka – 2x230V

1N09 – operační středisko

osvětlení – 8x36W, zářivka

zásuvka – 8x230V

technologie – klimatizace

napájení PR 200RE1.1

1N10,11 – zázemí operačního střediska

osvětlení – 8x36W, zářivka

zásuvka – 6x230V

technologie – klimatizace

napájení PR 200RE1.1

1N12 – technické pracoviště

osvětlení – 8x36W, zářivka

zásuvka – 10x230V

technologie – kompresor, zásuvka 400V

napájení PR 200RE1.1

1N22, 23, 24 servrovna, TÚ

osvětlení – 12x36W, zářivka

zásuvka – 12x230V

technologie - klimatizace

napájení PR 200RE1.1

1N07,45 – chodba

osvětlení – 8x13W, zářivka

zásuvka – 1x230V

Požadavky zadavatele:

Osvětlení	– výměna přívodních kabelů 2xAYKY za 3xCYKY

- stávající svítidla zůstanou zachována

- výměna strojků vypínačů a zásuvek

- v kancelářích samostatný zásuvkový okruh pro PC

- doplnění zásuvkových obvodů v technických prostorách

- v prostorách s trvalým svícením (1N26, 30, 33, 37, 38, 39, 31, 34, 25, 08, 09, 		  10, 11, 12,23, 24) náhrada zářivek LED osvětlením.

Ostatní		- příprava pro připojení klimatizace v místnostech 1N36, 37,38,3904,03,02

- měření objektu v hlavním rozvaděči 200RE1

- nový rozvaděč 200RE1.2 vystrojený pro dotčené prostory včetně rezerv.

- nový rozvaděč 200RE1.1 včetně rezerv

- úprava hlavního rozvaděče 200RE1