TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

- Datum: 9/2017

- Stupeň: DPS

- Zák. číslo: 29-17b

- Investor: Věznice Kuřim, Blanenská 1191., 664 34 Kuřim

- Vypracoval: Jan Kobylka

# Rozsah projektu

Projekt řeší částečnou rekonstrukci elektroinstalace v zájmovém objektu administrativní budovy B7 – Areál Věznice Kuřim. Rekonstrukce bude probíhat v 1.NP.

Projekt neřeší elektroinstalaci ve venkovním prostoru vyjma vývodů pro klimatizační jednotky a vývodů u vchodu. Projekt dále neřeší ochranu před atmosférickými vlivy, datové rozvody, EPS nebo EZS.

Podklady pro projekt:

Jako podklady k projektu byly použity:

- popis stávajícího stavu elektroinstalace a zařízení z roku 2017, který vypracoval Ing. Vladimír Veselý.

- Fotodokumentace a poznámky z místa stavby – konzultace se zadavatelem

- Požadavky investory na rozsah nové instalace

# Technické údaje

Příkony (cca): Pi < 130 kW, Ps <  52 kW

Síť: 3PEN ~50Hz - 230/400 TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41:

- samočinným odpojením od zdroje pomocí proudového chrániče.

- zvýšená ochrana doplňujícím pospojováním.

- izolací živých částí kryty nebo přepážkami.

Stanovení vnějších vlivů dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3: působení vnějších vlivů v celém zájmovém prostoru je stanoveno jako NORMÁLNÍ.

# Přípojka NN a hlavní rozvod

Zájmový objekt je napájen ze stávající připojovací skříně RIS 3. Tato skříň je umístěna vně objektu na obvodové stěně u hlavního vchodu do objektu. Z této skříně vede hlavní přívod do objektu. Hlavní přívod je realizován kabelem AYKY 3x185+95mm2, který je uložen pod omítkou. Hl. přívod je zakončen ve stávajícím hlavním rozvaděči 200RE1.

Tento rozvaděč je umístěn ve vstupní chodbě objektu – pod omítkou. Hlavní přívod a hlavní rozvaděč budou zachovány. Výzbroj rozvaděče 200RE1 bude demontována a rozvaděč bude nově vyzbrojen (viz výkresová dokumentace E3, E4).

Rozvaděč 200RE1 napájí další podružné rozvaděče v objektu, které nejsou předmětem rekonstrukce – 200RE1.3 a 200RE1.4. Dále bude rozvaděč 200RE1 napájet nové rozvaděče 200RE1.1, 200RE1.2 a 200RE1.7.

# Nová výzbroj rozvaděče 200RE1

Tento rozvaděč je umístěn na vstupní chodbě 1N142 – umístění pod omítkou. Rozvaděč bude nově vyzbrojen dle výkresové dokumentace E3, E4.

Rozvaděč bude napájet stávající osvětlení schodů (do dalších podlaží), nové osvětlení vstupní chodby a venkovní osvětlení vstupních schodů a zásuvkové obvody vstupní chodby. Rozvaděč bude napájet podružné rozvaděče:

- 200RE1.1

- 200RE1.2

- 200RE1.3

- 200RE1.4

- 200RE1.5

- 200RE1.7

# Nový rozvaděč 200RE1.1

Tento rozvaděč bude umístěn na chodbě 1N145 – umístění pod omítkou. Rozvaděč bude napájen z hl. rozvaděče 200RE1. Pro rozvaděč bude instalován nový přívod kabelem 1-CYKY 3x35+16mm2 – pod omítkou.

Rozvaděč bude napájet osvětlení, zásuvkové obvody, klimatizační jednotky a technologii. Rozvaděč napájí elektroinstalaci v 1.NP LEVÉHO KŘÍDLA OBJEKTU tedy místnosti:

- 1N101, 1N102, 1N103, 1N104, 1N105, 1N106, 1N107,

- 1N108, 1N109, 1N110, 1N111, 1N112, 1N113, 1N114,

- 1N115, 1N116, 1N117, 1N118, 1N119, 1N120, 1N121,

- 1N122, 1N123, 1N124, 1N143, 1N144, 1N145

# Nový rozvaděč 200RE1.2

Tento rozvaděč bude umístěn na chodbě 1N140 – umístění pod omítkou. Rozvaděč bude napájen z hl. rozvaděče 200RE1. Pro rozvaděč bude instalován nový přívod kabelem 1-CYKY 3x25+16mm2 – pod omítkou.

Rozvaděč bude napájet osvětlení, zásuvkové obvody, klimatizační jednotky a technologii. Rozvaděč napájí elektroinstalaci v 1.NP PRAVÉHO KŘÍDLA OBJEKTU  tedy místnosti:

- 1N126, 1N127, 1N128, 1N129, 1N130, 1N131, 1N132,

- 1N133, 1N134, 1N135, 1N136, 1N137, 1N138, 1N139,

- 1N140, 1N141,

# Zásuvkové rozvody

## V zájmovém objektu budou instalovány nové zásuvkové okruhy. Rozvody pro zásuvkové okruhy 230V/16A budou realizovány kabelem CYKY-J 3x2,5mm2, který bude uložen pod omítkou. Rozvody pro zásuvkové okruhy 400V/32A budou realizovány kabelem CYKY-J 5x6mm2. Uložení kabelu pod omítkou. Jištění, popř. chránění a rozmístění těchto okruhů

## Dle výkresové dokumentace.

## Uložení zásuvek do instalačních krabic pod omítku. Stávající zásuvkové okruhy v zájmových prostorech budou odpojeny a demontovány.

# Světelné rozvody

## Rekonstrukce osvětlení v zájmových prostorech bude spočívat především ve výměně kabelových vedení. Nové světelné okruhy budou realizovány kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 – uložení pod omítkou. Budou instalovány nové vypínače do instalačních krabic pod omítku.

## Stávající svítidla budou demontována a předána investorovi k uskladnění. Nová svítidla si na žádost investora bude instalovat investor sám.

## Jištění, popř. chránění a rozmístění světelných okruhů viz. výkresová dokumentace.

Stávající světlené okruhy v zájmových prostorech budou odpojeny a demontovány.

Stávající světelné kruhy na hlavním schodišti uvnitř budovy, které již do rekonstrukce nespadají, budou zachovány. U těchto okruhů bude dohledán jejich přívod a bude upraven tak, že nově bude toto osvětlení napájeno z rozvaděče 200RE1 z jističe FA.09.

# Klimatizační jednotky

Každá klimatizační jednotka bude mít vlastní přívod. Přívod bude realizován kabelem CYKY-J 3x2,5mm uložení pod omítkou. Vývody budou přivedeny do venkovního prostoru a ukončeny v krabici  Acidur nebo připojeny přímo do jednotek – jedná-li se o stávající jednotky. Propojení mezi venkovní klimatizační jednotkou a vnitřní částí (distributorem) zůstane stávající a provede ho dodavatel klimatizačních jednotek.

# Záložní napájení

V 1.NP v levém křídle objektu se nachází důležité technické prostory:

- 1N109 – Operační středisko

- 1N110 – zázemí operačního střediska

- 1N111 – zázemí operačního střediska

- 1N112 – technické pracoviště

- 1N122 -  „ servrovna “

Tyto prostory a jejich fungování jsou nezbytné pro provoz věznice. Před zahájením samotné rekonstrukce je nutné vybudovat provizorní pohyblivý přívod pro záložní napájení těchto technologických prostor.

Nový přívod bude připojen do venkovní připojovací skříně RIS 3. Bude jištěn pojistkami gG - 63A. Přívod bude realizován gumovým kabelem H07RN-F 5G10mm (CGTG 5Cx10). Délka tohoto kabelu bude cca 40m.

Tento přívod bude zakončen stavebním rozvaděčem, který bude umístěn v operačním středisku. Stavební rozvaděč bude obsahovat 10x zásuvku 230V (rovnoměrně rozfázované kruhy) a 2x zásuvku 400V, do které bude možné připojit rozšiřující zásuvkové skříně a zařízení.

Rozsah provizorního přívodu musí být koordinován s investorem na základě jeho požadavků, může být upraven.

U těchto prostor a technologie, která je zde uložena, je nezbytné zajistit nepřetržitý provoz. Z tohoto důvodu před zahájením prací je dodavatel povinen seznámit se s místním provozem a technologii.

Po oživení a vyzkoušení provizorního přívodu je možné připojit stávající technologii na tento přívod. Před přepojováním technologie je vždy nezbytné toto přepojení konzultovat s investorem, sestavit harmonogram přepojením, stanovit pořadí, ve kterém bude technologie přepojována a určit čas přepojení. Koordinaci a práce provede dodavatel. Investor poskytne informace o provozu technologie.

# Přepěťová ochrana

Bude instalována v podružných rozvaděčích viz. výkresová dokumentace.

# Topení

## Není předmětem tohoto projektu – v objektu je výměníková stanice.

# Ochrana před atmosférickými vlivy

Není v projektu řešena.

# Hlavní ochranné pospojování

## V objektu se provede hlavní pospojování podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2.1 vodičem CY 6 mm2. Navzájem se spojí ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod plynovodního a vodovodního potrubí v budově. Vodovodní a plynovodní potrubí se pospojují co nejblíže jejich vstupu do budovy.

# Související normy a předpisy

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 -  Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2130 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem

Část 1: Obecné principy

Část 2: Řízení rizika

Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 0010 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN 33 3210 - Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 3320 - Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy

trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

ČSN 33 3060 - Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 60439-3 - Rozváděče nn.

Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů

Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 0165 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1310 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez

Jan Kobylka