## List1
POZ. | MODUL | ADR | SV | Č. ZAŘ. | FUNKCE | POZN.
|  | V1 | A1
|  | I1 | A2 | BT11 | Teplota ÚT přívod (rozdělovač) | BT11
|  | - | A3 | zem
|  | V2 | A4
|  | I2 | A5 | BT12 | Teplota ÚT zpátečka (rozdělovač) | BT12
|  | - | A6 | zem
|  | V3 | A7
|  | I3 | A8 | BT13 | Teplota venkovní jih | BT13
|  | - | A9 | zem
|  | V4 | A10
|  | I4 | A11 | BT14 | Teplota venkovní sever | BT14
|  | - | A12 | zem
M1 | IC200ALG260 |  | A13 | JMP1-A
| (0-10V |  | A14 | JMP1-B
| /AI 4-20mA) |  | A15 | JMP2-A
| 8x |  | A16 | JMP2-B
|  |  | A17 | NC
|  |  | A18 | NC
|  | V5 | B1
|  | I5 | B2 | BT15 | Teplota TV výstup zásobník 1 | BT15
|  | - | B3 | zem
|  | V6 | B4
|  | I6 | B5 | BT18 | Teplota TV zásobník 1 | BT18
|  | - | B6 | zem
|  | V7 | B7
|  | I7 | B8 | BT19 | Teplota TV zásobník 2 | BT19
|  | - | B9 | zem
|  | V8 | B10
|  | I8 | B11 | BT20 | Teplota TV zásobník 3 | BT20
|  | - | B12 | zem
POZ. | MODUL | ADR | SV | Č. ZAŘ. | FUNKCE | POZN.
|  | V1 | A1
|  | I1 | A2 | BT16 | Teplota větev ÚT - jih | BT16
|  | - | A3 | zem
|  | V2 | A4
|  | I2 | A5 | BT17 | Teplota TV větev ÚT - sever | BT17
|  | - | A6 | zem
|  | V3 | A7
|  | I3 | A8 | BT21 | Teplota TV vratná cirkulace | BT21
|  | - | A9 | zem
|  | V4 | A10
|  | I4 | A11 | BT22 | Teplota ÚT přívod zásobník 2 | BT22
|  | - | A12 | zem
M2 | IC200ALG260 |  | A13 | JMP1-A
| (0-10V |  | A14 | JMP1-B
| /AI 4-20mA) |  | A15 | JMP2-A
| 8x |  | A16 | JMP2-B
|  |  | A17 | NC
|  |  | A18 | NC
|  | V5 | B1
|  | I5 | B2 | BT23 | Teplota ÚT přívod zásobník 3 | BT23
|  | - | B3 | zem
|  | V6 | B4
|  | I6 | B5 | BP10 | Tlak ÚT rozdělovač | BP10
|  | - | B6 | zem
|  | V7 | B7
|  | I7 | B8 | BT24 | Teplota TV výstup zásobník 2 | BT24
|  | - | B9 | zem
|  | V8 | B10
|  | I8 | B11 |  | Neobsazeno
|  | - | B12 | zem
POZ. | MODUL | ADR | SV | Č. ZAŘ. | FUNKCE | POZN.
|  |  | A1 |  | Neobsazeno (KA2.1)
|  |  | A2 |  | Neobsazeno (KA2.2)
|  |  | A3 | UV1 | Uzavrací ventil přívod ÚT zav. (KA2.3) | UV1
|  |  | A4 | UV1 | Uzavrací ventil přívod ÚT otv. (KA2.4) | UV1
|  |  | A5 | UV2 | Uzavrací ventil zpátečka ÚT zav. (KA2.5) | UV2
|  |  | A6 | UV2 | Uzavrací ventil zpátečka ÚT otv. (KA2.6) | UV2
|  |  | A7 |  | Neobsazeno (KA2.7)
|  |  | A8 |  | Neobsazeno (KA2.8)
|  |  | A9 | MIX11 | Směšovací ventil vět. ÚT jih otv. (KA2.9) | MIX11
|  |  | A10 | MIX11 | Směšovací ventil vět. ÚT jih zav. (KA2.10) | MIX11
|  |  | A11 |  | Neobsazeno (KA2.11)
|  |  | A12 |  | Neobsazeno (KA2.12)
|  |  | A13 | MIX12 | Směšovací ventil vět. ÚT sever otv. (KA2.13) | MIX12
|  |  | A14 | MIX12 | Směšovací ventil vět. ÚT sever zav. (KA2.14) | MIX12
|  |  | A15 |  | Neobsazeno (KA2.15)
|  |  | A16 |  | Neobsazeno (KA2.16)
|  |  | A17 |  | + 24V DC
M3 | IC200MDL750 |  | A18 |  | - 24 VDC
| (32x DO) |  | B1 |  | Neobsazeno (KA2.17)
|  |  | B2 |  | Neobsazeno (KA2.18)
|  |  | B3 |  | Neobsazeno (KA2.19)
|  |  | B4 | OC2 | Ovládaní oběhového čerpadla ÚT - větev ÚT jih (KA2.20) | OC2
|  |  | B5 | OC3 | Ovládaní oběhového čerpadla ÚT - větev ÚT sever (KA2.21) | OC3
|  |  | B6 | OC1 | Ovládaní nabíjecího čerpadla ohřevu TV - (KA2.22) | OC1
|  |  | B7 | OC4 | Ovládaní cirkulačního čerpadla - (KA2.23) | OC4
|  |  | B8 |  | Neobsazeno (KA2.24)
|  |  | B9 |  | Neobsazeno (KA2.25)
|  |  | B10 |  | Neobsazeno
|  |  | B11 |  | Neobsazeno
|  |  | B12 |  | Neobsazeno
|  |  | B13 |  | Neobsazeno
|  |  | B14 |  | Neobsazeno
|  |  | B15 |  | Neobsazeno
|  |  | B16 |  | Kontrolka servis PLC | HL 3
|  |  | B17 |  | +24 V DC
|  |  | B18 |  | - 24 VDC
POZ. | MODUL | ADR | SV | Č. ZAŘ. | FUNKCE | POZN.
|  |  | A1 |  | Neobsazeno
|  |  | A2 |  | Neobsazeno
|  |  | A3 |  | Neobsazeno
|  |  | A4 |  | Neobsazeno
|  |  | A5 |  | Neobsazeno
|  |  | A6 |  | Výpadek fáze
|  |  | A7 |  | Místní provoz
|  |  | A8 |  | Minihavárie
|  |  | A9 |  | Stav stykače čerpadlo ÚT - větev jih
|  |  | A10 |  | Stav stykače čerpadlo ÚT - větev sever
|  |  | A11 |  | Stav stykače nabíjecí čerpadlo ohřev TV
|  |  | A12 |  | Stav stykače čerpadlo cirkulace TV
|  |  | A13 |  | Neobsazeno
|  |  | A14 |  | Neobsazeno
|  |  | A15 |  | Neobsazeno
M4 | IC200MDL650 |  | A16 |  | Neobsazeno
| (DI 24V DC) |  | A17 |  | - 24 VDC
| 32x |  | A18 |  | - 24 VDC
|  |  | B1 |  | Neobsazeno
|  |  | B2 |  | Neobsazeno
|  |  | B3 |  | Neobsazeno
|  |  | B4 |  | Neobsazeno
|  |  | B5 |  | Neobsazeno
|  |  | B6 |  | Neobsazeno
|  |  | B7 | SB2 | Minihavárie tlačítko STOP
|  |  | B8 |  | Neobsazeno
|  |  | B9 |  | Neobsazeno
|  |  | B10 | SB 11 | Vstupní dveře do PS | SB11
|  |  | B11 | NT11 | Minihavárie překročení teploty TUV | NT11
|  |  | B12 |  | Neobsazeno
|  |  | B13 |  | Neobsazeno
|  |  | B14 |  | Neobsazeno
|  |  | B15 |  | Neobsazeno
|  |  | B16 |  | Neobsazeno
|  |  | B17 |  | - 24 VDC
|  |  | B18 |  | - 24 VDC